原発を再稼動しなくても今夏の電力は足りる（関西電力版）

2012年4月17日（火）

環境エネルギー政策研究所 ブリーフィングペーパー

環境エネルギー政策研究所（ISEP）は、関西電力の需給見通しの分析を行った。

政府は、関西電力の原発が全て停止した場合、2010年なみの猛暑なら18.4%の電力不足が予想されると発表した（経済産業省、2012/4/13）。しかし、これは2010年8月の最大需要、つまり福島原発事故前の節電をしない中で発生したものであり、これを予測に使うのは間違いである。

以下に、需給予測と、追加対策オプション、節電のオプションを示す。

1.関電の電力需給、夏も電気は足りる

表１に、今夏、関西電力の原発全停止の際の現実的な需給予測を示す。

表１　今夏の関電の需給予測（原発全停止）

|  | 2012年夏設備容量 | 2011年夏 供給力 実績 | 2012年夏供給力予測 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ISEP 供給力 予測 | 政府予測 |  |
|  |  |  |  | 2011年夏なみ需要 | 2010年夏なみ需要 | 3/11以前過去５年平均需要 |  |
|  | 万kW | 万kW | 万kW | 万kW | 万kW | 万kW |  |
| 供給力−需要 |  | 163 | 162 | ▲154 | ▲571 | ▲484 |  |
| （予備率） |  | 5.9% | 5.8% | ▲5.5% | ▲18.4% | ▲16.0% |  |
| 需要 |  | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 3,095 | 3,023 |  |
| 供給力 | (2,922) | 2,947 | 2,946 | 2,630 | 2,524 | 2,539 |  |
| 原子力(稼働) | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 火力 | 1,977 | 1,754 | 1,946 | 1,923 | 1,923 | 1,923 |  |
| 一般水力 | 386 | 273 | 254 | 254 | 254 | 254 |  |
| 揚水 | 506 | 465 | 465 | 328 | 222 | 237 | 2011年の実績をベース |
| 再エネ | (54) | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 太陽光の追加分を入れた |
| 他社融通等 |  | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 |  |
| 追加対策 |  |  | 150 |  |  |  | 余裕を見て対応 |

供給力で昨年からの更新点は、海南石油火発２号再開、姫路第一のガスタービン新設、自家発の若干の増加（関電実績）、再エネの域内容量増加（関電2011年末実績）である。また、関西電力から、夏季の火力発電は水温の影響で出力低下するとの情報が提供されたため、供給力予測に織り込んでいる。

揚水発電の使用可能性は、需要に追従した運転を行うこと、あるいは運転必要時間を短縮することにより、ピーク時には2011年度の実績値の465万kWが供給可能とした(補論1)。

2.追加対策〜多くの手段の中から対応可能

表１で見込んだ150万kWの追加対策は、需給に余裕を見るためのものである。

これは、表２のように多様な手段がある。主に、関電が他社融通あるいは自家発からの受電を追加する方法、需要家が節電する方法、需要家が関電以外から受電する方法がある。

表２　追加対策の例

| 対策例 | 供給力または需要減 [万kW] | 容量 [万kW] | 対策内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節電対策追加 | 246 |  | 節電対策の内容は表3に説明。 標記2011年の東電エリアなみの削減の場合 |
| 自家発追加 | 150 | 219 | 関電域内の利用率の低いガスタービンと内燃力を計上。 関電域外の自家発も使用可能。オープンな入札市場で他の電力市場にもアプローチ |
| 他社融通追加 | 300 |  | 比較的余裕のある中部電力、中国電力、北陸電力からの融通を増やす。 |
| PPSや他地域電力会社への切り替え | (300) |  | 関電域内の大口需要家、自治体・企業が、関電からの受電をやめ、できるだけ域外の電源を使用するPPS、あるいは関電以外の他地域一般電気事業者に切り替え |
| 再エネ | (150) |  | 関電域内の大口需要家、自治体・企業が、関電からの受電をやめ、再エネ使用に転換 |

このうち、需要削減については大きな余地がある。関西電力エリアも2011年夏には多くの企業・家庭が節電を行い、ピーク電力を2010年比10%削減した。それでもピークに近い需要はごく限られた時間しかない。例えば2684〜2784万kWの100万kW分を記録した時間は、年間15時間しかない。この様子を図１に示す。

図１　ピーク重要はごく限られた時間

こうした電力ピーク発生の短時間に集中的に節電を実施すると、大きな効果が得られる。

関西電力エリアで、2011年夏の東京電力エリアなみの節電率（ピーク電力を2010年比18%削減）を確保した場合、表２に示したように、2011年夏の関西電力エリアの節電（2010年比10%減）に加え、246万kWの削減になる。150万kW追加対策は、例えばこの一部を実施するにすぎない。

政府は、4/13の４大臣会合の文書で、大口・小口（いずれも企業）について、一部業種は「節電不可能」、他の業種は東京電力の昨年の対策で「深夜休日シフト」「減産」でコストがかかったと、非常にネガティブな例ばかり列挙し、あたかも負担のないスマートな省エネが不可能であるかのように示しているが、省エネ事例を少し調べれば、機器の更新や改良、使い方の工夫でスマートに削減する例を数多く見つけることができる。

次に主体別の対策例を示す。表３に例を挙げる。

表３　スマートな節電の例

| 種別 | 業種 | 政府の 挙げた例 | スマートな対策 | 対策例 短期の工事 | 対策例 更新等工事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大口 | データセンター、クリーンルーム 病院 交通、市場、倉庫 | 「節電不可能」 | データセンター | 温度湿度設定変更で大幅削減 | 機器メーカーが対策商業化 |  |
|  |  |  | クリーンルーム |  | クリーンルームの運用変更で４割近い削減例あり |  |
|  |  |  | 共通 | 空調負荷平準化 | 機器メーカー等が多数実施し、数十％削減 |  |
|  |  |  |  | 空調・冷凍機器更新 |  | 60%減、３億円削減の例あり。 |
|  | その他 | 深夜休日シフトや生産減示唆 | 空調負荷平準化、BEMS、デマンドレスポンス 機器のインバータ化 台数制御、出力制御 照明省エネ化、自販機、エアタオル等不要機器停止等 | 環境省自主参加排出量取引で平均25-30%減（CO2） ESCOでも10-20%削減 |  |
| 小口事業者 |  |  |  |  |
| 家庭 | エアコンを止めて扇風機 | 留守宅が多くを占め、夏のピーク対策の重点ではない。 2011年に熱中症で全国で46500人が救急搬送された教訓を考えるべき。 |

政府の挙げた経済縮小のような対応ではなく、これらのスマートな節電対策を促すには、表４のようなインセンティブが考えられる。

表４　ピーク時の節電を促す各種インセンティブ

| 手法 | 内容 |
| --- | --- |
| 需給調整契約 | ピーク時など需給が逼迫した場合に瞬時切断、あるいは事前通告により切断する契約。2011年度の実績190万kW(前年比140万W以上増加)からインセンティブにより100万kW程度の積み増し |
| デマンド レスポンス | まずは時間別使用電力を検針できるメーターが設置された需要家に対して開始する。時間別料金メニューや、ピークシフトを行った際のリベートメニューの導入。 |
| ピーク電力料金 | 従来の時間別料金メニューよりもピーク時間帯に料金を上げて節電およびピークシフトを促す |

表２に示した追加対策手法のうち、PPSからの購入を増やすことは、関西電力エリアの企業や自治体が協力して実施することもできる。PPSの供給力に余裕はないとの報道もあるが、PPSに不足しているのはベース供給力である。部分供給（PPSが負荷追従部分を供給する、いわゆる横切り部分供給）を促進すること、夏季に期間を限った供給（広義の縦切り部分供給）を促進することにより、PPSからの実質的供給を増やすことが可能である。

PPS（独立電気事業者）には環境負荷の高い発電所もある。これについては、東京都に供給する電気について、東京都は「エネルギー環境計画書制度」により、会社ごとのCO2排出係数を公表している。他のエリアの企業・自治体にも参考になる。

表２に示した追加対策手法のうち、自家発電気購入は、コジェネの買取価格を引き上げるなどの手段でも増加できる。

3.節電・再エネなどの対策は４重の配当

一部に、原発が止まると経済に悪影響であるかのような主張がある。しかし実際にはこれと逆に、「電力危機」を、手法によって安定、環境保全、企業の収益増、経済活性化・雇用拡大に転換することができる。すなわち、次の通りである。

(1)節電で電力安定供給

(2)節電で脱原発かつ火発減。関西の水瓶・琵琶湖の放射能汚染を防止し、かつ大気汚染と温暖化に対応。

(3)省エネ設備投資をしてピークを下げ消費量を減らした企業・自治体は電力費減で儲けに。中期で投資回収可能。

(4)省エネ設備投資は地域企業にとっては需要増。雇用増にも役立ち、関西経済活性化に寄与。（地域でお金が循環）

関西にはものづくりの拠点が沢山あり、優秀な技術がある。節電工事を実施した企業側は電気代を浮かせて利益を増やし、またその節電技術工事を受注した企業には需要が生まれ、雇用を増やし、増えた人材が技術を改良し、競争力を上げていくwin-win路線が期待される。

4.まとめ

関西電力の原発が全て停止する場合でも、2011年なみの節電を行い、若干の追加対策を行うことで、揚水発電を活用しながら、安定的な電力需給を実現することが明らかになった。

補論１　揚水発電の使用可能性

関西電力は、4/10の資料「第５回大阪府市エネルギー戦略会議ご説明資料～今夏の電力需給について～」において、揚水発電が満水の場合、3500万kWh分の発電量が得られることを明らかにした。従って、ピークの出る日の揚水発電依存分がこれ以下になる必要がある。そこで、2011年夏の最大需要を記録した日をもとに、ケーススタディを行う。

図A１に、2011年夏の最大需要を記録した日の負荷曲線を示す。

図A１　2011年夏の最大需要を記録した日の負荷曲線

最大需要は2784万kW、これに対し今夏の供給力は、追加対策込みで表１の通り2946万kWあり、これから揚水分を除くと2481万kW、朝晩はさらに再エネ分を除くと2471万kWである。この場合の揚水発電による供給カーブを図A２に示す。想定した揚水発電対応分は、2011年度最大需要発生日にも、十分賄うことができる。揚水は出力制御が容易なため、負荷変動に追従して利用することを想定。

図A２　最大需要の日の揚水発電の１日の発電

１日の揚水発電量はこの積分値になり、約2200万kWhになる。これは全揚水発電が満水になった場合に発電可能な3500万kWhを大幅に下回り、12時間程度の使用時間でも余裕があると見ることができる。さらに、需要抑制により揚水の使用時間を短くすることにより、ピーク時には450万kW程度まで供給できるはずである。

一方、政府や関西電力は、電力逼迫により、満水にするまで汲み上げる電力が不足するとしている。そこで次にこれについて検討する。揚水発電のロスを３割とすると、3500万kWhの電力を昼間得るために夜間汲み上げに必要な電力は5000万kWhと推定される。図A１の需要と表１の供給力から、図A３のように揚水に回せる毎時の電力が求められる。１日の揚水に回せる電力量はこの積分になり、約7500万kWと、揚水発電で満水にするための電力が、最大需要の日においても余裕をもって得られることがわかる。

図A３　揚水に回せる電力

以上

# Text boxes

資料４