|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料名 | ページ | 訂正理由 | 訂正後 | 訂正前 |
| 枚岡公園管理マニュアル | 15ページ | 誤記載事項の修正のため |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| 給水設備 | 【日常管理】 | **・**ポンプやユニットからの水漏れ　**・**運転音や振動などの有無**・**外観の変状や異常**・**外被温度確認＜ポンプユニットの発熱＞**・**残留塩素測定（毎週） |  |
| 【定期管理】 | （1か月点検）**・**基礎ボルトの異常　**・**通気口、オーバーフロー排水管の詰まり**・**マンホール蓋の異常（6か月点検）**・**ボルト締結部の緩み**・**受水槽の異常変形**・**塗装メッキ部の発錆**・**絶縁抵抗、電流電圧確認**・**制御盤の結露**・**リレー類の異常**・**圧力発信器の動作**・**アキュムレータの封入ガス**・**吐出し楊程の確認**・**水質検査（1年点検）**・**受水槽の清掃 |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| 給水設備 | 【日常管理】 | **・**ポンプやユニットからの水漏れ　**・**運転音や振動などの有無**・**外観の変状や異常**・**外被温度確認＜ポンプユニットの発熱＞**・**残留塩素測定（毎週） |  |
| 【定期管理】 | （1か月点検）**・**基礎ボルトの異常　**・**通気口、オーバーフロー排水管の詰まり**・**マンホール蓋の異常（6か月点検）**・**ボルト締結部の緩み**・**受水槽の異常変形**・**塗装メッキ部の発錆**・**絶縁抵抗、電流電圧確認**・**制御盤の結露**・**リレー類の異常**・**圧力発信器の動作**・**アキュムレータの封入ガス**・**吐出し楊程の確認**・**水質検査（1年点検）**・**受水槽の清掃 | 水質検査〇遊離残留塩素１回/週〇水質検査1回/月 |

 |