|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料名 | ページ | 訂正理由 | 訂正後 | 訂正前 |
| 枚岡公園管理マニュアル | 15ページ | 誤記載事項の修正のため | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | 給水設備 | 【日常管理】 | **・**ポンプやユニットからの水漏れ　**・**運転音や振動などの有無  **・**外観の変状や異常**・**外被温度確認＜ポンプユニットの発熱＞  **・**残留塩素測定（毎週） |  | | 【定期管理】 | （1か月点検）  **・**基礎ボルトの異常　**・**通気口、オーバーフロー排水管の詰まり  **・**マンホール蓋の異常  （6か月点検）  **・**ボルト締結部の緩み**・**受水槽の異常変形**・**塗  装メッキ部の発錆  **・**絶縁抵抗、電流電圧確認**・**制御盤の結露**・**リ  レー類の異常  **・**圧力発信器の動作**・**アキュムレータの封入ガス  **・**吐出し楊程の確認**・**水質検査  （1年点検）  **・**受水槽の清掃 |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | 給水設備 | 【日常管理】 | **・**ポンプやユニットからの水漏れ　**・**運転音や振動などの有無  **・**外観の変状や異常**・**外被温度確認＜ポンプユニットの発熱＞  **・**残留塩素測定（毎週） |  | | 【定期管理】 | （1か月点検）  **・**基礎ボルトの異常　**・**通気口、オーバーフロー排水管の詰まり  **・**マンホール蓋の異常  （6か月点検）  **・**ボルト締結部の緩み**・**受水槽の異常変形**・**塗  装メッキ部の発錆  **・**絶縁抵抗、電流電圧確認**・**制御盤の結露**・**リ  レー類の異常  **・**圧力発信器の動作**・**アキュムレータの封入ガス  **・**吐出し楊程の確認**・**水質検査  （1年点検）  **・**受水槽の清掃 | 水質検査  〇遊離残留塩素１回/週  〇水質検査  1回/月 | |