## Slide 1
下水施設（設備）の改築計画手法
中分類単位で長寿命化計画検討対象設備を分類
小分類単位で長寿命化計画検討対象設備を分類
部品単位の健全度調査により、長寿命化計画検討対象設備を分類
長寿命化計画検討対象設備についてLCC比較を実施
資料４－４

## Slide 2
駆動装置
中分類・小分類の区分け
（ポンプ施設の例）
減速機
ポンプ本体
小分類
小分類
小分類
中分類
約4000基
この事例の場合、中分類の代表機器であるポンプ本体および駆動装置に劣化が認められた場合に限り、減速機等の検討を行う

## Slide 3
7年
まずは中分類単位
で判定
機種変更で大幅な
電力削減が可能なもの 等
(100kwから10kwになる機種あり)
長寿命化対象機器選定
ステップ1

## Slide 4
見た目で劣化が判定できない電気設備等
重要度の低い
機器
この段階で
小分類単位の検討
長寿命化対象機器選定
ステップ2

## Slide 5
シャシー
ホイール及びタイヤ
動力伝達装置
ブレーキ装置
灯火装置
エンジン
ミラー
ステアリング装置
ボディー
サスペンション
※パッドは消耗品
根幹部品
※タイヤは消耗品
根幹部品と主要部品

## Slide 6
交換困難なため、
全面更新必要
交換可能な重要部品
（交換により延命化可能）
国費で長寿命化実施
国費で長寿命化したにも関わらず、7年（処分制限）未満で更新必要
長寿命化対象機器選定
ステップ3

## Slide 7
ＬＣＣ比較手法
【出典】
※ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画
策定に関する手引き（案） （H25.9 国土交通省）
2種類のアクションの累積費用を算定し、年当り費用の安価なものを選定
●アクション1：対象設備の各部品について、どれか1つでも交換必要となった時点で、設備全体において求められる性能を十分に発揮できなくなることから、設備単位の更新を行う
●アクション2：対象設備の各部品について、いずかの部品が交換必要となった時点でその部品のみ交換して健全度を回復させ設備単位の更新が必要な状態になるまで長寿命化させる
●累積費用の算定期間：当該設備の設置から更新までの年数（使用年数）とする）を評価年数とし、現時点から評価年数分経過するまでの期間
例：設置から更新まで30年使用した機器は、「現時点から30年間」
の累積費用を算定

## Slide 8
1990年設置機器のＬＣＣ比較事例
Chart: 年度
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
本体フレーム | 0.375 | 0.36625 | 0.3575 | 0.34875 | 0.34 | 0.625 | 0.61641 | 0.60782 | 0.59923 | 0.59064 | 0.58077 | 0.57218 | 0.56359 | 0.555 | 0.54641 | 0.53783 | 0.52925 | 0.52067 | 0.51075 | 0.50216 | 0.49358 | 0.485 | 0.47642 | 0.46785 | 0.45928 | 0.45071 | 0.44071 | 0.43214 | 0.42357 | 0.415 | 0.40644 | 0.39788 | 0.38932 | 0.625 | 0.61641 | 0.60782
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チェーン | 0.375 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 0.275 | 0.625 | 0.61266 | 0.60031 | 0.58797 | 0.57562 | 0.56204 | 0.54969 | 0.53735 | 0.525 | 0.51265 | 0.50031 | 0.48796 | 0.47561 | 0.46205 | 0.4497 | 0.43735 | 0.425 | 0.41265 | 0.4003 | 0.38794 | 0.37559 | 0.36206 | 0.34971 | 0.33735 | 0.325 | 0.31264 | 0.30029 | 0.28793 | 0.625 | 0.61266 | 0.60031
スプロケット | 0.375 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 0.275 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281 | 0.59172 | 0.58063 | 0.56828 | 0.55719 | 0.54609 | 0.535 | 0.52391 | 0.51281 | 0.50172 | 0.49063 | 0.47828 | 0.46719 | 0.45609 | 0.445 | 0.43391 | 0.42281 | 0.41172 | 0.40063 | 0.38828 | 0.37718 | 0.36609 | 0.355 | 0.34391 | 0.33282 | 0.32172 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281
レーキ | 0.5 | 0.4875 | 0.475 | 0.4625 | 0.45 | 0.625 | 0.61141 | 0.59781 | 0.58421 | 0.57061 | 0.55579 | 0.5422 | 0.5286 | 0.515 | 0.5014 | 0.4878 | 0.47419 | 0.46059 | 0.44581 | 0.43221 | 0.41861 | 0.405 | 0.39139 | 0.37778 | 0.36417 | 0.35055 | 0.33584 | 0.32223 | 0.30862 | 0.295 | 0.28138 | 0.26775 | 0.25413 | 0.625 | 0.61141 | 0.59781
レール | 0.5 | 0.495 | 0.49 | 0.485 | 0.48 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281 | 0.59172 | 0.58063 | 0.56828 | 0.55719 | 0.54609 | 0.535 | 0.52391 | 0.51281 | 0.50172 | 0.49063 | 0.47828 | 0.46719 | 0.45609 | 0.445 | 0.43391 | 0.42281 | 0.41172 | 0.40063 | 0.38828 | 0.37718 | 0.36609 | 0.355 | 0.34391 | 0.33282 | 0.32172 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281
軸 | 0.375 | 0.36375 | 0.3525 | 0.34125 | 0.33 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281 | 0.59172 | 0.58063 | 0.56828 | 0.55719 | 0.54609 | 0.535 | 0.52391 | 0.51281 | 0.50172 | 0.49063 | 0.47828 | 0.46719 | 0.45609 | 0.445 | 0.43391 | 0.42281 | 0.41172 | 0.40063 | 0.38828 | 0.37718 | 0.36609 | 0.355 | 0.34391 | 0.33282 | 0.32172 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281
駆動装置 | 0.375 | 0.36375 | 0.3525 | 0.34125 | 0.33 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281 | 0.59172 | 0.58063 | 0.56828 | 0.55719 | 0.54609 | 0.535 | 0.52391 | 0.51281 | 0.50172 | 0.49063 | 0.47828 | 0.46719 | 0.45609 | 0.445 | 0.43391 | 0.42281 | 0.41172 | 0.40063 | 0.38828 | 0.37718 | 0.36609 | 0.355 | 0.34391 | 0.33282 | 0.32172 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281
スクリーン | 0.375 | 0.36375 | 0.3525 | 0.34125 | 0.33 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281 | 0.59172 | 0.58063 | 0.56828 | 0.55719 | 0.54609 | 0.535 | 0.52391 | 0.51281 | 0.50172 | 0.49063 | 0.47828 | 0.46719 | 0.45609 | 0.445 | 0.43391 | 0.42281 | 0.41172 | 0.40063 | 0.38828 | 0.37718 | 0.36609 | 0.355 | 0.34391 | 0.33282 | 0.32172 | 0.625 | 0.61391 | 0.60281
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チェーン等の劣化
により全面更新
傾き＝健全度予測
アクション1の劣化予測

## Slide 9
Chart: アクション1の累積費用
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046

維持管理費用累積 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000



更新費用累積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000




チェーン等の劣化
により全面更新
（設置後24年）
評価終了時点での
累積費用 75百万円

## Slide 10
Chart: 年度
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
本体フレーム | 0.375 | 0.36654 | 0.35809 | 0.34845 | 0.34 | 0.33149 | 0.32298 | 0.31351 | 0.305 | 0.29649 | 0.28798 | 0.27851 | 0.27 | 0.26149 | 0.25299 | 0.625 | 0.61625 | 0.6075 | 0.59875 | 0.59 | 0.58125 | 0.5725 | 0.56375 | 0.555 | 0.54625 | 0.5375 | 0.52875 | 0.52 | 0.51125 | 0.5025 | 0.49375 | 0.485 | 0.47625 | 0.4675 | 0.45875 | 0.45
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チェーン | 0.375 | 0.35028 | 0.32553 | 0.29975 | 0.275 | 0.62545 | 0.60089 | 0.57456 | 0.55 | 0.52543 | 0.50084 | 0.47459 | 0.45 | 0.4254 | 0.40078 | 0.625 | 0.6 | 0.575 | 0.55 | 0.525 | 0.5 | 0.475 | 0.45 | 0.425 | 0.4 | 0.375 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 0.275 | 0.25 | 0.625 | 0.6 | 0.575 | 0.55 | 0.525
スプロケット | 0.375 | 0.35028 | 0.32553 | 0.29975 | 0.275 | 0.62545 | 0.60089 | 0.57456 | 0.55 | 0.52543 | 0.50084 | 0.47459 | 0.45 | 0.4254 | 0.40078 | 0.625 | 0.6 | 0.575 | 0.55 | 0.525 | 0.5 | 0.475 | 0.45 | 0.425 | 0.4 | 0.375 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 0.275 | 0.25 | 0.625 | 0.6 | 0.575 | 0.55 | 0.525
レーキ | 0.5 | 0.48789 | 0.47578 | 0.46211 | 0.45 | 0.43781 | 0.42563 | 0.41219 | 0.4 | 0.38781 | 0.37563 | 0.36218 | 0.35 | 0.33782 | 0.32563 | 0.625 | 0.6125 | 0.6 | 0.5875 | 0.575 | 0.5625 | 0.55 | 0.5375 | 0.525 | 0.5125 | 0.5 | 0.4875 | 0.475 | 0.4625 | 0.45 | 0.4375 | 0.425 | 0.4125 | 0.4 | 0.3875 | 0.375
レール | 0.5 | 0.49539 | 0.4908 | 0.48459 | 0.48 | 0.47534 | 0.47069 | 0.46465 | 0.46 | 0.45537 | 0.45076 | 0.44461 | 0.44 | 0.43541 | 0.43084 | 0.625 | 0.62 | 0.615 | 0.61 | 0.605 | 0.6 | 0.595 | 0.59 | 0.585 | 0.58 | 0.575 | 0.57 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.545 | 0.54 | 0.535 | 0.53 | 0.525
軸 | 0.375 | 0.36654 | 0.35809 | 0.34845 | 0.34 | 0.33149 | 0.32298 | 0.31351 | 0.305 | 0.29649 | 0.28798 | 0.27851 | 0.27 | 0.26149 | 0.25299 | 0.625 | 0.61375 | 0.6025 | 0.59125 | 0.58 | 0.56875 | 0.5575 | 0.54625 | 0.535 | 0.52375 | 0.5125 | 0.50125 | 0.49 | 0.47875 | 0.4675 | 0.45625 | 0.445 | 0.43375 | 0.4225 | 0.41125 | 0.4
駆動装置 | 0.375 | 0.36654 | 0.35809 | 0.34845 | 0.34 | 0.33149 | 0.32298 | 0.31351 | 0.305 | 0.29649 | 0.28798 | 0.27851 | 0.27 | 0.26149 | 0.25299 | 0.625 | 0.61375 | 0.6025 | 0.59125 | 0.58 | 0.56875 | 0.5575 | 0.54625 | 0.535 | 0.52375 | 0.5125 | 0.50125 | 0.49 | 0.47875 | 0.4675 | 0.45625 | 0.445 | 0.43375 | 0.4225 | 0.41125 | 0.4
スクリーン | 0.375 | 0.36654 | 0.35809 | 0.34845 | 0.34 | 0.33149 | 0.32298 | 0.31351 | 0.305 | 0.29649 | 0.28798 | 0.27851 | 0.27 | 0.26149 | 0.25299 | 0.625 | 0.61375 | 0.6025 | 0.59125 | 0.58 | 0.56875 | 0.5575 | 0.54625 | 0.535 | 0.52375 | 0.5125 | 0.50125 | 0.49 | 0.47875 | 0.4675 | 0.45625 | 0.445 | 0.43375 | 0.4225 | 0.41125 | 0.4
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チェーン等の劣化に
よりチェーン等取替
根幹部品であるフレーム
の劣化により全面更新
根幹部品
傾き＝健全度予測
アクション2の劣化予測

## Slide 11
Chart: アクション2の累積費用
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046

維持管理費用累積 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000

長寿命化費用累積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000

更新費用累積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000




チェーン等の劣化に
よりチェーン等取替
現在
（評価開始）
34年後
（評価終了）
根幹部品であるフレーム
の劣化により全面更新
（設置後34年）

## Slide 12
アクション1と2の年平均費用比較
●アクション1：24年間の累積費用は75,000千円
⇒年間平均3,125千円
●アクション2：34年間の累積費用は105,000千円
⇒年間平均3,088千円
★年間平均費用が低いアクション2を採用

## Slide 13
設備の健全度予測【修繕履歴が無い場合】
・設置から診断時点までの健全度の低下量を経過年数で除して健全度予測勾配を求める。

## Slide 14
設備の健全度予測【修繕履歴が有る場合】
・修繕実施の前年度の健全度から実績勾配を求め、これを将来の健全度勾配とする。修繕履歴が複数あった場合は、実績勾配の平均値を採用する。