## Slide 1
◇人材の育成と確保、技術力の向上と継承 ：既存の技術組織である流域下水道技術委員会と下水道事業促進協議会の技術部会の活動の充実・強化を図り、府及び市町村職員の技術力の向上を図ることとする。
◇ 現場や地域を重視した維持管理の実践 ： 下水道事業促進協議会や下水道技術研究会において、府内市町村や大学との連携強化に取り組む。
◇維持管理業務の改善 ：下水道施設の維持管理は、点検業者等へ外部委託しているものが多い。従って、契約手法の工夫や業務の確実性・継続性の視点から、点検業者等が責任を持って実施できるような仕組みづくりを行う。
≪持続可能な維持管理の仕組みづくりのために講ずべき主な施策≫
◇点検、診断、評価の手法や体制等の充実 致命的な不具合を見逃さない（安全の視点）
○下水道維持管理指針、下水道長寿命化計画策定手引き等により、定期的な点検、調査等を着実に実施してきており、今後もその方針を継続する。
○水槽等の土木構造物に関する点検、調査方針、基準に関する指針をまとめ、管理の充実を図る。
○雨水ポンプ用エンジンについては、重要度から他機器よりも重点的に点検整備を実施している。予見できない故障発生時の即時復旧のために部品供給状況の把握に努めていく。
◇施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
○維持管理手法の設定（予防保全対策の拡充、補修時期の最適化）、更新時期の考え方（更新時期の最適化）
国の長寿命化計画策定手引きに基づき、修繕、長寿命化、更新等の対策手法を決定する。
電気設備等の時間計画保全機器については、経過年数に加え、部品供給状況を考慮して更新時期を決定する。
機械設備等の状態監視保全機器であっても、雨水ポンプ用エンジンについては、これまでの故障事例や部品供給状況を考慮し、原則３５年経過時点で更新し、なおかつ更新までの中間年度付近で過給機を取り替える。
○重点化指標・優先順位の考え方
以下について総合的に評価し、優先順位を決定する。
経過年数および健全度
社会的影響度（不具合時、災害に直結してしまう揚水・排水施設が最優先 等）
コスト面（ＬＣＣによる評価）
◇日常的な維持管理の着実な実践
○直営や、メンテ業者による日常点検や定期点検により計画的な維持管理業務を推進
・府職員による管渠パトロール、メンテ業者による保守点検、グリスアップや簡易補修など
◇維持管理を見通した新設工事上の工夫
○省エネ性やメンテナンス性に優れた工法・機種を積極的に採用し、ライフサイクルコストの縮減を目指す。
◇新たな技術、材料、工法の活用と促進策
○新技術の導入は必要不可欠であるが、信頼性確保がその前提となる。従って、新技術導入の際は、一定の審査を行った上で試行導入し、問題のないことを確認した上で本格採用することとしている。
「都市基盤施設長寿命化計画」 最終とりまとめ 概要版 下水道編
都市基盤施設長寿命化計画は、維持管理に関する現状と課題を踏まえ、戦略的な維持管理に関する基本的な考え方等に関して
これまでの大阪府都市基盤施設技術審議会（平成25年11月設置）の議論を踏まえて、最終とりまとめを行ったもので、
平成27年3月の都市基盤施設長寿命化計画に関しての審議会答申につなげるものである。
平成26年12月25日 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会下水等設備部会
≪課題：効率的・効果的な維持管理手法の確立≫
≪基本的な考え方≫
新たな課題
≪効率的・効果的な維持管理手法の確立のために講ずべき主な施策≫
≪趣 旨≫
≪現 状≫
・都市機能を支える重要なライフラインである大阪府の下水道普及率は全国平均と比べても高い水準であるが、昭和40年に事業着手以来、約50年経過し、現有施設においては、老朽化した下水管渠や施設も多い。
・下水機能が停止すれば、府内下水道利用者800万人以上の生活に重大な影響を及ぼす。
日常的な維持管理を着実に実践するとともに、予防保全による計画的な維持管理による都市基盤施設の長寿命化を 基本とし、更新時期についても的確に見極めていく等、効率的・効果的な維持管理を推進
将来にわたり的確に維持管理を実践するため、人材の育成と確保、技術力の向上と継承に加え、市町村など多様な主体と連携しながら地域単位で都市基盤施設を守り活かしていく持続可能な仕組みを構築
～戦略的な維持管理の推進に向けて～
下水道維持管理指針、長寿命化手引き等に基づき適正に維持管理
管更生や設備更新などの改築事業を多数実施（平成初期から順次）
国手引きに基づいた下水道長寿命化計画を策定（H23から順次）
下水道経営ビジョンを策定し、その中で維持管理を重点化（H23）
≪維持管理の取組≫
・水槽等土木躯体については、国手引き等にも点検、調査、診断に関する記載あまりなく、設備点検や更新工事等の際に不具合等が発見された時点で対処してきた。現時点で標準耐用年数を超えるものはなく、これまでも大きなトラブルも発生していない。しかしながら今後、老朽化が進むにつれて第三者への危害や本来の機能を喪失するような損傷や事故が発生する可能性もあるため、適切な維持管理手法の確立が必要である。。
・非常設備である雨水ポンプは、府民の生命や財産を守るために、一時も運転停止状態に陥ることが許されない設備であるが、運転時間が短いため、傾向監視等による劣化状況の把握が困難である。従って、非常設備に対するこれまでの維持管理手法の更なる見直しが急務となっている。

## Slide 2
「都市基盤施設長寿命化計画」 最終とりまとめ 概要版 下水道編
平成26年12月25日 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
～戦略的な維持管理の推進に向けて～
 | 現状と課題 | 必要施策に係る 取組みの方向性 | 具体的な取組みの例
点検、診断、評価の手法や体制等の充実 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 補修時期の最適化の検討 | ①水槽等土木躯体について、維持管理基準が未策定（元基準もなし） ②雨水ポンプ駆動装置については、他施設よりも重点的に維持管理 ③上記以外の施設については、下水道維持管理指針等に基づき、定期点検等の維持管理を適正に実施 | ①水槽等土木躯体の維持管理基準を作成 ②③上記以外の施設については、これまでの取組みを継続 | ①水槽等土木躯体については作成した基準に沿って適正な維持管理を実施 ②雨水ポンプ駆動装置については適正間隔による分解整備を着実に実施 ③管渠パトロール、カメラ点検、機器の定期点検等 を実施
更新時期の最適化の検討 | ①水槽等土木躯体について、維持管理基準が未策定（元基準もなし） ②雨水ポンプ駆動装置において重大な故障が発生した上に、部品供給の遅れにより復旧まで相当時間を要する事態となった（幸い、同じ部品を別自治体で保管されていたため事なきを得た）ため、状態監視だけでなく、部品供給も考慮した更新時期の見極めが必要 ③上記以外の施設は国手引きに沿って改築手法や時期を決定 | ①水槽等土木躯体の維持管理基準を作成 ②雨水ポンプ駆動装置については国手引きによる検討手法に加え、更新のタイミングに時間計画の考えを導入する。 ③上記以外の施設については、これまでの取組みを継続 | ①水槽等土木躯体については作成した基準に沿って適正な維持管理を実施 ②雨水ポンプ駆動装置については35年経過時点で原則更新（但し、部品供給状況によっては前後）それに加えて、更新までの中間年度でトラブル事例の多い「過給機」の取替を実施 ③上記以外の施設については、国手引きに沿って改築手法等を検討
重点化指標の設定 日常的な維持管理の着実な実践 | ①水槽等土木躯体について、手法が未策定（元基準もなし） ②③上記以外の施設については、国手引きや下水道維持管理指針に基づき、手法を設定 | ①水槽等土木躯体の手法を作成 ②③上記以外の施設については、これまでの取組みを継続 | 以下の順で優先順位を設定 １．経過年数、健全度 ２．施設の重要度 ３．コスト面の影響 維持管理面での重点化もこれに準拠
維持管理を見通した新設上の工夫 | ○省エネ性やメンテナンス性に優れた工法・機種を積極的に採用し、LCC縮減 | ○これまでの取組みを継続 | ○高速回転機種から低速回転機種へ更新 ○主要部が水没した機種から陸上設置の機種へ更新
新たな技術、材料、工法の活用と促進策 | ○信頼性確保を前提とした上で、積極的に新技術を導入 | ○これまでの取組みを継続 | ○一定の審査を行った上で試行導入し、問題のないことを確認した上で本格採用 ○民間企業、大学との共同研究
人材の育成と確保、技術力の向上と継承 | ○既存の技術組織を活用し、府及び市町村職員の技術力の向上を図る | ○これまでの取組みを継続 | ○流域下水道技術委員会と下水道事業促進協議会の技術部会の活動
現場や地域を重視した維持管理の実践 | ○府内市町村や大学との連携強化に取り組む | ○これまでの取組みを継続 | ○下水道事業促進協議会や下水道技術研究会の活動
維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 | ○下水道施設の維持管理は、外部委託が大半であるため、業務内容に応じた点検業者等の選定を適切に実施 | ○これまでの取組みを継続 | ○運転管理業務委託について、一般競争入札で長期継続契約 ○高度な知識を要するものは専門メーカーへ随意契約