## Sheet1
スプリンクラー設備の設置を要しない基準
消防法施行規則第12条の２ | [7 empty] | H26.3.28消防予第105号通知
《火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造を有するもの》 | [7 empty] | 《個別の防火対象物の実態に応じて令32条特例を適用する際の考え方》
1項1号 |  | 2項1号 |  | 2項2号 |  | 3項 |  | 105号Ⅰ |  | 105号Ⅱ |  | 231号Ⅰ |  | 231号Ⅱ
本文 | 延べ面積 1,000㎡未満 | 柱書 | 延べ面積 100㎡未満 | 柱書 | 延べ面積 100㎡未満 | 柱書 | 施設部分の延べ面積 合計275㎡未満 | (1) | 延べ面積 100㎡未満 | 本文 | 延べ面積 275㎡未満 | 本文 | 延べ面積 275㎡未満 | 本文 | 延べ面積 275㎡未満
[6 empty] | 7号 | 各住戸の床面積 100㎡以下
|  | 柱書 | 単一用途 | 柱書 | 単一用途 |  |  | (2) | 単一用途 | (1) | 単一用途
|  | 柱書 | 入居者居室が 避難階のみ | 柱書 | 入居者居室が 避難階のみ |  |  | (3) | 入居者居室が２階まで or３階まで＋竪穴区画 | (1) | 入居者居室が２階まで | (1) | 平屋又は２階建て | (1) | 平屋又は２階建て
イ | 居室を準耐火構造の壁、床で区画 |  |  |  |  | 1号 | 各住戸を準耐火構造の壁、床で区画 |  |  | (2) | 延べ面積100㎡ 以上の場合
ホ | 防火区画 （100㎡以下、３室以下） | [9 empty] | 防火区画 （100㎡以下、３室以下）
ハ | 開口部制限 （4㎡以下、 合計8㎡以下） |  |  | ロ | 各居室の開口部 （屋内外から容易に開放） | 2号 | 主たる出入口 （直接外気に開放、煙を排出できる廊下に面する） |  |  |  | 開口部制限 （4㎡以下、 合計8㎡以下）
二 | 自動閉鎖の防火戸 |  |  | 二 | 各居室の開口部 （避難できる大きさ等） | 3号 | 主たる出入口 （自動閉鎖の防火戸） |  |  |  | 自動閉鎖の防火戸
|  |  |  | ハ | 各居室の開口部 （幅員１㍍以上の 空地に面する）
|  |  |  | 本文 | 居室区画 （扉は自動閉鎖） |  |  |  |  | (4) | 居室区画
[5 empty] | 避難時間≦限界時間 | [5 empty] | 避難時間≦限界時間
|  |  |  | イ | 煙感知器 | 6号 | 煙感知器 |  |  | (5) | 煙感知器
ロ | 内装不燃化 （避難経路：準不燃材料、 その他：難燃材料） | 本文 | 内装不燃化 （避難経路：準不燃材料、 その他：難燃材料） |  |  | 4号 | 内装不燃化 （避難経路：準不燃材料、 その他：難燃材料） | (7) | 内装不燃化 （避難経路：準不燃材料、 その他：難燃材料） |  |  | (1) | 内装不燃化 （不燃、準不燃又は難燃） | (1) | 内装不燃化 （不燃、準不燃又は難燃）
| 入居者居室が 避難階のみ &275㎡未満 ＋ 2項2号の規定の例 |  |  | ホ | ２方向避難 |  |  |  |  | (5) | ２方向避難
[6 empty] | 5号 | 避難経路 （他の居室を 通過しない、 通路に面する 扉は自閉不燃） | (4) | 入居者寝室から 地上等に直接出る ことができる開口部 or どの居室から 出火しても安全に 避難できる | (3) | 入居者居室から 地上等に直接出る ことができる開口部 |  |  | (2) | 入居者居室から 地上等に直接出る ことができる開口部 or どの居室から 出火しても安全に 避難できる
[8 empty] | (5) | 一時避難場所 （一定の広さ、火災の 影響を受けずに留まる ことができる構造） | (1) | 一時避難場所 （一定の広さ、火災の 影響を受けずに留まる ことができる構造） |  |  | (3) | 一時避難場所 （外部からの救出を 妨げない位置及び構造）
[8 empty] | (6) | 一時避難場所 （一定の地上スペース に面する） | (1) | 一時避難場所 （一定の地上スペース に面する）
[12 empty] | (2) | 夜間介助者１：４ （近隣協力者１：３） | (4) | 夜間介助者１名以上
[12 empty] | (3) | 近隣協力者要件 （２分以内、自火報連動等）
資 料 ２