## 流入水
|  |  | 1 |  | 今井戸系 | 西除系 | 堺系
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [17 empty] | 今池水みらいセンター | [17 empty] | 流入水 |  |  |  | 今池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | ― | 2022-05-11 | 2022-05-25 | ― | 2022-06-01 | 2022-06-15 | ― | 2022-07-14 | 2022-07-20 | ― | 2022-08-03 | 2022-08-17 | ― | 2022-09-07 | 2022-09-21 | ― | 2022-10-06 | 2022-10-19 | ― | 2022-11-09 | 2022-11-16 | ― | 2022-12-07 | 2022-12-21 | ― | 2023-01-12 | 2023-01-18 | ― | 2023-02-01 | 2023-02-15 | ― | 2023-03-01 | 2023-03-08 | ―
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-01 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-07-14 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-08-03 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-09 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2022-12-07 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 2023-01-12 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-01
1 | 採水方法 | (1～21,58,59） | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-59はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22 | 22 | ― | 22 | 25 | ― | 24.5 | 24.7 | ― | 28 | 28 | ― | 29 | 29 | ― | 29 | 27 | ― | 26 | 24.5 | ― | 22.5 | 22.7 | ― | 19.5 | 17.8 | ― | 17 | 18.5 | ― | 16.5 | 16.8 | ― | 18 | 18.7 | ― | 22.9 | 29 | 16.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4.5 | 4.6 | ― | 4.4 | 4.8 | ― | 4.3 | 4.5 | ― | 4 | 4.8 | ― | 4.9 | 4 | ― | 4.7 | 5 | ― | 4.5 | 5.4 | ― | 4.5 | 4 | ― | 4.8 | 4.3 | ― | 4.5 | 4.5 | ― | 4.3 | 4.2 | ― | 4.4 | 4.5 | ― | 4.5 | 5.4 | 4 | 透視度
4 | pH |  | 7.7 | 7.6 | ― | 7.5 | 7.6 | ― | 7.5 | 7.4 | ― | 7.5 | 7.4 | ― | 7.3 | 7.6 | ― | 7.4 | 7.6 | ― | 7.5 | 7.3 | ― | 7.6 | 7.5 | ― | 7.6 | 8 | ― | 7.5 | 7.9 | ― | 7.8 | 8.1 | ― | 7.7 | 8.2 | ― | 7.6 | 8.2 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 538 | 616 | ― | 530 | 448 | ― | 778 | 566 | ― | 642 | 534 | ― | 572 | 680 | ― | 454 | 518 | ― | 660 | 550 | ― | 594 | 578 | ― | 594 | 548 | ― | 546 | 578 | ― | 536 | 576 | ― | 610 | 566 | ― | 576 | 778 | 448 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 238 | 198 | ― | 170 | 162 | ― | 370 | 148 | ― | 200 | 180 | ― | 194 | 222 | ― | 216 | 162 | ― | 264 | 198 | ― | 160 | 186 | ― | 202 | 222 | ― | 200 | 164 | ― | 172 | 220 | ― | 184 | 216 | ― | 202 | 370 | 148 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 300 | 418 | ― | 360 | 286 | ― | 408 | 418 | ― | 442 | 354 | ― | 378 | 458 | ― | 238 | 356 | ― | 396 | 352 | ― | 434 | 392 | ― | 392 | 326 | ― | 346 | 414 | ― | 364 | 356 | ― | 426 | 350 | ― | 374 | 458 | 238 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 386 | 358 | ― | 306 | 334 | ― | 564 | 366 | ― | 384 | 356 | ― | 350 | 412 | ― | 276 | 266 | ― | 550 | 344 | ― | 438 | 360 | ― | 346 | 364 | ― | 342 | 376 | ― | 334 | 398 | ― | 402 | 392 | ― | 375 | 564 | 266 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 152 | 258 | ― | 224 | 114 | ― | 214 | 200 | ― | 258 | 178 | ― | 222 | 268 | ― | 178 | 252 | ― | 110 | 206 | ― | 156 | 218 | ― | 248 | 184 | ― | 204 | 202 | ― | 202 | 178 | ― | 208 | 174 | ― | 200 | 268 | 110 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 210 | 280 | ― | 340 | 270 | ― | 290 | 320 | ― | 360 | 290 | ― | 220 | 270 | ― | 250 | 230 | ― | 170 | 210 | ― | 280 | 250 | ― | 240 | 280 | ― | 200 | 260 | ― | 240 | 250 | ― | 260 | 250 | ― | 260 | 360 | 170 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 140 | 170 | ― | 150 | 120 | ― | 160 | 150 | ― | 160 | 150 | ― | 150 | 170 | ― | 140 | 150 | ― | 120 | 150 | ― | 150 | 160 | ― | 170 | 160 | ― | 150 | 160 | ― | 160 | 150 | ― | 160 | 150 | ― | 150 | 170 | 120 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 33 | 43 | ― | 40 | 32 | ― | 45 | 42 | ― | 42 | 30 | ― | 40 | 54 | ― | 34 | 40 | ― | 39 | 36 | ― | 35 | 41 | ― | 45 | 38 | ― | 46 | 53 | ― | 43 | 37 | ― | 43 | 37 | ― | 40 | 54 | 30 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 13 | 10 | ― | 11 | 17 | ― | 26 | 9 | ― | 15 | 8.9 | ― | 6 | 19 | ― | 12 | 17 | ― | 10 | 17 | ― | 18 | 17 | ― | 11 | 16 | ― | 17 | 31 | ― | 19 | 15 | ― | 28 | 10 | ― | 16 | 31 | 6 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 32 | ― | 28 | 14 | ― | 19 | 33 | ― | 27 | 21 | ― | 34 | 35 | ― | 21 | 22 | ― | 29 | 18 | ― | 16 | 23 | ― | 33 | 21 | ― | 28 | 21 | ― | 23 | 21 | ― | 14 | 26 | ― | 24 | 35 | 14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.047 | 0.045 | ― | 0.02 | 0.061 | ― | <0.010 | 0.026 | ― | <0.010 | 0.05 | ― | <0.010 | <0.010 | ― | 0.031 | 0.045 | ― | <0.010 | 0.069 | ― | 0.04 | 0.046 | ― | 0.09 | 0.064 | ― | 0.11 | <0.010 | ― | 0.11 | 0.069 | ― | 0.079 | 0.073 | ― | 0.045 | 0.11 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.1 | 0.13 | ― | 0.11 | 0.13 | ― | <0.10 | <0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | ― | 0.14 | 0.11 | ― | <0.10 | 0.1 | ― | 0.15 | <0.10 | ― | 0.27 | 0.15 | ― | 0.29 | 0.2 | ― | 0.39 | 0.25 | ― | <0.10 | 0.18 | ― | 0.11 | 0.39 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.7 | 12 | ― | 11 | 5.7 | ― | 7.6 | 13 | ― | 10 | 8.4 | ― | 13 | 14 | ― | 8.5 | 8.9 | ― | 11 | 7.3 | ― | 6.5 | 9.2 | ― | 13 | 8.6 | ― | 11 | 8.6 | ― | 9.7 | 8.7 | ― | 5.6 | 10 | ― | 9.5 | 14 | 5.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 4.1 | 5 | ― | 4.4 | 3 | ― | 5.4 | 5 | ― | 5.4 | 3.6 | ― | 4.6 | 7.4 | ― | 4 | 4.7 | ― | 4.5 | 4.2 | ― | 3.8 | 5.6 | ― | 5.1 | 3.7 | ― | 4.7 | 5.3 | ― | 4.9 | 4.1 | ― | 5.3 | 4.2 | ― | 4.7 | 7.4 | 3 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.7 | 2.5 | ― | 2 | 1.7 | ― | 2.4 | 2.2 | ― | 1.7 | 1 | ― | 1.9 | 3.5 | ― | 1.8 | 1.6 | ― | 2.4 | 1.8 | ― | 1.7 | 2.4 | ― | 2.1 | 2.2 | ― | 2.1 | 2.9 | ― | 2.5 | 2.1 | ― | 2.5 | 2 | ― | 2.1 | 3.5 | 1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 40 | 46 | ― | 50 | 36 | ― | 150 | 56 | ― | 44 | 31 | ― | 67 | 46 | ― | 50 | 53 | ― | 140 | 54 | ― | 45 | 45 | ― | 60 | 37 | ― | 46 | 56 | ― | 62 | 41 | ― | 77 | 32 | ― | 57 | 150 | 31 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 17 | 17 | ― | 18 | 22 | ― | 16 | 16 | ― | 19 | 20 | ― | 20 | 27 | ― | 23 | 15 | ― | 19 | 18 | ― | 19 | 19 | ― | 22 | 16 | ― | 13 | 21 | ― | 17 | 18 | ― | 20 | 22 | ― | 19 | 27 | 13 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | 17 | 19 | 22 | 17 | 21 | 16 | 17 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 23 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 23 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 総水銀
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.1 | 0.27 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 0.34 | 0.08 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ― | 外観異常なし | 外観異常なし | ―
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 270000 | 190000 | ― | 450000 | 180000 | ― | 700000 | 920000 | ― | 450000 | 370000 | ― | 720000 | 880000 | ― | 340000 | 380000 | ― | 560000 | 350000 | ― | 800000 | 320000 | ― | 110000 | 140000 | ― | 160000 | 270000 | ― | 160000 | 150000 | ― | 280000 | 160000 | ― | 390000 | 920000 | 110000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
| 採水場所 |  | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（堺） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（堺） | 流入（西除） | 流入（西除） | 流入（今井戸） | 流入（堺） | 流入（堺） | 流入（西除） | 流入（今井戸） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（西除） | 流入（今井戸） | 流入（堺） | 流入（西除） | 流入（堺） | 流入（今井戸） | 流入（今井戸） | 流入（堺） | 流入（堺） |  |  |  | 採水場所
[24 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [11 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
Note on D7: 大阪府: D6～AD66の セルの書式設定は 「標準」
Note on AT17: 大阪府: roundの桁調整
Note on AT67: 大阪府: roundの桁調整が必要

## 今池第2‐放流水
2
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２ （２系，３系 放流水） | [12 empty] | 今池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２ |  |  |  | 今池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 23.2 | 23 | 23.9 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 28.6 | 28.7 | 29.9 | 30.8 | 29.6 | 29.7 | 27.9 | 27.1 | 25 | 24.1 | 23 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 24.7 | 30.8 | 19.7 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 338 | 318 | 324 | 320 | 294 | 278 | 300 | 282 | 308 | 316 | 298 | 240 | 260 | 288 | 284 | 298 | 308 | 276 | 302 | 272 | 284 | 266 | 268 | 260 | 291 | 338 | 240 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 200 | 190 | 218 | 196 | 166 | 166 | 154 | 164 | 206 | 160 | 176 | 126 | 160 | 208 | 142 | 142 | 180 | 184 | 174 | 140 | 162 | 134 | 180 | 166 | 171 | 218 | 126 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 138 | 128 | 106 | 124 | 128 | 112 | 146 | 118 | 102 | 156 | 122 | 114 | 100 | 80 | 142 | 156 | 128 | 92 | 128 | 132 | 122 | 132 | 88 | 94 | 120 | 156 | 80 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 337 | 317 | 323 | 319 | 293 | 278 | 299 | 281 | 307 | 315 | 297 | 239 | 259 | 287 | 283 | 297 | 307 | 275 | 301 | 271 | 283 | 264 | 266 | 260 | 290 | 337 | 239 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <1 | 1 | 2 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | 2.5 | 3 | 5.7 | 1.4 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 9.5 | 10 | 8.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9.5 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 6.7 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.77 | 0.3 | 0.38 | 0.86 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.75 | 0.48 | 0.399 | 0.34 | 0 | 0.13 | 1.2 | 0.43 | 1.1 | 0.15 | 0.14 | 1.1 | 0.749 | 0.69 | 0.74 | 0.89 | 0.86 | 0.54 | 1.2 | 0 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.21 | 0.41 | <0.20 | 0.27 | 0.42 | 1.7 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 1.5 | 0.44 | 0.4 | <0.20 | 0.32 | 1.7 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.026 | <0.010 | 0.019 | 0.04 | 0.023 | <0.010 | 0.055 | 0.047 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.035 | 0.124 | 0.31 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 7 | 7 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.5 | 6.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7 | 7.8 | 7 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 6.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.26 | 0.37 | 0.22 | 0.2 | 0.61 | 0.22 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.5 | 0.39 | 0.59 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 0.37 | 0.61 | 0.2 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.16 | 0.3 | 0.21 | 0.18 | 0.57 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.49 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.28 | 0.57 | 0.1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 36 | 72 | 77 | 66 | 58 | 65 | 53 | 58 | 68 | 55 | 65 | 50 | 54 | 76 | 66 | 66 | 63 | 66 | 65 | 64 | 61 | 55 | 52 | 51 | 61 | 77 | 36 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
|  |  | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし | 外観異常なし
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 19 | 18 | 26 | 35 | 89 | 0 | 23 | 0 | 58 | 82 | 33 | 89 | 29 | 2 | 34 | 11 | 29 | 40 | 19 | 1 | 23 | 49 | 24 | 32 | 32 | 89 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.27 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.47 | 0.17 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素