## 北部流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 北部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | － | 2022-05-11 | － | 2022-06-01 | － | 2022-07-06 | － | 2022-08-03 | － | 2022-09-07 | － | 2022-10-06 | － | 2022-11-09 | － | 2022-12-07 | － | 2023-01-11 | － | 2023-02-01 | － | 2023-03-01 | －
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-59はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 19 | 21.3 | 22.2 | 22 | 23.9 | 24.4 | 26.3 | 27 | 28.5 | 28.7 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23.8 | 23.5 | 20.5 | 19.8 | 18.7 | 19 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.5 | 22.8 | 28.7 | 17.8 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.7 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 2.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 1210 | 946 | 1280 | 1250 | 1209 | 1304 | 1014 | 1137 | 1350 | 1313 | 1471 | 1222 | 1799 | 1231 | 1377 | 1771 | 1249 | 1077 | 1242 | 1190 | 1295 | 1167 | 1323 | 1167 | 1275 | 1799 | 946 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 920 | 683 | 998 | 966 | 887 | 977 | 746 | 873 | 1044 | 1039 | 1134 | 927 | 1203 | 950 | 1042 | 1250 | 1003 | 778 | 939 | 896 | 950 | 859 | 882 | 886 | 951 | 1250 | 683 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 290 | 263 | 282 | 284 | 322 | 327 | 268 | 264 | 306 | 274 | 337 | 295 | 596 | 281 | 335 | 521 | 246 | 299 | 303 | 294 | 345 | 308 | 441 | 281 | 323 | 596 | 246 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 1108 | 817 | 1178 | 1127 | 1068 | 1166 | 840 | 1066 | 1275 | 1230 | 1355 | 1099 | 1449 | 1108 | 1222 | 1542 | 1081 | 936 | 1064 | 1022 | 1091 | 1028 | 803 | 959 | 1110 | 1542 | 803 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 102 | 129 | 102 | 123 | 141 | 138 | 174 | 71 | 75 | 83 | 116 | 123 | 350 | 123 | 155 | 229 | 168 | 141 | 178 | 168 | 204 | 139 | 520 | 208 | 165 | 520 | 71 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 91 | 84 | 110 | 72 | 92 | 180 | 130 | 100 | 90 | 130 | 86 | 65 | 180 | 140 | 170 | 270 | 150 | 220 | 190 | 280 | 220 | 180 | 410 | 210 | 160 | 410 | 65 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 95 | 98 | 99 | 88 | 100 | 100 | 87 | 83 | 81 | 90 | 88 | 93 | 140 | 90 | 100 | 130 | 88 | 97 | 100 | 100 | 120 | 98 | 150 | 110 | 100 | 150 | 81 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 27 | 23 | 25 | 24 | 25 | 31 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 22 | 33 | 24 | 25 | 33 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 32 | 29 | 27 | 33 | 22 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 4.9 | 6.71 | 4.858 | 5.84 | 8.884 | 14 | 9.905 | 7 | 2.89 | 4 | 5.89 | 5.9 | 13 | 4.61 | 8 | 13.88 | 7.66 | 12.69 | 9.806 | 11.74 | 10.66 | 9.61 | 15.64 | 2.83 | 8 | 15.64 | 2.83 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 22 | 16 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 26 | 18 | 26 | 12 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.17 | 0.022 | 0.16 | 0.016 | <0.010 | 0.095 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.17 | 0.17 | 0.084 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | <0.010 | 0.069 | 0.26 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.1 | 0.12 | 0.12 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | 0.11 | 0.1 | 0.38 | 0.39 | <0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.39 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 4.8 | 6.4 | 9.3 | 8 | 6.9 | 6.5 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 10 | 7.3 | 10 | 4.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.1 | 7.2 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 4.3 | 4 | 7.2 | 2.5 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 2.2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 1.95 | 3.3 | 1.2 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 460 | 300 | 490 | 460 | 390 | 460 | 300 | 370 | 510 | 490 | 560 | 410 | 510 | 470 | 520 | 650 | 440 | 460 | 400 | 390 | 400 | 390 | 390 | 360 | 440 | 650 | 300 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 14 | 2 | 16 | 11 | 16 | 20 | 8 | 7 | 24 | 15 | 9 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 11 | 9.6 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 27 | 14 | 27 | 2 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 18 | - | 12 | - | 19 | - | 16 | - | 12 | - | 13 | - | 17 | - | 15 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 14 | - | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 18 | - | 12 | - | 19 | - | 16 | - | 12 | - | 13 | - | 17 | - | 15 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 14 | - | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | 0.08 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | 0.08 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.02 | - | <0.02 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.04 | 0.07 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.23 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.2 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.17 | 0.2 | 0.13 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | 0.002 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
|  |  | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 220000 | 140000 | 180000 | 120000 | 220000 | 210000 | 190000 | 260000 | 290000 | 390000 | 270000 | 410000 | 220000 | 390000 | 110000 | 200000 | 190000 | 290000 | 220000 | 220000 | 160000 | 120000 | 190000 | 90000 | 220000 | 410000 | 90000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-20 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 北部放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 北部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-59はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 24 | 24 | 27 | 24 | 26 | 26.5 | 29 | 29.5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23.8 | 23 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19.5 | 17.8 | 23.8 | 31 | 16 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 1070 | 947 | 934 | 1050 | 913 | 1306 | 827 | 1133 | 1220 | 1443 | 1231 | 1127 | 1291 | 925 | 1022 | 1028 | 1054 | 1073 | 972 | 908 | 1043 | 922 | 966 | 921 | 1055 | 1443 | 827 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 951 | 820 | 838 | 920 | 809 | 1097 | 741 | 983 | 1104 | 1231 | 1048 | 957 | 1138 | 844 | 908 | 840 | 934 | 936 | 812 | 845 | 915 | 825 | 865 | 881 | 927 | 1231 | 741 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 119 | 127 | 96 | 130 | 104 | 209 | 86 | 150 | 116 | 212 | 183 | 170 | 153 | 81 | 114 | 188 | 120 | 137 | 160 | 63 | 128 | 97 | 101 | 40 | 129 | 212 | 40 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 1070 | 947 | 934 | 1050 | 913 | 1306 | 827 | 1133 | 1220 | 1443 | 1231 | 1127 | 1291 | 925 | 1022 | 1028 | 1054 | 1073 | 972 | 907 | 1043 | 922 | 966 | 921 | 1055 | 1443 | 827 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.6 | 1.2 | 2 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | <1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | <1.0 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 2.3 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 7.5 | 8.3 | 9 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | 9.7 | 5.8 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 4.8 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 4 | 4.5 | 5 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 6.2 | 8 | 8.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 8.1 | 3.3 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 1 | 0.755 | 0.57 | 0.58 | 0.733 | 0.957 | 1.059 | 0.141 | 0.97 | 0.53 | 0.555 | 0.1 | 0 | 0.301 | 0.08 | 0.078 | 0 | 0.089 | 0.1 | 0.31 | 0.226 | 0.596 | 0.02 | 1.842 | 0.48 | 1.842 | 0 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 1.2 | 0.8 | <0.20 | <0.20 | 0.21 | 1.1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.47 | 0.26 | 0.58 | 0.26 | <0.20 | 0.21 | 1.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.045 | 0.027 | 0.02 | 0.057 | 0.043 | 0.041 | 0.059 | 0.034 | 0.067 | 0.045 | <0.010 | 0.22 | 0.039 | 0.02 | 0.022 | <0.010 | 0.011 | <0.010 | 0.02 | 0.014 | 0.024 | 0.02 | 0.058 | 0.037 | 0.22 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3 | 2.9 | 4.3 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 5.9 | 6.8 | 5.3 | 5.9 | 3.5 | 5 | 8.1 | 2.3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 4.3 | 4 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5.1 | 8.1 | 2.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 1.1 | 0.88 | 0.54 | 1 | 0.52 | 2.1 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.7 | 0.69 | 0.72 | 0.92 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.78 | 0.72 | 0.52 | 0.55 | 0.82 | 2.1 | 0.52 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 1 | 0.47 | 1.8 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.9 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 0.89 | 0.71 | 0.77 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.49 | 0.52 | 0.77 | 1.8 | 0.47 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 450 | 380 | 380 | 420 | 330 | 500 | 300 | 440 | 500 | 590 | 480 | 440 | 520 | 380 | 440 | 420 | 410 | 390 | 400 | 380 | 410 | 360 | 360 | 360 | 418 | 590 | 300 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 5 | 4 | 1 | 5 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0005 | ND | <0.0005 | ND | ND | ND | <0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 0 | 20 | 1 | 32 | 29 | 2 | 19 | 28 | 8 | 0 | 36 | 12 | 15 | 2 | 0 | 23 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 36 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素