## チェックリスト（例）
■ 非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト （例）
[26 empty] | 学校名 |  | ○○大学 |  | ○○年○月○日
棟 | 階 | 室名 | Ⅰ 天井（外部は軒天） | [5 empty] | Ⅱ 照明器具 |  |  |  |  | Ⅲ 窓・ガラス |  | Ⅳ 外壁（外装材） ※庇や軒、バルコニーを含む | [5 empty] | Ⅴ 内壁（内装材） |  |  | Ⅵ 設備機器 |  |  | Ⅶ テレビ等 | Ⅹ EXP・J |  | 特記事項 （具体的な異常箇所・状態等）
|  |  | （1） | （2） |  | （3） | （4） |  | （1） |  | （2） |  | （3） | （1） | （3） | － | （3） | （4） | （6） | （7） |  | （4） |  | （5） | （1-1） | （1-2） | （2） | （1） | （1）
|  |  | 特定天井 | 在来／軽鉄下地 |  | 在来／木下地 | システム天井 |  | 吊り下げ形 |  | 直付け形 |  | 天井埋込形 | FIX窓 （はめごろし窓） | 屋内運動場の 横連窓 | ラスモルタル等 | タイル | ALCパネル等 | ガラスブロック | コンクリート ブロック |  | コンクリート ブロック間仕切 |  | 屋内運動場等の ステージ前部の壁 | 放送機器 （スピーカー等） | 体育器具 （バスケゴール） | 空調室外機 | 天吊りエアコン | EXP・J
|  |  | ① | ① | ③ | ① | ① | ③ | ① | ② | ① | ② | ① | ① | ③ |  | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ② | ② | ① | ① | ① | ① | ① | ②
|  |  | 技術基準に則した落下防 止対策がとられているか | 壁際の野縁受けや吊りボ ルトの配置は適切か | 折れ曲がり天井になって いないか | 吊木等の間隔は適当か、 耐力は確保されているか | Ｔバーの壁際に吊りボル トが設置されているか | 折れ曲がり天井になって いないか | 器具の吊り材は支持材に 緊結されているか | 屋内運動場等では落下防 止対策がとられているか | 器具は支持材に緊結され ているか | 屋内運動場等では落下防 止対策がとられているか | 落下防止対策がとられて いるか | 窓ガラスの固定に硬化性 パテを使用していないか | 窓を支持する構造体の剛 性は確保されているか | 破損・落下等の対策がと られているか等 | 伸縮目地が適切な間隔で 設置されているか | 層間変位追従性が高い工 法で取付けされているか | 古い工法で設置されてい ないか | 適切な仕様で設置されて いるか | 鉄筋が適切に配置され構 造体に緊結されているか | 適切な仕様で設置されて いるか | 鉄筋が適切に配置され構 造体に緊結されているか | 下地材と構造材が緊結さ れているか | 機器類は支持材に緊結さ れているか | 機器類は支持材に緊結さ れているか | 機器類は支持材に緊結さ れているか | 構造体に緊結されている か | 間隔は十分か | カバー材が適切な追従性 能を有するか
校舎Ａ棟 | 1 | 昇降口 | － | ○ | × | － | － | － | ○ |  | ○ |  | － | ○ | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | － | －
|  | 玄関 | － | ○ | ○ | － | － | － | － |  | ○ |  | － | ○ | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | － | －
|  | 廊下 | － | ○ | ○ | － | － | － | － |  | ○ |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | ○ | ○
|  | 階段 | － | － | － | － | － | － | － |  | ○ |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | － | －
|  | トイレ | － | － | － | ○ | － | － | － |  | ○ |  | － | × | [7 empty] | ○ | ○ |  | － |  |  | － | － | －
|  | 職員室 | － | ○ | ○ | － | － | － | － |  | － |  | ○ | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | ○ | － | －
|  | 校長室 | － | ○ | ○ | － | － | － | － |  | － |  | ○ | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | ○ | － | －
| 2 | 廊下 | － | ○ | ○ | － | － | － | － |  | ○ |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | ○ | ○
|  | 階段 | － | － | － | － | － | － | － |  | ○ |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | － | －
|  | トイレ | － | － | － | ○ | － | － | － |  | ○ |  | － | × | [7 empty] | ○ | ○ |  | － |  |  | － | － | －
|  | 倉庫 | － | － | － | ○ | － | － | － |  | ○ |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | － | － | －
|  | １－１ | － | － | － | － | － | － | × |  | － |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | ○ | － | －
|  | １－２ | － | － | － | － | － | － | × |  | － |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | ○ | － | －
|  | １－３ | － | － | － | － | － | － | × |  | － |  | － | － | [7 empty] | － | － |  | ○ |  |  | ○ | － | －
| 外部 | 東面 | － | － | － | － |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － | △ | － | － | － | － |  |  |  | － |  | － |  | － | －
|  | 西面 | － | － | － | － |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － | △ | × | － | － | － |  |  |  | － |  | － |  | － | －
|  | 南面 | － | × | × | － |  |  | － |  | ○ |  | － |  |  | － | △ | － | × | － | － |  |  |  | × |  | ○ |  | ○ | ○
|  | 北面 | － | － | － | － |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － | △ | － | － | － | － |  |  |  | － |  | ○ |  | ○ | ○
校舎Ｂ棟
|  |  | 別調査 | [6 empty] | 別調査 |  | 別調査 | [13 empty] | 別調査
屋内運動場 | 1 | 玄関 | － | ○ | ○ | － | － | － | － | － | ○ | － | － | ○ | － | [6 empty] | － | － | － | ○ | － | － | － | － | －
|  | トイレ・更衣 | － | ○ | ○ | － | － | － | － | － | ○ | － | － | ○ | － | [6 empty] | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | －
|  | アリーナ | × | － | － | － | － | － | ○ | × | － | － | － | － | ○ | [6 empty] | － | － | ○ | ○ | × | － | － | － | －
|  | 器具庫 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | ○ | － | [6 empty] | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | －
|  | ステージ | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | [6 empty] | － | － | － | × | － | － | － | － | －
| 外部 | 東面 | － | ○ | ○ | － |  |  | － | － | － | － | ○ |  |  | × | － | － | － | － | － |  |  |  | × | － | － |  | － | －
[16 empty] | × | － | － | － | － | － |  |  |  | － | － | － |  | － | － | bar: アリーナ to －; ○ to －
|  | 南面 | － | － | － | － |  |  | － | － | ○ | － | － |  |  | － | － | ○ | － | － | － |  |  |  | × | － | － |  | － | －
|  | 北面 | － | － | － | － |  |  | － | － | ○ | － | － |  |  | － | － | ○ | － | － | － |  |  |  | － | － | － |  | － | －
評価×（要対策箇所） 計 |  | ×: 1; －: 1; ○: 3; ×: 1; －: 2 | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 14
○ 異常なし。対策済み。
△ 異常あり。
発災時に人に重大な被害を与える
恐れが低く、次回改修時の対応で可。
× 異常あり。要対策箇所。
発災時に人に重大な被害を与える
恐れあり。迅速な対応が必要。
要対策箇所「×」がなくなるように対策を進めてください。
既存のチェックリスト等がある場合、新規に作成していただく必要はありません。
ただし、今回示している調査項目が既存のチェックリスト等にない場合は、追加をお願いします。