## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府貝塚警察署新築空調設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎棟
1
式
署長公舎棟
1
式
車庫棟
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
庁舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
署長公舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
車庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
庁舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 排煙設備
1
式
空気調和設備 | 排煙ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
署長公舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
車庫棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 換気機器
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-101 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-101-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-2 | 室内機,天ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-3 | 室内機,天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-5 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-6 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-102 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-102-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-102-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-102-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-102-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-103-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-103-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103-5 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103-6 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-103-7 | 室内機,天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-201-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 5
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-5 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-6 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:35.5kW,暖房:40.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-202-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-202-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW,暖房:8.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:35.5kW,暖房:40.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-203-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-204-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 6
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-5 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-6 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW,暖房:8.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-7 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-8 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-301 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-301-1 | 室内機,床置ﾀﾞｸﾄ形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-301-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-302 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-302-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-302-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-302-3 | 室内機,天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW,暖房:8.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-401-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW,暖房:4.0kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-5 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-6 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ1方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-402-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402-4 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW,暖房:3.2kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-403 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-403-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW,暖房:8.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-403-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW,暖房:9.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-403-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW,暖房:9.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-501 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:85.0kW,暖房:95.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-501-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 4
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-501-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW,暖房:6.3kW | 8
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-502 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-502-1 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-502-2 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ2方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW,暖房:2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-502-3 | 室内機,天井ｶｾｯﾄ4方向,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kW,暖房:5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OGHP-001 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OGHP-001-1 | 室内機,外気処理 天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:28.0kW,暖房:23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-001-2 | 室内機,外気処理 天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-002 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OGHP-002-1 | 室内機,外気処理 床置形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:17.1kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-002-2 | 室内機,外気処理 床置形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:14.0kW,暖房:10.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-003 | 室外機,冷暖切替,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OGHP-003-1 | 室内機,外気処理 天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-003-2 | 室内機,外気処理 天井埋込形,
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | GHP用,ｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様
3
台
EHP-101 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:16.0kW,暖房:20.0kW
(同時運転ﾄﾘﾌﾟﾙ)
室内機,天ｶｾ4方向 ×3台
| 冷房:5.0kW,暖房:6.3kW | 1
組
EHP-102 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW,暖房:9.5kW
(同時運転ﾂｲﾝ)
室内機,天ｶｾ4方向 ×2台
| 冷房:4.0kW,暖房:5.3kW | 1
組
EHP-103 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:8.0kW,暖房:9.5kW
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機,天ｶｾ4方向,
| 冷房:8.0kW,暖房:9.5kW | 1
組
EHP-104 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:8.0kW,暖房:9.5kW
室内機,天ｶｾ2方向,
| 冷房:8.0kW,暖房:9.5kW | 1
組
EHP-401 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:11.2kW,暖房:14.0kW
室内機,天ｶｾ4方向,
| 冷房:11.2kW,暖房:14.0kW | 1
組
EHP-402 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:4.0kW,暖房:5.3kW
室内機,天ｶｾ2方向,
| 冷房:4.0kW,暖房:5.3kW | 1
組
EHP-501 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:14.0kW,暖房:18.0kW
室内機,厨房用,
| 冷房:14.0kW,暖房:18.0kW | 1
組
EHP-601 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kW,暖房:28.0kW
(同時運転ﾂｲﾝ)
室内機,床置型 ×2台
| 冷房:11.2kW,暖房:14.0k | 1
組
EHP-602 | 室外機,冷暖切替,
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾍﾟｱ) | 冷房:6.3kW,暖房:8.0kW
室内機,床置型,
| 冷房:6.3kW,暖房:8.0kW | 1
組
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | EHP用,ｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様
1
台
HD 加湿器 | 天井ｶｾｯﾄ型
101～501 | (滴下浸透気化式,ﾋﾕｰﾐ内蔵), | 21
| 加湿能力：2.2kg/h |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ODS-1 | 型式：壁掛型,1φ-100V×0.026KW
オゾン脱臭装置 |  | 1
台
TWH-1 | 型式：水槽一体型定圧給水ﾕﾆｯﾄ.水
加湿給水用補給水 | 槽：FRP製,有効容量：600L,ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1
槽 | ：59L/min×10m×0.4KW |  | 基
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 109
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 62
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 38
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 32
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(2201mm～)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 72
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 98
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 258
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 45
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 350㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
線状吹出口 | VTL-1型 1000L (結露防止型)
2
個
線状吹出口 | VTL-3型 1000L (結露防止型)
3
個
線状吹出口 | VTL-4型 1500L (結露防止型)
8
個
線状吹出口 | VTL-4型 2000L (結露防止型)
3
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 6
| (結露防止型) |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 4
| (結露防止型) |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 4
| (結露防止型) |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 1
| (結露防止型) |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
2
個
線状吸込口 | KL-6型 1500L
3
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 8
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 4
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 1
| (結露防止型) |  | 個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
3
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 450 450
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200 (結露防止型)
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250 (結露防止型)
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 200
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 200
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
3
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 6
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 21
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 200
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
2
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 200φ | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 300φ | 3
個
たわみ継手 | 1200 330
14
個
たわみ継手 | 460 215
1
個
たわみ継手 | 630 250
1
個
たわみ継手 | 330 270
1
個
たわみ継手 | 760 215
1
個
たわみ継手 | 930 250
1
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(冷媒)
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 372
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 970
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 138
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 187
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 17
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 372
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 592
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 227
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 151
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 80
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 245
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 375
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,727
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管用化粧 | 高耐食Znﾒｯｷ鋼板製,
ﾀﾞｸﾄ | 上部歩行ﾀｲﾌﾟ,H250×W450 | 27
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
(空調加湿給水)
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 205
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 140
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 16
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 48
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 24
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
水用減圧弁 | 20A
1
個
水用減圧弁 | 25A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
(空調排水管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 243
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 462
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 88
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 74
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 80
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋内一般 40A
ﾌﾟ |  | 49
ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋内一般 50A
ﾌﾟ |  | 76
ｍ
防臭逆止弁 | 立管用, 65A
5
個
空調器用ﾄﾗｯﾌﾟ | 32A
3
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
間接排水口 | 50A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-101 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,570m3/h×100Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-102 | 天井ｶｾｯﾄ型,300m3/h×60Pa
全熱交換器 |  | 2
台
HEX-103 | 天井ｶｾｯﾄ型,270m3/h×40Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-104-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,300m3/h×120Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-104-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,90m3/h×60Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-105 | 天井ｶｾｯﾄ型,120m3/h×10Pa
全熱交換器 |  | 6
台
HEX-106-1 | 天井ｶｾｯﾄ型,180m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-106-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,90m3/h×50Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-201 | 天井ｶｾｯﾄ型,450m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-202 | 天井ｶｾｯﾄ型,60m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 4
台
HEX-203 | 天井ｶｾｯﾄ型,390m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 2
台
HEX-204-1 | 天井ｶｾｯﾄ型,150m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-204-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,90m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-205 | 天井ｶｾｯﾄ型,60m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 8
台
HEX-206-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,240m3/h×70Pa
全熱交換器 |  | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-206-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,60m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 5
台
HEX-207 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,390m3/h×50Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-208 | 天井ｶｾｯﾄ型,210m3/h×40Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-209 | 天井ｶｾｯﾄ型,360m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-210 | 天井ｶｾｯﾄ型,390m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-211 | 天井ｶｾｯﾄ型,300m3/h×40Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-212 | 天井ｶｾｯﾄ型,90m3/h×60Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-213 | 天井ｶｾｯﾄ型,90m3/h×50Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-301-1 | 天井ｶｾｯﾄ型,180m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-301-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,30m3/h×10Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-302 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,300m3/h×110Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-401 | 天井ｶｾｯﾄ型,300m3/h×60Pa
全熱交換器 |  | 2
台
HEX-402-1 | 天井ｶｾｯﾄ型,180m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-402-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,60m3/h×20Pa
全熱交換器 |  | 2
台
HEX-403 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,630m3/h×70Pa
全熱交換器 |  | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-404 | 天井ｶｾｯﾄ型,450m3/h×60Pa
全熱交換器 |  | 2
台
HEX-405-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,330m3/h×50Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-405-2 | 天井ｶｾｯﾄ型,60m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-406 | 天井ｶｾｯﾄ型,210m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-407 | 天井ｶｾｯﾄ型,420m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-408 | 天井ｶｾｯﾄ型,420m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
HEX-501 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型,600m3/h×100Pa
全熱交換器 |  | 4
台
HEX-502 | 天井ｶｾｯﾄ型,460m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 3
台
HEX-503 | 天井ｶｾｯﾄ型,420m3/h×30Pa
全熱交換器 |  | 1
台
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | HEX用,ｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様
3
台
FE-101 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×120CMH×30Pa | 1
台
FE-102 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 90CMH×50Pa | 1
台
FE-103 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×100CMH×50Pa | 1
台
FE-104 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×180CMH×40Pa | 1
台
FE-105 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×510CMH×90Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-106 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×400CMH×50Pa | 1
台
FE-107 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 90CMH×40Pa | 1
台
FE-108 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×120CMH×30Pa | 1
台
FE-109 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 80CMH×50Pa | 1
台
FE-110 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×100CMH×30Pa | 1
台
FE-111 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×240CMH×50Pa | 1
台
FE-112 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×390CMH×80Pa | 1
台
FE-113 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×200CMH×50Pa | 1
台
FE-114 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×580CMH×80Pa | 1
台
FE-115 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×110CMH×20Pa | 1
台
FE-116 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×150CMH×30Pa | 1
台
FE-117 送風機 | 片吸込型ｼﾛｯｺ,床置,
| #1×460CMH×120Pa | 1
台
FE-118 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×160CMH×40Pa | 1
台
FE-119 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 90CMH×40Pa | 1
台
FE-120 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×180CMH×40Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-121 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×140CMH×30Pa | 1
台
FE-122 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×90CMH×50Pa | 1
台
FE-201-1 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 90CMH×40Pa | 1
台
FE-201-2 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×30Pa | 1
台
FE-202 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×540CMH×70Pa | 1
台
FE-203 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×480CMH×70Pa | 1
台
FE-204 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×100CMH×20Pa | 1
台
FE-205 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×40Pa | 1
台
FE-206 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×190CMH×40Pa | 1
台
FE-207 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 90CMH×70Pa | 1
台
FE-208 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×120CMH×20Pa | 1
台
FE-209 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×110CMH×30Pa | 1
台
FE-210 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 80CMH×40Pa | 1
台
FE-211 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 50CMH×30Pa | 1
台
FE-212 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/2×1000CMH×50Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-301 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×310CMH×90Pa | 1
台
FE-302 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×120CMH×20Pa | 1
台
FE-303 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 70CMH×60Pa | 1
台
FE-304 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×250CMH×50Pa | 1
台
FE-305 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×40Pa | 1
台
FE-306 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 30CMH×30Pa | 1
台
FE-307 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×190CMH×40Pa | 1
台
FE-308 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×110CMH×30Pa | 1
台
FE-309 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×170CMH×40Pa | 1
台
FE-310 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×120CMH×20Pa | 1
台
FE-311 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×600CMH×140Pa | 1
台
FE-312 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×530CMH×140Pa | 1
台
FE-313 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×200CMH×40Pa | 1
台
FE-314 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×620CMH×30Pa | 1
台
FE-401 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×470CMH×70Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-402 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×380CMH×50Pa | 1
台
FE-403 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×130CMH×30Pa | 1
台
FE-404 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 70CMH×50Pa | 1
台
FE-405 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×550CMH×70Pa | 1
台
FE-406 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×150CMH×30Pa | 1
台
FE-407 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×30Pa | 1
台
FE-408 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×30Pa | 1
台
FE-409 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×210CMH×50Pa | 1
台
FE-410 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×150CMH×40Pa | 1
台
FS-201 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/2×1000CMH×50Pa | 1
台
FS-501 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊
| #1-1/2×920CMH×50Pa | 2
台
FE-501 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×310CMH×50Pa | 1
台
FE-502 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×470CMH×80Pa | 1
台
FE-503 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1-1/4×380CMH×50Pa | 1
台
FE-504 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×100CMH×30Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-505 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×110CMH×30Pa | 1
台
FE-506 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×200CMH×50Pa | 1
台
FE-507 送風機 | 片吸込ｼﾛｯｺ,床置,屋外仕様
| #1-1/2×1890CMH×130Pa | 1
台
FS-601 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×180CMH×30Pa | 1
台
FE-601 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1×180CMH×30Pa | 1
台
FE-602 送風機 | ｽﾄﾚｰﾄ型ｼﾛｯｺ,天吊,消音BOX付
| #1× 60CMH×30Pa | 1
台
VF-101 天井扇 | 天吊,150φ×160CMH×20Pa
1
台
VF-102 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×20Pa
1
台
VF-103 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×30Pa
2
台
VF-201 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×30Pa
1
台
VF-301 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×20Pa
1
台
VF-302 天井扇 | 天吊,100φ× 50CMH×20Pa
1
台
VF-303 天井扇 | 天吊,100φ× 40CMH×10Pa
1
台
VF-304 天井扇 | 天吊,100φ× 40CMH×10Pa
1
台
VF-401 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×30Pa
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-501 天井扇 | 天吊,100φ× 90CMH×40Pa
1
台
VF-502 天井扇 | 天吊,100φ× 30CMH×10Pa
1
台
VF-503 天井扇 | 天吊,100φ× 60CMH×10Pa
1
台
VF-504 天井扇 | 天吊,100φ× 60CMH×20Pa
1
台
VF-601 天井扇 | 天吊,100φ× 40CMH×10Pa
1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 54
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 3
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 926
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 962
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 456
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 196
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 350㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 17
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 16
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 9
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 3
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS (F付) 200 200
8
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS (F付) 300 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS (F付) 350 350
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS (F付) 450 450
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS (F付) 200 200 (結露防止型)
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 9
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
33
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
16
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 31
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 5
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 400 400
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 450 450
| (ｽﾃﾝﾚｽ製金網付(SUS304・4ﾒｯｼｭ)) | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
94
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
24
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
4
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 400 400
1
個
SUS製金網 | 850 200
1
個
SUS製金網 | 250φ
1
個
SUS製金網 | 300φ
1
個
防鳥網 | 500 500
1
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 70
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 70
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 40
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 17
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
2
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
4
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
6
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350φ
1
個
丸形 風量調節 | SUS製 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | SUS製 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | SUS製 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | SUS製 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SUS製 150φ
1
個
SUS304製 | (一重) 1200× 750D× 600H
厨房排気ﾌｰﾄﾞ |  | 1
個
SUS304製 | (一重) 1050× 750D× 600H
厨房排気ﾌｰﾄﾞ | GF(500×400×1枚)+ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ共 | 1
個
SUS製排気ﾌｰﾄﾞ | (一重) 1400× 750D× 700H
1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 200φ | 12
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 250φ | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 300φ | 1
個
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 2
組
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 100φ
34
個
たわみ継手 | 150φ
66
個
たわみ継手 | 200φ
22
個
たわみ継手 | 250φ
10
個
たわみ継手 | 300φ
8
個
風量測定口
73
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SMF-1 排煙機 | 排煙機,床置,
| #3-1/2×12000CMH×1100Pa | 1
| 屋外仕様,制御盤共 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 11
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 26
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜
117
㎡
防鳥網 | 500 700
1
個
排煙口 | (ﾊﾟﾈﾙ形) 300 300
2
個
排煙口 | (ﾊﾟﾈﾙ形) 350 350
1
個
排煙口 | (ﾊﾟﾈﾙ形) 450 450
1
個
排煙口用 | (手元復帰方式)
手動開放装置 |  | 3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | HFD 300 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | HFD 400 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | HFD 500 500
1
個
送風機用 | 片吸込形 №3 1/2以下
たわみ継手 |  | 1
組
風量測定口
4
個
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(C) |  | 19
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 19
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
排煙口ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACR-K-1 | 室外機,冷暖切替
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室内機,壁掛形 | 1
| 冷房:2.5kW,暖房:2.8kW |  | 組
ACR-K-2 | 室外機,冷暖切替
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室内機,壁掛形 | 1
| 冷房:2.2kW,暖房:2.2kW |  | 組
ACR-K-3 | 室外機,冷暖切替
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室内機,壁掛形 | 1
| 冷房:2.5kW,暖房:2.8kW |  | 組
ACR-K-4 | 室外機,冷暖切替
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室内機,壁掛形 | 1
| 冷房:2.2kW,暖房:2.2kW |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 37
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 37
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 37
ｍ
防臭逆止弁 | 立管用, 32A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-K-1 天井扇 | 天吊,100φ×60CMH×20Pa
1
台
VF-K-2 天井扇 | 天吊,100φ×80CMH×30Pa
1
台
VF-K-3 天井扇 | 天吊,100φ×40CMH×20Pa
1
台
VF-K-4 天井扇 | 天吊,100φ×60CMH×20Pa
1
台
VF-K-5 天井扇 | 天吊,100φ×60CMH×20Pa
1
台
VF-K-6 天井扇 | 天吊,100φ×40CMH×20Pa
1
台
HEX-K-1 | 天井ｶｾｯﾄ型,300m3/h×70Pa
全熱交換器 |  | 1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 26
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
ｍ
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
6
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 100φ | 9
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製・丸型防風板付
| (覆い付,防虫網付,指定色) 150φ | 3
個
自然給気ユニット | (壁据付) 100φ
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
車庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-1 | 低騒音形,300φ×840CMH×30Pa
有圧換気扇 | SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付), | 1
| 電動ｼｬｯﾀｰ,ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、付属品とも |  | 台
FE-P-2 | 低騒音形,250φ×700CMH×40Pa
有圧換気扇 | SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付), | 1
| 電動ｼｬｯﾀｰ,ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、付属品とも |  | 台
FE-P-3 | 低騒音形,250φ×700CMH×40Pa
有圧換気扇 | SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付), | 1
| 電動ｼｬｯﾀｰ,ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、付属品とも |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
H形鋼 | 100×100×6×8 114ｍ
| 亜鉛ﾒｯｷ HDZT56 | 1
式
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.12
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.25
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
12.09
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
(GHP･OGHP)
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 7
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下
式空気調和機据付 |  | 2
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 5
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 2
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 45
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 16
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 18
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 17
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 5
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
83
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
個
(EHP)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 6.3kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 20.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 6.3kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
9
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
(加湿器･据付)
天井ｶｾｯﾄ形
気化式加湿器据付 |  | 21
台
(ｵｿﾞﾝ脱臭装置・
据付)
ODS-1 | 型式：壁掛型,1φ100V0.026KW
ｵｿﾞﾝ脱臭装置 |  | 1
据付 |  |  | 台
(加湿給水用補給
水槽・据付)
FRP製一体形ﾀﾝｸ | 1m3
据付 |  | 1
基
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | 0.4 kW以下
(空調機器) |  | 1
台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 19
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 11.3
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 5.6
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 25.8
㎡
消音内貼り | 標仕保温材 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 61.7
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 2.76
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 30.3
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 33.06
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.5
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 130.2
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 28.3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 8.5
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 37.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 63.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 164.3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 19.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350㎜ | 0.7
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 3.6
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 4.8
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 150㎜
6.9
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 200㎜
7
ｍ
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 250㎜
3.8
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 300㎜
3.2
ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
本館空調ﾀﾞｸﾄ(ス
6
％
計
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
243
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
478
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 99.1
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 158.1
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 11.9
ｍ
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 71
27
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
29
か所
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
本館冷媒管(ス
6
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
本館冷媒管(振止
3
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 205.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 134.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.8
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
本館加湿給水(ス
6
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 461.5
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 88.1
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 74.2
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16.6
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23.3
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.7
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.5
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 44.2
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50 (平鋼) | 13.6
ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ) | ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)
3.4
㎡
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.51
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
7.14
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
10.54
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
本館空調排水(ス
6
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
本館空調排水(振
止 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
(HEX・据付)
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 26
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 21
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 15
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 1,000m3/h以下
据付 |  | 6
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
59
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
個
(FE+FS・据付)
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 70
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №1 1/4以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 1
台
(VF・据付)
換気扇 据付 | 天井埋込形
15
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 155.7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 14.4
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 170.1
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 37
| 保温厚50 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 19.7
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 35.6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 11.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 9.6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 2.6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 744.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 817.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 417.5
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 149.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350㎜ | 3.2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 173.8
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 35.7
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 25.1
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠蔽+鉛0.5t
(32K)+鉛被覆 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 9.4
| 保温厚25+鉛0.5t |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 屋内隠蔽+鉛0.5tのみ
| 100㎜ | 5.1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 150㎜
11.4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ鉛被覆 | 250㎜
0.8
ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
4.56
㎡
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
本館換気ﾀﾞｸﾄ(ス
6
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
本館換気ﾀﾞｸﾄ(振
止 |  | 3
％
計
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
56.8
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
2,598
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.27
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №3 1/2以下
据付 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙口ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(451～750mm)
高圧2,排煙) |  | 5
㎡
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 5
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 14
| 保温厚50 |  | ㎡
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 133.94
㎡
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ・露出
5.28
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
庁舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
本館排煙ﾀﾞｸﾄ(ス
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
本館排煙ﾀﾞｸﾄ(振
止 |  | 3
％
計
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
154
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 4
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 4
屋外形)]据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 65A 厚20mm | 2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 65A 厚20mm | 25.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 25A 厚20mm | 2
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 32A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
公舎空調(ス
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
公舎空調(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
換気扇 据付 | 天井埋込形
6
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 1
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
署長公舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 26.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 9.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 1.3
ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
公舎換気ﾀﾞｸﾄ(ス
6
％
計
総合調整費 | ﾀﾞｸﾄ系統 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
37
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
換気扇 据付 | 250φ以下
2
台
換気扇 据付 | 300φ以下
1
台
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
8
人
計