## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府貝塚警察署新築衛生設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式 |  | 種目別内訳(機械)
ガス設備工事 | 1 | 式 |  | 種目別内訳(ガス)
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎棟
1
式
署長公舎棟
1
式
車庫棟
1
式
屋外工事
1
式
小計
ガス設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
庁舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
署長公舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
車庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
庁舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備(上水)
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備(雑用水)
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
給排水衛生設備 | 消火設備
1
式
給排水衛生設備 | 厨房機器設備
1
式
給排水衛生設備 | 遺体保冷庫設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
署長公舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備(上水)
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
車庫棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備(上水)
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 消火設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備(上水)
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(一般衛生器具)
C01 洋風大便器 | CFS465RRA,TCF5524AY/
(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式) | C-P25S,CW-PA11FLQ-NEC | 8
| (相当品) |  | 組
C02 洋風大便器 | CFS465KNA,TC291J,YES402R/
(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式) | C-P25S,CF-39CK,KS-622 | 7
| (相当品) |  | 組
C03 洋風大便器 | CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/
(ﾛｰﾀﾝｸ式) | BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE | 4
| (相当品) |  | 組
C04 洋風大便器 | CFS494NHNA,TC291J,YES402R/
(FV手動式) | C-P25S,CF-39CK,KS-622 | 1
| (相当品) |  | 組
UD01 多目的ﾄｲﾚ | UADAZ21[R/L]2A1ADN2*A,TCF5554AUP
(ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能ﾄｲﾚ | R/PTWC-GC101(R/L)1A1AWNW,CW-PC12 | 1
ﾊﾟｯｸ) | -CK-UR-TU(相当品) |  | 組
U01 小便器 | UFS900R/U-A51AP (相当品)
12
組
L01 洗面器 | L582CMS,TLE28SA1A,TLK05202J
(ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ) | /L-2094CL,AM-320TCV1,KF-24EM | 16
| (水・湯) (相当品) |  | 組
L02 洗面器 | L530,TLG01303JA,TLK05202J
(ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ) | /L-2260,LF-YD340SYC,KF-24EM | 2
| (水･湯) (相当品) |  | 組
L03 洗面器 | L210CM,TLE28SA1A,YM3580FC,TLK052
| 02J/L-132AG,AM-320CV1,KF-D3083AS | 3
| ,KF-24EM(水･湯) (相当品) |  | 組
L04 洗面器 | L250CM,TLE28SA1A,YM3580FC
(霊安室用) | /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-D3080AS, | 1
| (水･湯) (相当品) |  | 組
L04 洗面器 | L250CM,TLE28SA1A,YM4575F
(厨房･食堂･洗濯 | /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-5075A, | 3
室用) | (水･湯) (相当品) |  | 組
L05 洗面器 | L250CM,TLS04302JA,TLK05202J,TLK0
| 5202/L-176UFCR,SF-WM420SYX(JW),K | 1
| F-24EM(水･湯) (相当品) |  | 組
K01 洗面化粧台 | LDA606BYHSA+LMA601E
(W600),電気温水 | /FTV1N-60AM300E1+MAJX-602TZJU | 9
器(6L) | (相当品) |  | 組
SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK510,T132AUN13C
| /S-17,LF-12F-13 | 2
| (相当品) |  | 組
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SK02 掃除用流し | SK22A,T23AE20C/S-202A,LF-7KE-19
| (相当品) | 4
組
SK03 大型洗濯用 | SK507,T130AEQF13C/S-21S,SF-WM435
流し | SY(170) (相当品) | 1
組
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W,PJ001
| /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 | 5
| (相当品) |  | 組
F01 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ | TMF19ARR/BF-2117P
横水栓 | (相当品) | 2
個
F02 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ弁 | TBF19R/BF-2119P
| (相当品) | 2
個
F03 固定ｼｬﾜｰ | TB18AR/BF-4R
| (相当品) | 2
個
F04 大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | TM440BX25/BF-20TM-25B
| (相当品) | 1
組
F05 中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | TM440BX20/BF-20TM-25B
| (相当品) | 1
組
F06 吐出口 | TBH1R/BF-21S-19
| (相当品) | 1
個
F09 ｼﾝｸﾞﾙ | TKS05315J/SF-WM435SY(170)
混合水栓 | (相当品) | 2
個
(留置室衛生器具)
R-C01 和風便器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ
| ,SU-112JN,SU-4028FS/KS-S102A-25, | 2
| KS-S820FKKOP (相当品) |  | 組
R-C02 洋風便器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ,
(手洗なし) | SU-205FC,BOX-FS/KS-S107, | 10
| KS-S803FKKOP (相当品) |  | 組
R-C03 洋風便器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ
(手洗あり) | ,SU-205FC,SU-4028FS/KS-S107, | 1
| KS-S820FKKOP (相当品) |  | 組
R-L01 洗面器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓,
(右側面点検口) | SU-408V01-R/KS-S603MO-2 | 10
| (相当品) |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
R-L02 洗面器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓,
(前面点検ﾊﾟﾈﾙ) | SU-408V02/KS-S603MO-5 | 3
| (相当品) |  | 組
R-L03 洗面器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,
(前面点検ﾊﾟﾈﾙ) | SU-408V06(600)/KS-S603M0-5 | 2
| (相当品) |  | 組
R-SW01 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ遠隔操作ｽｲｯﾁ･ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ | BOX-PV/KS-S90RD3S | 2
| (相当品) |  | 個
R-CV01 | ｽﾃﾝﾚｽ製ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓ｶﾊﾞｰ,
吐出口用ｶﾊﾞｰ | SU-903/KS-S426 | 2
| (相当品) |  | 個
R-CV02 | ｽﾃﾝﾚｽ製押し釦ｶﾊﾞｰ,
ｼｬﾜｰ用押し釦ｶﾊﾞｰ | SU-902/KS-S425 | 2
| (相当品) |  | 個
R-CV03 | ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-801/KS-S420M3
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ | (相当品) | 2
個
R-CV04 | ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-901/KS-S422
浴室吐出口ｶﾊﾞｰ | (相当品) | 1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 264
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 106
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 58
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 28
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 73
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 39
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 174
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 71
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 41
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 54
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 33
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 18
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 20
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 17
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 50
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 13
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 32A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 32A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
2
個
止水栓 | 日水協(甲形) 25A
(量水器用) | - | 1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
2
個
電動弁 | 20A
1
個
電動弁 | 32A
1
個
ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 33
本
F10 台付ﾚﾊﾞｰ水栓 | T136SUNR13V1C/LF-14F-13
| (相当品) | 2
個
F11 台付ﾚﾊﾞｰ水栓 | T136SUNR13V1C/LF-14F-13
(水) | (相当品) | 3
個
F13 ｷｰ式散水栓 | T28UNH13/LF-33-13-CV
| (相当品) | 3
個
F14 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓 | T28AUNH13/LF-35-13-CV
| (相当品) | 5
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F17 洗濯機水栓 | TW11R/LF-WJ50KQA
| (相当品) | 5
個
F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓 | T28AUNH13/LF-35-13-CV
| (相当品) | 3
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | SUS製,壁埋込,ｷｰ式 13A用
3
個
水栓柱 | SUS製,70□×1200L,13A用
5
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防食工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-3 | SUS製(単板)ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ1槽式,
雑用副受水槽 | 1.0×1.0×2.0H,容量:1.8ｍ3(有効) | 1
基
PU-2 | 推定末端圧力一定制御3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 台並列運転,40A×65A×400L/min× | 1
ﾄ(雑用水系統) | 35ｍ×3φ-200V,2.2kW×2 |  | 組
DWF-1 | ｷｬｽﾀｰ式,除濁処理,除菌処理,塩素滅
災害時用浄水装置 | 菌処理方式,自吸ﾎﾟﾝﾌﾟ:2000L/H×20 | 1
| m,発電機仕様 |  | 台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 19
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 27
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 46
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 17
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 17
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
電磁弁(水用) | 100A
1
個
電動弁 | 32A
1
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
3
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PD-1～4 | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ,並列交互運転･非常
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 時同時,50A×150L/min×10ｍ×3φ- | 4
| 200V,0.75kW×2,制御盤共 |  | 組
GT-1 | ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,3槽式,SUS製,
ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | 本体容量:60L,SUS製蓋 | 1
槽
PT-1 | ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,2槽式,SUS製,
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | 本体容量:60L,SUS製蓋 | 1
槽
配線 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 4c
(施工費) | 管内 | 223
ｍ
(汚水・雑排水管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 112
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 103
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 49
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 248
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 55
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 43
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 47
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 41
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 61
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 41
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ･UP)
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 40
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
ｍ
(厨房排水)
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 1
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 4
ｍ
(通気管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 185
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 11
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 108
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 87
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 35
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 30
(VP) |  |  | ｍ
(弁・排水金物)
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
8
個
逆止弁 取付 | (機器付属品) 50A
8
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 3
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 11
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 14
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 16
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 20
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COB 50A
(防水形) |  | 1
個
排水目皿 | D金具 100A
1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 埋込型 50A
1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 埋込型 100A
4
個
間接排水口 | 150A
1
個
SUS製防虫網 | 100A
2
個
ﾍｱｰｷｬｯﾁﾔｰ | 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
防食工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-1 ｶﾞｽ給湯器 | 業務用ｶﾞｽ給湯器(FF型),
| 能力:32号,ｶﾞｽ消費量：58.7KW | 1
台
WHG-2 ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器,
| 能力:20号,屋外壁掛型即出湯ﾕﾆｯﾄ,ｶ | 1
| ﾞｽ消費量：44.1KW |  | 台
WHG-3 ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器,
| 能力:150号(50号×3台),即出湯ﾎﾟﾝﾌ | 1
| ﾟﾕﾆｯﾄ,ｶﾞｽ消費量：275.6KW |  | 台
WHG-4 ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器,
| 能力:100号(50号×2台),即出湯ﾎﾟﾝﾌ | 1
| ﾟﾕﾆｯﾄ,ｶﾞｽ消費量：183.8KW |  | 台
WHE-1 電気温水器 | 型式：台下電気温水器,25L
8
台
WHE-2 電気温水器 | 型式：台下電気温水器,3L
24
台
WHE-3 電気温水器 | 型式：台下電気温水器,12L
1
台
排気筒（直管） | 100A
5
ｍ
排気筒（曲管） | 90°L 100A
2
個
給排気ﾄｯﾌﾟ | 機器付属品 100φ
取付 |  | 1
個
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 156
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 56
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 50SU | 55
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 39
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25SU | 24
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 29
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 33
本
F08 熱湯栓 | T76D/SF-WCH120
| (相当品) | 1
個
F12 台付ﾚﾊﾞｰ水栓 | T136LUNR13V1H/LF-L14F-13
(湯) | (相当品) | 3
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-1 | 広範囲型2号消火栓,
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50A×50A×180L/min×80ｍ× | 1
ﾕﾆｯﾄ | 3φ200V×7.5KW,制御盤･呼水槽装置 |  | 組
TF-1 | SUS製ﾀﾝｸ,有効容量:500L,耐震2.0G
消火用補給水槽 | 0.8m×0.8m×1.1mH | 1
基
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 5
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 126
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 88
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 3
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 13
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌｰﾄ弁 | (機器付属品) 40A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製防虫網 | 40A
1
個
広範囲2号 | HB-4AS
屋内消火栓箱 |  | 12
(総合型) |  |  | 組
広範囲2号 | HB-4BS
屋内消火栓箱 |  | 1
(総合型) |  |  | 組
ﾃｽﾄ弁 | 25A
1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1．冷凍冷蔵庫 | 900×800×1910H、HRF-9AF-1
1
台
2．戸棚 | 1200×750×1800H
1
台
3．二槽ｼﾝｸ | 1200×750×850H
1
台
4．水切台 | 600×750×850H
1
台
5．ｶﾞｽ炊飯器 | 569×485×447H、RR-550C
1
台
6．ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ | 900×600×850H、XY-960T(特)
1
台
7．炊飯台 | 1800×600×850H
1
台
8．置台 | 1550×600×590H
1
台
9．電気卓上ｳｫｰﾏｰ | 350×550×260H、TEW-C
2
台
10．電子ｼﾞｬｰ | 460×380×390H、THS-C80A
1
台
12．作業台 | (830)×600×850H
1
台
13．作業台 | (830）×(295)×850H
1
台
14．二槽ｼﾝｸ | 1350×600×850H
1
台
15．ﾗｯｸｼｪﾙﾌ | 1350×400×1段
1
台
17．ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ | 350×600×850H、CF3-GA13-L12
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 遺体保冷庫設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BR-1 | ２体横入れ式、冷凍機一体型
遺体保冷庫 | 搬送用ﾄﾚｰ×2 | 2
組
BR-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製、油圧昇降式
専用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C03 洋風大便器 | CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/
(ﾛｰﾀﾝｸ式) | BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE | 1
| (相当品) |  | 組
K02 洗面化粧台 | LDSFL120BP1GN2A+LMFL075A3GEG1G
(W1200) | /L4AHH-120BXVLKKBNX/AH2NK | 1
| (相当品) |  | 組
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W,PJ001
| /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 | 1
| (相当品) |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 14
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
F17 洗濯機水栓 | TW11R/LF-WJ50KQA
| (相当品) | 1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 6
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 埋込型 50A
1
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-K-1 | 潜熱回収型ｶﾞｽ給湯器追焚機能付,
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型，能力:24号,ｶﾞｽ消費量 | 1
| ：44.1KW |  | 台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 15
ｍ
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追 | PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)
い炊き用) |  | 5
ｍ
配線 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 2c
(施工費) | ﾋﾟｯﾄ等 | 4
ｍ
配線 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 2c
(施工費) | FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
配線 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 2c
(施工費) | 管内 | 1
ｍ
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK510,T132AUN13C
| /S-17,LF-12F-13 | 1
| (相当品) |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PD-P-1 | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ,並列交互運転･非常
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 時同時,50A×150L/min×10ｍ×3φ- | 1
| 200V,0.75kW×2台 |  | 組
OT-P-1 ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ | 側溝式埋設型,3槽式,SUS製,本体容
| 量:160L,SUS製蓋共 | 1
槽
配線 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 4c
(施工費) | 管内 | 15
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
逆止弁 取付 | (機器付属品) 50A
2
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移動式粉末消火設 | 第3種粉末(ABC)33kg,ｿｰﾗｰﾊﾞｯﾃﾘｰ式
備 | (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ) | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W,PJ001
| /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 | 2
| (相当品) |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 | SUS製(複合板)ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接)2槽式,
ﾎﾟﾝﾌﾟ室付受水槽 | 容量:6.2ｍ3(有効),2.0×(1.0+ | 1
| 1.0)×2.0H,ﾎﾟﾝﾌﾟ室:2.0×2.0×2H |  | 基
PU-1 | 推定末端圧力一定制御3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 台並列運転,40A×65A×400L/min× | 1
ﾄ(上水系統) | 41ｍ×3φ-200V,3.7kW×2 |  | 組
SC-1 | 75A
地下式消火栓 |  | 1
組
地下式消火栓ﾎﾞｯｸ | 単口
ｽ |  | 1
か所
地下式消火栓基礎
1
基
SC-2 | SUS製自立型単口,100A×65A
災害用補給水口 |  | 1
組
送水口ｽﾀﾝﾄﾞ基礎
1
基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
(引込管)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管(直管) |  | 9
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ 90°(両受)
ﾝ管継手 | 75A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾁｰｽﾞ (両受)
ﾝ管継手 | 75A× 75A | 1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 (片受)
ﾝ管継手 | 75A | 2
個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 30A | 3
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 103
ｍ
(屋外上水管)
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 15
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 18
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 19
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 18
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
(散水管)
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 288
ｍ
(弁類)
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 80A
3
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 100A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 40A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
止水栓 | 日水協(甲形) 20A
(量水器用) | - | 1
個
止水栓 | 日水協(甲形) 40A
(量水器用) | - | 1
個
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | 10K 内ﾈｼﾞ型 75A
1
個
電動弁 | 20A
2
個
量水器 | 40A
(取付のみ) |  | 1
個
ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 20A
1
個
ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 75A
1
個
量水器桝 | 機 械 MC-2( 750H)
1
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
4
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
3
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
緊急遮断弁 | (機器付属品) 80A
2
個
F13 ｷｰ式散水栓 | T28UNH13/LF-33-13-CV
| (相当品) | 2
個
F15 ｷｰ式散水栓 | T28KUNH13/LF-33G-13-CV
6
個
F16 ﾎｰﾑ水栓 | T200SNR13C/LF-7R-13
1
個
F17 洗濯機水栓 | TW11R/LF-WJ50KQA
| (相当品) | 2
個
F19 非常用水栓 | T28AUNH20ﾄｸ/LF-35-19-CV
(ｷｰ式横水栓) |  | 2
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | SUS製,壁埋込,ｷｰ式 13A用
2
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | SUS製,床埋込,ｷｰ式 13A用
6
個
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
地中埋設標 | 鉄 製
21
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
31
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
449
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 35
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 178
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 100A
1
個
間接排水口 | 100A
2
個
配管用防虫網 | 100A
2
個
ため桝 (二) | 350×350×300H
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 含む | 1
組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-1( 350H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-1( 400H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-2( 500H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-2( 600H)
国土交通省仕様 |  | 5
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 700H)
国土交通省仕様 |  | 12
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 800H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 900H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1000H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1100H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1200H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1300H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1500H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1600H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1700H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHA 350
1
個
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHD 350
1
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 2
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMH 450
（府型） |  | 6
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMH 600
（府型） |  | 16
個
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMD 450
（府型） |  | 2
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMD 600
（府型） |  | 10
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
ガス設備工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
H形鋼 | 100×100×6×8 114ｍ
| 亜鉛ﾒｯｷ HDZT56 | 1
| (給湯機・消火補給水槽架台) |  | 式
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 21
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50 (平鋼) | 6.6
ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ) | ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)
1.64
㎡
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.25
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
3.42
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
5.06
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4.9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27.5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10.2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 378.1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 127.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 88.6
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 70.8
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32.8
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 23.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.5
| 50A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5.8
| 65A |  | ｍ
計
防食工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
鋼管(地中) | ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ巻 20A
防食 |  | 4.2
ｍ
鋼管(地中) | ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ巻 25A
防食 |  | 23
ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
本館上水(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
本館上水(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
小形給水 | 防振基礎 2.2 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.6
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.4
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.6
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10.5
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.5
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21.4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26.5
| 80A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(雑用水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
本館雑用水(ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
本館雑用水(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 8
据付(衛生機器) |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | 制御盤機器付属品
制御盤 据付 |  | 4
面
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
排水管消音 | 40A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 82.2
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
排水管消音 | 50A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 67.7
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
排水管消音 | 80A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 46.6
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
排水管消音 | 100A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 117.6
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 5.4
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 2.4
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
防食工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 40A
防食 |  | 0.4
ｍ
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 50A
防食 |  | 4.1
ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
本館排水(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
本館排水(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 17.7
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50 (平鋼) | 6.9
ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ) | ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)
1.62
㎡
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.24
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
3.15
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
4.77
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 30号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 20号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 150号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 100号
1
台
電気貯湯湯沸器 | 置台形 40L
据付 |  | 8
台
電気貯湯湯沸器 | 置台形 10L
据付 |  | 24
台
電気貯湯湯沸器 | 置台形 20L
据付 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･屋内露出(SUS)
0.31
㎡
排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･隠ぺい
1.13
㎡
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 171.8
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 63.5
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 67.7
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 23
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 16
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 16.7
| 40A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
本館給湯(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
本館給湯(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 3.9
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50 (平鋼) | 1.2
ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ) | ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)
0.3
㎡
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.05
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
0.63
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
0.93
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.17
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.14
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
消火用充水槽 | SUS製タンク,500L
据付 |  | 1
基
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.6
| 40A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
本館消火(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14.1
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
公舎上水(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 0.6
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 40A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 1.7
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 7.3
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 80A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 4.1
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 4.8
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
公舎排水(ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
公舎排水(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
署長公舎棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 24号
1
台
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.4
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10.7
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.4
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.6
| 25A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
公舎給湯(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.7
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
車庫上水(ス
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | 制御盤機器付属品
制御盤 据付 |  | 1
面
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
車庫排水(ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
車庫排水(振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.84
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.27
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
小形給水 | 防振基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
設計審査手数料 | 40mm
1
か所
竣工検査手数料 | 40mm
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.2
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.3
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 17.7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.6
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.7
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 100A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 9
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備(上水)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
106.8
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
62.34
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
44.46
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 44.46
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
44.46
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 1.8
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 100A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 5.6
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
385.7
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
294.2
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
62.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 91.5
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
91.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾏﾝﾎｰﾙOMD600
再使用しない |  | 1
か所
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
銑くず | 銑ﾀﾞﾗｲ粉
0.05
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
8
人
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
共用部
特装工事 |  | 式 | 1
溶接工事 中圧Ａ |  | 式 | 1
溶接工事 共用部 |  | 式 | 1
共用部 敷地内特装工事 |  | 式 | 1
共用部 ネジ工事 |  | 式 | 1
ＧＨＰ系統
ＧＨＰ系統 溶接工事 |  | 式 | 1
ＧＨＰ系統 ネジ工事 |  | 式 | 1
一般系統
一般系統 溶接工事 |  | 式 | 1
一般系統 ネジ工事 |  | 式 | 1
署長公舎系統
署長公舎系統 溶接工事 |  | 式 | 1
署長公舎系統 ネジ工事 |  | 式 | 1
厨房系統
厨房系統 溶接工事 |  | 式 | 1
厨房系統 ネジ工事 |  | 式 | 1
総合計

## ガス内訳書
特装－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[特装工事]
埋設配管（溶接・中圧Ａ） | 100 | ｍ | 3
直埋メタルシートボールバルブ | 100 | 個 | 1
土砂入替（山砂） | 100 | ｍ | 3
諸経費
端数切捨
合 計
溶接中－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[溶接工事 中圧A]
中圧Ａ溶接配管工事費（架空）中Ａ | 50 | ｍ | 1.5
中圧Ａ溶接配管工事費（架空）中Ａ | 100 | ｍ | 2
中圧Ａ溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 100 | ｍ | 2
中圧Ａ溶接配管工事費（地中１．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 105
ＲＥＧＩＴ－ＡＬＡＭ架台有屋外設置２－１ | 2 | 式 | 1
支持工事Ｂ | 50 | ｍ | 1.5
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 4
ガス管塗装（２回塗り） | 50 | ｍ | 1.5
ガス管塗装（２回塗り） | 100 | ｍ | 2
耐圧テスト費 |  | 件 | 1
電食防止用Ｍｇ陽極設置工事費 | 2 | 本 | 2
Ｍｇ陽極用プロテクター |  | 個 | 2
絶縁フランジ（溶接）取付工事費 | 100 | ヶ所 | 1
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 105
ガバナー用メンテステージ |  | 式 | 1
諸経費
端数切捨
合 計
溶接共－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[溶接工事 共用部]
低圧溶接配管工事費（架空） | 100 | ｍ | 1.5
低圧溶接配管工事費（架空） | 300 | ｍ | 3
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 300 | ｍ | 1.5
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 1.5
支持工事Ｂ | 300 | ｍ | 3
ガス管塗装（２回塗り） | 100 | ｍ | 1.5
ガス管塗装（２回塗） | 300 | ｍ | 3
絶縁フランジ（溶接）取付工事費 | 300 | ヶ所 | 1
諸経費
端数切捨
合 計
共・敷地内特装－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用部 敷地内特装工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
埋設配管（ＰＥ）Ｃ（１．０～１．５未満） | 300 | ｍ | 22.5
土砂入替（山砂） | 300 | ｍ | 22.5
諸経費
端数切捨
合 計
共・ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用部 ネジ工事]
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 1.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 1.5
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 1.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 1.5
配管（ＥＬＰ） | 32 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 80 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 30 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 75 | ｍ | 2.5
埋設配管（ＰＥ）Ｂ（０．６～１．０未満） | 100 | ｍ | 5
埋設配管（ＰＥ）Ｂ（０．６～１．０未満） | 150 | ｍ | 1
メーター・分岐ガス栓 | 32 | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 1
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 1
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 1
普通支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 32 | ｍ | 1.5
共・ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
普通支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 50 | ｍ | 1.5
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 80 | ヶ所 | 1
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 100 | ヶ所 | 1
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 1.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 1.5
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 1.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 1.5
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 1
絶縁ソケット | 32 | ヶ所 | 1
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 1
絶縁ソケット | 80 | ヶ所 | 1
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 1
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 4.5
諸経費
端数切捨
合 計
ＧＨＰ・溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[GHP系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 100 | ｍ | 10
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 100 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 4
ＫＮコート充填費 | 100 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 10
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 100 | ｍ | 10
諸経費
端数切捨
合 計
ＧＨＰ・ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[GHP系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 100 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 34.5
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 7.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 18
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 5.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 19.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 10.5 |  |  | 高所
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ）Ｂ（０．６～１．０未満） | 100 | ｍ | 20
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 3
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 14
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 2
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 1
検圧プラグ（大型メーター） | 3 | 個 | 1
継手付強化ガスホース ０８００８００ |  | 本 | 17
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 6
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 20
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 4
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 13
ＧＨＰ・ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 4
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 16
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 25 | ヶ所 | 20
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 32 | ヶ所 | 4
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 50 | ヶ所 | 13
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 80 | ヶ所 | 4
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 100 | ヶ所 | 16
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 34.5
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 7.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 18
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 5.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 30
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 100 | 個 | 1
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 2
パルス対応費（２５号－１２０号） | 2 | ヶ所 | 1
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
一般・溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[一般系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 80 | ｍ | 11
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 80 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 4
ＫＮコート充填費 | 80 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 80 | ｍ | 11
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 80 | ｍ | 11
諸経費
端数切捨
合 計
一般・ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[一般系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 50 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 2.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 4
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 24
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 10.5 |  |  | 高所
配管（ＥＬＰ） | 80 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 75 | ｍ | 19
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 2
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 1
検圧プラグ（メーター廻り以外） | 2 | 個 | 2
検圧プラグ（大型メーター） | 3 | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６３１ | 15 | 本 | 1
鉄管連絡 | 50 | 個 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 6
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 1
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 3
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 18
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 25 | ヶ所 | 1
一般・ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 50 | ヶ所 | 3
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 80 | ヶ所 | 18
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 2.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 4
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 34.5
サービスバルブ（ＰＥ） | 75 | 個 | 1
絶縁ソケット | 80 | ヶ所 | 2
パルス対応費（２５号－１２０号） | 2 | ヶ所 | 1
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 19
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
公舎・溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[署長公舎系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 25 | ｍ | 8
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 32 | ｍ | 2.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 25 | ｍ | 1
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 32 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 1
ＫＮコート充填費 | 25 | ヶ所 | 1
ＫＮコート充填費 | 32 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 25 | ｍ | 8
支持工事Ｂ | 32 | ｍ | 2.5
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 25 | ｍ | 8
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 32 | ｍ | 2.5
諸経費
端数切捨
合 計
公舎・ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[署長公舎系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 4 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 8.5
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 12.5 |  |  | 高所
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 2
配管（ＥＬＰ） | 25 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 32 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 25 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 30 | ｍ | 21
ＬＢコンセントガス栓（Ｆ１．２） |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 2
普通支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 25 | ｍ | 22
普通支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 32 | ｍ | 3
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 21
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 2
サービスバルブ（ＰＥ） | 30 | 個 | 1
絶縁ソケット | 25 | ヶ所 | 2
絶縁ソケット | 32 | ヶ所 | 1
公舎・ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
パルス対応費（１６号以下） | 1 | ヶ所 | 1
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 22
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
厨・溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[厨房系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 50 | ｍ | 9
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 50 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 4
ＫＮコート充填費 | 50 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 50 | ｍ | 9
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 50 | ｍ | 9
諸経費
端数切捨
合 計
厨・ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[厨房系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 10 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 29.5 |  |  | 高所
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 17.5
配管（ＥＬＰ） | 20 | ｍ | 13
配管（ＥＬＰ） | 25 | ｍ | 2.5
配管（ＥＬＰ） | 32 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 7
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 21
ＬＡ１口ホースガス栓 ５１０ |  | 個 | 1
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 1
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 2
検圧プラグ（大型メーター） | 3 | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６３１ | 15 | 本 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 8
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 5
普通支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 50 | ｍ | 32
厨・ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 50 | ヶ所 | 5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 47
業務用自動ガス遮断装置５０Ａ | 50 | 式 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 50 | 個 | 1
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 2
パルス対応費（１６号以下） | 1 | ヶ所 | 1
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 21
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計