## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府高槻警察署新築電気設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎棟
1
式
署長公舎棟
1
式
車庫棟1
1
式
車庫棟2
1
式
車庫棟3
1
式
車庫棟4
1
式
車庫棟5
1
式
屋外
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
庁舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
直流電源設備設備
1
式
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
情報表示設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
警報設備
1
式
入退室管理設備
1
式
電気設備工事 科目別内訳
庁舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防犯設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
雷保護設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
署長公舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
車庫棟1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
拡声設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
車庫棟2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
拡声設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
車庫棟3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
拡声設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
車庫棟4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
拡声設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
車庫棟5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
拡声設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
低圧配線設備
1
式
屋外照明設備
1
式
弱電配線設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
庁舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電
1
式
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
直流電源設備設備 | 直流電源
1
式
計
幹線設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
電灯コンセント設備 | 非常用照明・誘導灯
1
式
電灯コンセント設備 | コンセント
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
庁舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
情報表示設備 | 電気時計
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ呼出
1
式
誘導支援設備 | 来客報知システム
1
式
誘導支援設備 | 誘導チャイム
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
庁舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
自動火災報知設備 | 自動閉鎖
1
式
自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報
1
式
計
警報設備
1
式
計
入退室管理設備 | 入退室管理
1
式
計
防犯設備 | 赤外線センサー
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
署長公舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
電灯コンセント設備 | 非常用照明・誘導灯
1
式
電灯コンセント設備 | コンセント
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
署長公舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
構内情報通信網設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
車庫棟1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
電灯コンセント設備 | コンセント
1
式
計
拡声設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
車庫棟2
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
電灯コンセント設備 | コンセント
1
式
計
拡声設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
車庫棟3
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
電灯コンセント設備 | コンセント
1
式
計
拡声設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
車庫棟4
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
計
拡声設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
車庫棟5
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備 | 電灯
1
式
計
拡声設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
低圧配線設備
1
式
計
屋外照明設備
1
式
計
弱電配線設備 | 構内交換
1
式
弱電配線設備 | 構内情報通信網
1
式
弱電配線設備 | 赤外線センサー
1
式
弱電配線設備 | その他弱電
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
庁舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 206
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 309
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 103
(PF管内) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 29
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 25
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (28) 地中
(VE) |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 82㎜
(VE) |  | 95
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
防水鋳鉄管 | 100 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
1
個
樹脂製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 5
個
樹脂製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 8
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受電盤 | 閉鎖型 遮断容量7.2kV 12.5kA
1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | 閉鎖型 盤幅800mm超過
盤 |  | 1
面
一般電灯配電盤 | 閉鎖型 盤幅800mm超過
No.1 |  | 1
面
一般電灯配電盤 | 閉鎖型 盤幅800mm超過
No.2 |  | 1
面
一般動力配電盤 | 閉鎖型 盤幅800mm超過
1
面
防災・保安電灯配 | 閉鎖型 盤幅800mm超過
電盤 |  | 1
面
保安電灯配電盤 | 閉鎖型 盤幅800mm超過
1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・混食防止板付 | 2
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA
(60Hz用) | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・混食防止板付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
ｽｺｯﾄ変圧器 | 3φ3W/1φ3Wx2 6600V/210-105Vx2
| 200kVA ﾓｰﾙﾄﾞ | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(60Hz用) |  | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用) |  |  | 台
接地端子盤 | EET
1
面
接地端子盤 | GET
1
面
絶縁ｺﾞﾑﾏｯﾄ
28
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
庁舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHM盤 | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置
1
面
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
か所
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
6
枚
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C 管内
12
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C ﾗｯｸ
7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
11
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
22
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
24
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
11
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾗｯｸ
13
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2 管内
37
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2 ﾗｯｸ
22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 23
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GP管 | 125A
37
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 3
ｍ
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発 | 屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型
電装置 | 3φ3W 220V 60Hz 75db | 1
| 500kVA |  | 式
燃料貯蔵設備 | 屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型、950L(A重油）
| 返油ﾎﾟﾝﾌﾟ2.2kWを含む | 1
基
地下貯油槽 | 二重殻 8000L(A重油）
1
基
給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 壁掛形
1
式
油中ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 油中ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW×2を含む
1
面
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防震装 | 4.0Hz
置 |  | 1
式
排風設備
1
式
給気用防火ダンパ
1
式
燃料配管工事費 | 電気防食工事含む
1
式
電気防食工事
1
式
据付工事費
1
式
運送費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整工事
1
式
諸官庁申請手続助
成 |  | 1
式
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
燃料代 | A重油
9,100
Ｌ
鋼板製 | 800× 800× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
11
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 23
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 22
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 24
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 管内 | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 12
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ | 単結晶太陽電池 10kW
28
枚
太陽電池架台 | 陸屋根型 溶融亜鉛ﾒｯｷ
1
式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 10kW、屋外壁掛型
1
台
計測監視装置 | PC他一式
| (日射計、気温計含む) | 1
式
復電操作盤 | 屋内壁掛型
1
台
専用ｹｰﾌﾞﾙ | 片端ｺﾈｸﾀｰ等含む
1
式
据付費
1
式
試運転調整費
1
式
鋼板製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 400x300 樹脂製
ｰ |  | 3
枚
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
庁舎棟 |  | 直流電源設備設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
25
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
82
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
12
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾗｯｸ
46
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 直流電源設備設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 | EM-FP14-2C - 14-2C - 8-2C
2
組
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 | EM-FP14-2C - 8-2C - 8-2C
2
組
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 | EM-FP8-2C - 8-2C - 8-2C
5
組
整流器盤 | 20A
1
面
蓄電池盤
1
面
蓄電池 | 長寿命形MSE 54ｾﾙ 50Ah 108V
1
式
据付費
1
式
現場機器調整試験
費 |  | 1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 165
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1,356
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
77
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
244
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C 管内
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C ﾗｯｸ
42
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
110
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
136
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
654
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
83
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
429
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
244
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
107
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
170
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
41
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
14
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
35
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
8
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 62
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 68
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 53
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 204
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 40
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 432
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 82㎜
(G) |  | 28
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 104㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 104㎜
(G) |  | 5
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
5
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
2
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
防水鋳鉄管 | 100 600㎜ 片R 水切りつば付き
13
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
5
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
2
個
FEP管用付属品 | (65) 異種管接続材
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
13
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
438
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
個
鋼板製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 6
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 600× 600× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 12
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 500x500 樹脂製
ｰ |  | 6
枚
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 600x600 樹脂製
ｰ |  | 12
枚
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 500B 1段目
253
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 800B 1段目
11
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B 1段目
351
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 500BS 1段目
27
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000BS 1段目
49
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400B 1段目
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400B 2段目以降
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600B 1段目
18
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 600B(重) L 形 1段目
(直線以外) |  | 2
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZM -500 -WP
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZM -500 -WP
27
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZA -400 -WP
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
106
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
27
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA型 | B型用ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ
18
ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W380
9
ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W580
18
ｍ
防水用SUSﾌｰﾄﾞﾎﾞｯ | W=600用
ｸｽ |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｯｸ用ﾀﾞｸﾄ | 800x300
4
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5× 40×40 (等辺山形鋼) | 14
ｍ
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 155
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 269
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 358
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 68
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3,055
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
217
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
72
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
260
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾗｯｸ
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
6
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 26
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 30
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| 管内 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| ﾗｯｸ | 84
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 59
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 22
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 1,015
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| 管内 | 3
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 48
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 29
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 78
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 19
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 15
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 61
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 47
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 3
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 59
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| 管内 | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 91
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
241
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 283
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 116
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 116
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 153
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 129
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 430
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 29
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 38
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 防爆型 | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 5
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 4方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 1方出
(塗装共) |  | 8
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 2方出
(塗装共) |  | 5
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 592
付) |  |  | 個
警報盤 | 50窓
1
面
電極 | ３Ｐ (電極棒)
1
個
配線器具 | ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1
(施工費) | 3W15A ×1 | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 53
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A(L)x1 ﾈｰﾑ付
1
個
動力ﾌｧﾝ用押釦
2
個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器箱 | ELCB3P 30AF× 1個
(簡易防湿形) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(簡易防湿形) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB3P 100AF× 1個
(簡易防湿形) |  | 1
個
電動機結線 | 直入始動方式
44
台
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 27
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 9
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G16 自在型 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ充填
1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 500B 1段目
42
ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W480
42
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZA -500 -WP
42
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 500B(重) L 形 1段目
(直線以外) |  | 3
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 179
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 476
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 389
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 321
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3,573
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 318
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,111
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5,717
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 89
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 103
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 217
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 118
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3,665
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 112
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 22
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 97
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 238
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1,083
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 51
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 52
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 186
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 74
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 713
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 169
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
3
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
3
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
67
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 9
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
3
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 3
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 5
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1,200
付) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 23
個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 10
) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 8
) |  |  | 個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G16 自在型 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ充填
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 108
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 41
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x1 ﾈｰﾑ付
5
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x2 ﾈｰﾑ付
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 16
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 20
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A x2 ﾈｰﾑ付
4
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 4W 15A x2 ﾈｰﾑ付
1
個
自動点滅器 | 光電式 100V 3A
1
個
調光ﾛｰﾀﾘｰ+ﾀﾝﾌﾞﾗｽ | 調光ﾛｰﾀﾘｰ+1P15Ax1
ｲｯﾁ |  | 1
個
人感ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 2回路用
4
個
人感ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 1回路用
1
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感ｾﾝｻｰ | 親機 点滅ﾀｲﾌﾟ
4
個
人感ｾﾝｻｰ | 親機 点滅ﾀｲﾌﾟ ﾌｧﾝ連動用
4
個
照明制御器 | DS 1 -NT
(ｾﾝｻ) |  | 10
個
人感ｾﾝｻｰ | 子機 調光ﾀｲﾌﾟ
53
個
人感ｾﾝｻｰ | 親機 点滅ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙ2線式
23
個
人感ｾﾝｻｰ | 子機 点滅ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙ2線式
42
個
人感ｾﾝｻｰ | 子機 点滅ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙ2線式
| 増設機能付 | 1
個
照明制御器 | DS 1 -A
(ｾﾝｻ) |  | 39
個
ﾘﾓｺﾝｱﾄﾞﾚｽ設定器
1
個
照度ｾﾝｻｰ設定器
1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 9
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 13
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ3回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ7回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ10回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 154回路用(個別50回路 調光104回
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 路)ﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 60回路用(個別24回路 調光36回
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 路)ﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ3回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 7
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ5回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ10回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ10回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ6回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾘﾓｺﾝ調光ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路+ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ2R
1
個
ﾘﾓｺﾝ調光ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路
1
個
ﾘﾓｺﾝ調光ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
6
個
液晶ﾈｰﾑﾀｯﾁｽｲｯﾁ | 24L
1
面
LED照明器具 | LSS1 -2 -15 LN
3
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
37
個
LED照明器具 | LSS1-4-30-LA9
| A430 Z ﾄﾗﾌ 調光 | 6
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
7
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
(線ぴ取付) |  | 10
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
8
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
(線ぴ取付) |  | 9
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -2 -07 LN
1
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
17
個
LED照明器具 | LDS1-LSS1 -4 -29 LN
6
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -30 LN
100
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -48 LN
71
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -65 LN
28
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -37 LX
210
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -48 LX
188
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -65 LX
6
個
LED照明器具 | LRS6F1-4-28-LN
G428 |  | 31
個
LED照明器具 | LRS6F1-4-40-LN
G440 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS9 -4 -45 LX
16
個
LED照明器具 | LRS15 -6 -58 LX
9
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
13
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
72
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
44
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
6
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LZ
162
個
LED照明器具 | LRS1RP - -08 LN
4
個
照明器具 | SP-1 埋込下面ｶﾊﾞｰ付(調光)(特
| 注品) | 61
個
照明器具 | SP-2 埋込下面ｶﾊﾞｰ付(調光)(特
| 注品) | 88
個
照明器具 | SP-3 埋込下面ｶﾊﾞｰ付(防湿防雨
| 型) | 9
個
照明器具 | SP-4 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾊﾟﾈﾙ付(調光)
| (特注品) | 40
個
照明器具 | SP-5 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾊﾟﾈﾙ付(特注
| 品) | 18
個
LED照明器具 | SP-6 屋外投光器 耐塩塗装 落下防
| 止ﾜｲﾔｰ付 | 8
個
照明器具 | SP-7 防爆型器具
2
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | SP-8 埋込下面ｶﾞｰﾄﾞ(調光)
| (特注品) | 45
個
照明器具 | SP-9 埋込下面ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付(HACCP仕
| 様) | 4
個
照明器具 | SP-15 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ(調光)
164
個
照明器具 | SP-16 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形
6
個
照明器具 | SP-17 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150形
2
個
照明器具 | SP-18 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ200形
2
個
照明器具 | SP-19 直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
7
個
照明器具 | SP-20 間接ﾗｲﾄ
32
個
照明器具 | SP-e ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ
10
個
照明器具 | SP-g ﾐﾗｰﾗｲﾄ
19
個
照明器具 | SP-h 殺菌灯 GL15Wx1
| (ﾌｧﾝ循環ﾀｲﾌﾟ殺菌線遮断方式) | 1
個
照明器具 | SP-i 使用中表示灯
30
個
照明器具 | SP-j 壁付型ﾍﾞｯﾄﾞﾗｲﾄ
2
個
照明器具 | 赤色灯A 赤色表示灯(頂部)
1
個
照明器具 | 赤色灯B 赤色表示灯(庇部)
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯動力制御盤 | 1LP-1
1
面
電灯動力制御盤 | 1LP-2
1
面
電灯分電盤 | 2L-1
1
面
電灯分電盤 | 2L-2
1
面
電灯動力制御盤 | 3LP-1
1
面
電灯分電盤 | 3L-1
1
面
電灯分電盤 | 3L-2
1
面
電灯分電盤 | 4L-1
1
面
電灯分電盤 | 4L-2
1
面
電灯分電盤 | 5L-1
1
面
電灯分電盤 | 5L-2
1
面
電灯動力制御盤 | 厨5LP-1
1
面
電灯動力制御盤 | 6LP-1
1
面
電灯動力制御盤 | 6LP-2
1
面
電灯分電盤 | 通6L-1
1
面
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TOA盤 | 1L0A-1/1T0A-1
1
面
TOA盤 | 1L0A-3/1T0A-3
1
面
TOA盤 | 1L0A-4/1T0A-4
1
面
TOA盤 | 1L0A-5/1T0A-5
1
面
TOA盤 | 2L0A-1/2T0A-1
1
面
TOA盤 | 2L0A-2/2T0A-2
1
面
TOA盤 | 2L0A-3/2T0A-3
1
面
TOA盤 | 3L0A-1/3T0A-1
1
面
TOA盤 | 4L0A-1/4T0A-1
1
面
TOA盤 | 4L0A-2/4T0A-2
1
面
TOA盤 | 4L0A-3/4T0A-3
1
面
TOA盤 | 4L0A-4/4T0A-4
1
面
TOA盤 | 5L0A-1/5T0A-1
1
面
非常用･検診車用
電源盤 |  | 1
面
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 410
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 243
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 92
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 46
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾗｯｸ | 182
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 85
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 102
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 64
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| 管内 | 14
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 30P
| ﾗｯｸ | 50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 30P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 30P
| 管内 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
974
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
73
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
98
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
23
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 369
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 128
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 59
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 92
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 16
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 170
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
非常用 | K0-LRS11 -D10 -
LED照明器具 |  | 129
個
f1 LED非常照明器 | 電源別置形 直付型
具 |  | 2
個
f1 LED非常照明器 | 電源別置形 直付型 ﾊﾟｲﾌﾟ吊
具 |  | 6
個
f1 LED非常照明器 | 電源別置形 直付型 線ぴ
具 |  | 8
個
SP-12 LED非常灯 | K0-LRS11-D10 電源別置形下面ｶﾊﾞｰ
| 付(特注品) | 47
個
SP-13 LED非常灯 | 電源別置形 直付型 防湿・防雨型
3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SP-14 LED非常灯 | 電源別置形 埋込型 HACCP仕様
1
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 AF - BL -
4
個
X1AF 誘導灯 | 誘導灯付点滅型避難口誘導灯 パイ
| プ吊 | 1
個
誘導灯 | SH1-FSF 21 AF - BL -
6
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
28
個
X2G 避難口誘導灯 | SH1-FBF20-C 片面 ｶﾞｰﾄﾞ付
(壁直付) |  | 3
個
X2W 避難口誘導灯 | 片面 C級 防雨型
(壁直付) |  | 1
個
誘導灯 | ST1-FBF 22 - - BL -
2
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL -
1
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL -
18
個
Y33 誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL -
| パイプ吊 | 1
個
Y22G 通路誘導灯( | ST1-FSF23-BL 両面･両矢印 ｶﾞｰﾄﾞ付
天井直付) |  | 1
個
Z5 LED階段通路誘 | 電源内蔵型
導灯(段調光) |  | 20
個
誘導灯信号装置 | 誘導音・点滅・消灯用
1
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
9
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
点検ﾘﾓｺﾝ
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8,038
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,757
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2,517
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
125
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
81
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
28
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1,062
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 192
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 59
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 207
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2,546
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1,335
付) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 1方出
2
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 16
(塗装共) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 282
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 267
| 125V |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AEx2 鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ付
21
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 59
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 20
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
21
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
18
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE･20AE兼用x1 ET付 200V
47
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE･20AE兼用x1 ET付 200V
| GAC回路･ｸﾞﾚｰ | 5
個
IH用コンセント | 2P200V 15/20A EET
6
個
IH用コンセント | 2P200V 15/20A EET
3
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AEx2 ETx2
| ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用 | 64
| GAC回路･ｸﾞﾚｰ |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AEx2 ETx2
| ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用 鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ付 | 22
| GAC回路･ｸﾞﾚｰ |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 9
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 6
| 125V |  | 個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 134
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 257
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | OAﾌﾛｱ用 2分岐
74
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | OAﾌﾛｱ用 2分岐
155
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2E(ﾇｹ止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付
12
個
自動ﾄﾞｱ用ｽｲｯﾁ | 1P15A(L)x1 鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ･ﾈｰﾑ付
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 219
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 112
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 416
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 250
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 26
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| 管内 | 35
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 375
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| 管内 | 43
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| ﾗｯｸ | 414
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 50P
| 管内 | 26
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 50P
| ﾗｯｸ | 460
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 24
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 11
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 383
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 961
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 100
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 13
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 70㎜
(VE) |  | 52
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
11
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
10
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
1,021
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 8
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 600× 600× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 8
個
樹脂製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 500x500 樹脂製
ｰ |  | 4
枚
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 600x600 樹脂製
ｰ |  | 8
枚
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 115
付) |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
521
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 800B 1段目
41
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000BS 1段目
49
ｍ
埋込電話用ﾉｽﾞﾙﾌﾟ
ﾚｰﾄ |  | 118
個
電話用OA床ﾉｽﾞﾙﾌﾟ
ﾚｰﾄ |  | 143
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合盤 | 1LOA-2,1TOA-2含む
1
面
弱電端子盤 | 1T-1
1
面
弱電端子盤 | 1T-2
1
面
弱電端子盤 | 2T-1
1
面
弱電端子盤 | 2T-2
1
面
弱電端子盤 | 3T-1
1
面
弱電端子盤 | 3T-2
1
面
弱電端子盤 | 4T-1
1
面
弱電端子盤 | 4T-2
1
面
弱電端子盤 | 5T-1
1
面
弱電端子盤 | 5T-2
1
面
弱電端子盤 | 6T-1
1
面
MDF(電話主配線函
) |  | 1
面
通信用接地端子盤 | JET
1
面
ﾌｨｰﾀﾞｰ収容ﾎﾞｯｸｽ
4
面
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-2.5ｍ(署活系用)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-80A-3.0ｍ(車載通信系用①)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-80A-3.0ｍ(車載通信系用②)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-3.0ｍ(隊内系用①)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-3.0ｍ(隊内系用②)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-3.0ｍ(隊内系用③)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-3.0ｍ(臨時用)
1
本
ｱﾝﾃﾅ支持ﾎﾟｰﾙ | SGWP-65A-3.0ｍ(臨時用)
1
本
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 6
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
8
枚
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 54
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 193
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 177
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,855
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 205
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 20
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 63
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| 管内 | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 30P
| 管内 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 30P
| ﾗｯｸ | 25
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
庁舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
52
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 62
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 79
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 142
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 19
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 207
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
2
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 5
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 7
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 6
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 159
付) |  |  | 個
業務放送用ｱﾝﾌﾟ | AMP-A
| 360W 30局+一斉 | 1
台
移動用ｱﾝﾌﾟ | AMP-B
| 120W | 2
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
庁舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
看守台用ｱﾝﾌﾟ | AMP-C
| 30W 5局+一斉 | 1
台
壁掛埋込型切替盤 | COS-A
2
面
放送切替盤 | COS-B
1
面
赤外線用ﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型
2
面
赤外線用ﾏｲｸ | ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型
2
面
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上形
2
個
ﾊﾝﾄﾞ型ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ | 単一指向性
2
面
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | ｽﾀﾝﾄﾞ形
2
個
防滴ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型
1
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝ型
1
個
ﾜｲﾔﾚｽ用充電器 | 充電台数2台
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型
77
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 ATT付
60
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 ｶﾞｰﾄﾞ付
18
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 ATT･ｶﾞｰﾄﾞ付
9
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 防滴型
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用天井埋込型
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 ATT付
14
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出
2
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
4
個
ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 15W
8
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 0.5～6W ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ
68
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 訓授室･柔剣道場用
6
個
赤外線受光器 | 天井取付型
4
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 壁付型
2
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 壁取付用
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
庁舎棟 |  | 情報表示設備 |  |  | 電気時計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 34
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 59
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 495
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 75
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 25
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾗｯｸ | 116
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 管内 | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 75
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 情報表示設備 |  |  | 電気時計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 65
付) |  |  | 個
親時計 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰﾀｲﾏｰ・電波修正機能付
1
台
長波受信ﾕﾆｯﾄ
1
台
壁掛子時計 | φ310
| A | 44
台
壁掛子時計 | φ410
| B | 11
台
壁掛子時計 | 300x400
| C | 1
台
ｶﾚﾝﾀﾞｰ付ﾃﾞｼﾞﾀﾙ時 | D
計 |  | 1
台
看守台埋込型子時 | E
計 |  | 2
台
壁掛子時計 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ φ310
| F | 5
台
壁掛子時計 | ｶﾞｰﾄﾞ付 φ410
| G | 2
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 497
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 319
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 115
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 79
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 153
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 17
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 81
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 23
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 319
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 157
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 44
) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 10局用
| 秘話機能付 | 7
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 秘話機能付
28
個
同時通話ｲﾝﾀｰﾎﾝ親 | 6局用
機 |  | 4
個
同時通話ｲﾝﾀｰﾎﾝ親 | 6局用 入切ｽｲｯﾁ対応
機 |  | 2
個
同時通話ｲﾝﾀｰﾎﾝ親 | 12局用 秘話機能 無
機 |  | 7
個
同時通話ｲﾝﾀｰﾎﾝ親 | 12局用 秘話機能 無 屋外収容BOX付
機 |  | 1
個
呼出音入・切ｽｲｯﾁ
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ
2
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機用電源
ｱﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 2
個
光るﾁｬｲﾑ
3
個
ﾓﾆﾀ付ﾄﾞｱﾎﾝ親機 | 呼出音切設定可能
2
個
ﾄﾞｱﾎﾝ親機用電源ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 2
個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機 | 障害者対応(専用ﾎﾞｯｸｽ共)
1
個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機 | 接点入力付
1
個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾄｲﾚ呼出表示盤 | 1窓用 埋込
1
面
ﾗﾝﾌﾟ付き | AC 24V
警報ﾌﾘｯｶｰﾌﾞｻﾞｰ |  | 1
個
復旧釦 | 埋込
1
個
呼出押ﾎﾞﾀﾝ(引き | ｴｯﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ付
ひも付） |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | 来客報知システム
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
来客報知ｼｽﾃﾑ主装
置 |  | 1
個
来客報知ｼｽﾃﾑ検知
器 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | 誘導チャイム
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導ﾁｬｲﾑ | ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝｻ内蔵
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
庁舎棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
125
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
1,325
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
170
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
77
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾗｯｸ
445
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 125
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 40
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 170
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 34
付) |  |  | 個
AMｱﾝﾃﾅ
1
組
FMｱﾝﾃﾅ(5EL)
1
組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 2段目以降 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 3.5m | 1
基
混 合 器 | U-U
（一 般 型） |  | 1
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 15
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C1
7
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C2
5
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D2
3
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
5
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D6
7
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
庁舎棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾐｰ | 75ΩF形 屋 外
8
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 34
個
OA床用ﾃﾚﾋﾞ端子
25
個
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
771
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾗｯｸ
4,488
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
4,086
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
300
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 127
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 43
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 219
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 274
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
2
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
庁舎棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 104
付) |  |  | 個
埋込情報用ｺﾝｾﾝﾄ | CAT6A 8極8芯
102
個
埋込情報用ｺﾝｾﾝﾄ | CAT6A 8極8芯 鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
2
個
情報用OA床ｹｰﾌﾞﾙ
引出口 |  | 129
個
情報機器収納ﾗｯｸ | 19ｲﾝﾁﾗｯｸ
1
基
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機 | (たて+横)1200㎜以下
器 木板20㎜ |  | 3
枚
納入品 LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP-4P(CAT6A) x 2m
| ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ x 2個共 | 286
本
納入品 LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP-4P(CAT6A) x 5m
| ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ x 2個共 | 342
本
納入品 LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP-4P(CAT6A) x 10m
| ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ x 2個共 | 25
本
納入品 | 1000BASE-T
執務室端末HUB | 8ﾎﾟｰﾄ | 180
台
納入品 | 1000BASE-T
公舎棟送り | 8ﾎﾟｰﾄ | 1
中継HUB |  |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 128
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 180
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,325
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 200
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 1
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 39
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P 管 内
82
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P ﾗｯｸ
146
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P FEP内(PF･CD)
15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 68
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 379
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 49
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 78
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 48
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 66
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 239
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
1
個
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 7
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 8
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 87
付) |  |  | 個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G16 自在型 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ充填
1
個
防災監視盤 | 壁掛型 複合GR型受信機
| 1020AD | 1
面
中継器盤 | RS-1 端子付
1
面
中継器盤 | RS-2 端子付
1
面
中継器盤 | RS-3 端子付
1
面
中継器盤 | RS-4 端子付
1
面
中継器盤 | RS-5 端子付
1
面
火災表示ﾕﾆｯﾄ | 表示灯・ﾌﾞｻﾞｰ・ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁ
1
個
機器収容箱 | 広範囲2号消火栓箱組込型 P B 収
| 容 | 13
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器収容箱 | 広範囲2号消火栓箱組込型 L(WP)収
| 容 | 1
面
機器収容箱 | 放水口箱組込型 L収容
4
面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 2種 防水型 露出型 自動試験機能
知器 | 付 | 2
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 1種 70℃ 防爆型 露出型 自動試験
知器 | 機能付 | 2
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 防水型 露出型 ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験
知器 | 機能付 | 20
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 防水型 露出型 警察施設仕様ｶﾞｰﾄ
知器 | ﾞ付 ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付 | 2
個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 露出型 ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験･感度補
知器 | 正付 | 208
個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 露出型 警察施設仕様ｶﾞｰﾄﾞ付 ｱﾅﾛ
知器 | ｸﾞ式 自動試験･感度補正付 | 61
個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 露出型 一般ｶﾞｰﾄﾞ付 ｱﾅﾛｸﾞ式 自
知器 | 動試験･感度補正付 | 4
個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 側面点検 BOX付 ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試
知器 | 験･感度補正付 | 2
個
火災報知立会検査 | 本庁舎
1
工事
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 44
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 531
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 103
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 49
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 659
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 58
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 14
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 11
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 90
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 161
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 60
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 露出型 ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験･感度補
知器 | 正付 | 1
個
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | 露出型 防排煙連動感知器兼用 ｱﾅ
知器 | ﾛｸﾞ式 自動試験･感度補正付 | 27
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 11
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | ガス漏れ火災警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 13
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 14
ｍ
ｶﾞｽ検知器 | 都市ｶﾞｽ用 24V
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
庁舎棟 |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 268
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 48
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2,901
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 199
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 178
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾗｯｸ | 52
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,684
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 89
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 563
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| ﾗｯｸ | 40
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 273
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 22
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 93
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 11
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 19
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 86
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 602
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 317
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
庁舎棟 |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 49
付) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 122
) |  |  | 個
1階制御盤
1
面
2階制御盤
1
面
3階制御盤
1
面
非常警報ﾌﾞｻﾞｰ 全 | 断続・連続鳴動、天井内収納ﾎﾞｯｸｽ
館 | 付 | 12
面
非常警報ﾌﾞｻﾞｰ 個 | 連続鳴動・壁付
室 |  | 1
面
非常押釦
79
個
非常押釦 | 防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付
3
個
看守台警報表示盤 | 表示窓及びﾌﾞｻﾞｰ付
1
面
留置管理事務室警 | ﾌﾞｻﾞｰ付
報表示盤 |  | 1
面
公かい警報表示盤 | 表示窓及びﾌﾞｻﾞｰ付
1
面
居室表示灯
19
個
ﾄｲﾚ在室制御装置
1
台
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ在室表示器(16 | 看守台総合盤内取付
窓) |  | 1
台
ﾄｲﾚ在室ｾﾝｻｰ
16
個
ﾄｲﾚ在室表示灯
32
個
非常警報ﾌﾞｻﾞｰ | 面会室用
2
個
面会室扉ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ | 面会室扉用
1
個
非常押釦 | 面会室用
2
個
呼出押釦 | 面会室用
2
個
呼出復帰釦 | 面会室用
2
個
面会室表示灯
2
個
生活安全課 | ITV架組込
警報表示盤 |  | 1
台
保護室表示灯
1
個
表示ON/OFFｽｲｯﾁ
1
個
ﾌﾞｻﾞｰ停止押釦
1
個
保管庫表示灯 | 保管庫用･公かい用
2
個
ﾌﾞｻﾞｰ停止押釦
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
庁舎棟 |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ制御盤
1
面
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ切替ｽｲ | ﾘﾓｺﾝｴｲﾄﾌﾘｰｽｲｯﾁ8個用x5個
ｯﾁ |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 入退室管理設備 |  |  | 入退室管理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 34
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 25
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 211
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 19
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 35
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 50P
| 管内 | 3
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 50P
| ﾗｯｸ | 12
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 50P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 36
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 43
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 333
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
庁舎棟 |  | 入退室管理設備 |  |  | 入退室管理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| 管内 | 9
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 19
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 9
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 35
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| 管内 | 3
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 47
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
電気錠制御盤 | 10回線 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
1
面
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾝｷｰ入力装 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
置 |  | 2
面
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 入退室管理設備 |  |  | 入退室管理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾝｷｰ
17
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 27
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
庁舎棟 |  | 防犯設備 |  |  | 赤外線センサー
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 89
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 186
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 21
ｍ
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
赤外線ｾﾝｻｰ警報盤 | 20地区用
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P 管内
2
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
177
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾗｯｸ
25
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
25
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾗｯｸ
301
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
1,340
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
242
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 15
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 21
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
庁舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 70
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 483
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 50
ｍ
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
防水鋳鉄管 | 75 600㎜ 片R 水切りつば付き
1
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (65) 異種管接続材
1
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
480
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 7
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 35
付) |  |  | 個
ITV架 | 屋外・EV用機器・保護室用
| ITV-A | 1
台
保護室用ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ | ITV-B
架 |  | 1
台
留置事務室ﾓﾆﾀｰ機 | ITV-C
器 |  | 1
台
ITV架 | 留置ｴﾘｱ用
| ITV-D | 1
台
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
看守台総合盤 | ITV-E
1
台
看守台総合盤No.1 | ﾓﾆﾀｰ用ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ含む
1
台
看守台総合盤No.2
1
台
ﾓﾆﾀｰ接続ﾌﾟﾚｰﾄ | COS-A
1
個
ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ架接続ﾌﾟ | COS-B
ﾚｰﾄ |  | 1
個
19型液晶ﾓﾆﾀｰ卓 | K
1
台
情報表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 壁面ﾊﾝｶﾞｰ
2
台
ﾄﾞｰﾑ型AHDｶﾒﾗ
12
台
ﾄﾞｰﾑ型AHDｶﾒﾗ | ｶﾞｰﾄﾞ付・特殊型ｶﾒﾗﾎﾞｯｸｽ
| A | 11
台
屋外ﾄﾞｰﾑ型赤外線 | 耐衝撃
AHDｶﾒﾗ | B | 15
台
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | D
4
台
屋外ﾄﾞｰﾑ型赤外線 | 堅牢型
AHDｶﾒﾗ | G | 1
台
埋込型ﾏｲｸ | 取付金具付
11
個
HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 1.5m
4
本
HDMIﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ
延長送信器 |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
庁舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HDMIﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ
延長受信器 |  | 2
個
同軸用保安器 | SPD
4
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎棟 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
突針 | 国土交通省型LR1
| 支持管4.0m | 1
本
突針 | 国土交通省型LR1
| 支持管5.5m | 2
本
突針 | 国土交通省型LR1
| 支持管9.0m | 2
本
避雷導線 | 鬼撚40mm2 露 出
12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
避雷導線 | ｱﾙﾐ 2.0×25
295
ｍ
導線取付金物 | ﾙｰﾊﾞｰ用
138
個
導線取付金物 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用
335
個
導線取付金物 | 床用(Pﾌﾞﾛｯｸ付)
22
個
ﾗｳﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ | ｱﾙﾐ製
23
個
水切端子 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用 片側端子
11
個
水切端子 | 接地用
8
個
ﾀﾗｯﾌﾟ用接続端子
1
個
鉄骨用ｸﾗﾝﾌﾟ | 内側：ｱﾙﾐ製、外側：黄銅製
10
個
鉄骨用ｸﾗﾝﾌﾟ
19
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
庁舎棟 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接続用端子箱 | 埋込型 SUS製 2端子付
TB-SF1 |  | 8
組
避雷導線 | 鬼撚40mm2 埋 込
203
ｍ
接続金物
8
個
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 10
ｍ
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
署長公舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
1
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 7
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 37
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 60
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 38
付) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 12
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x1 ﾈｰﾑ付
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
自動点滅器 | 光電式 100V 3A
1
個
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型（埋込）
4
個
人感ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 2回路用
1
個
人感ｾﾝｻｰ | 親機 点滅ﾀｲﾌﾟ
1
個
人感ｾﾝｻｰ | 子機 点滅ﾀｲﾌﾟ
1
個
人感ｾﾝｻｰ | 親機 点滅ﾀｲﾌﾟ ﾌｧﾝ連動用
1
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -15 LN
4
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
4
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
4
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
4
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
1
個
LED照明器具 | SP-6 屋外投光器 耐塩塗装 落下防
| 止ﾜｲﾔｰ付 | 1
個
照明器具 | SP-a ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
4
個
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | SP-b 和風ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
2
個
照明器具 | SP-c ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
1
個
照明器具 | SP-d ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
1
個
照明器具 | SP-e ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ
1
個
照明器具 | SP-f ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 防湿型
1
個
電灯分電盤 | 1CL-1
1
面
電灯分電盤 | 2CL-1
1
面
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 非常用照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 55
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 152
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 156
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 55
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 156
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 20
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 7
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P125V 15/20Ax1 EET
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P200V 15/20Ax1 EET
2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 50
付) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
署長公舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 23
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 25
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
25
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
26
ｍ
弱電端子盤 | 1CT-1
1
面
弱電端子盤 | 2CT-1
1
面
埋込電話用ﾉｽﾞﾙﾌﾟ
ﾚｰﾄ |  | 2
個
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
1
個
ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 15W
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
署長公舎棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 8
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾓﾆﾀ付ﾄﾞｱﾎﾝ親機 | 呼出音切設定可能
1
個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機
1
個
ﾄﾞｱﾎﾝ親機用電源ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
39
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
8
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 4
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
署長公舎棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
19
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 19
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
埋込情報用ｺﾝｾﾝﾄ | CAT6A 8極8芯
4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
署長公舎棟 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
受信機 | P型1級 5回線 壁掛形
1
面
機器収容箱 | 埋込型 縦型 P B 収容
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 防水
6
個
無線ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | DC3V 無極性無電圧a接点
1
個
住宅用火災警報器 | 煙式(光電2種)壁付・天井付 ﾘﾁｳ
| ﾑ | 5
| 電池 |  | 個
住宅用火災警報器 | 熱式(定温式65℃)壁付・天井付 ﾘﾁｳ
| ﾑ | 1
| 電池 |  | 個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
署長公舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | D
1
台
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | P (ﾎﾟｰﾙ取付金具付)
1
台
同軸用保安器 | SPD
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟1 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
33
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 33
ｍ
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
車庫棟1 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 23
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
50
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 8
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x1 ﾈｰﾑ付
2
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
(線ぴ取付) |  | 8
個
LED照明器具 | SP-6 屋外投光器 耐塩塗装 落下防
| 止ﾜｲﾔｰ付 | 1
個
電灯動力制御盤 | 1PLP-1
1
面
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟1 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
車庫棟1 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 19
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A(L)x1 ﾈｰﾑ付
2
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟1 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 19
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
弱電端子盤 | 1PT-1
1
面
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
車庫棟1 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
62
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 62
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | D
1
台
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | P (ﾎﾟｰﾙ取付金具付)
2
台
同軸用保安器 | SPD
3
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟2 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
44
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 44
ｍ
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
車庫棟2 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 30
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
50
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 8
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x1 ﾈｰﾑ付
2
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
(線ぴ取付) |  | 8
個
LED照明器具 | SP-6 屋外投光器 耐塩塗装 落下防
| 止ﾜｲﾔｰ付 | 1
個
電灯動力制御盤 | 1PLP-2
1
面
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟2 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
車庫棟2 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 21
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A(L)x1 ﾈｰﾑ付
2
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟2 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 20
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
弱電端子盤 | 1PT-2
1
面
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
車庫棟2 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
45
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 45
ｍ
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | P (ﾎﾟｰﾙ取付金具付)
2
台
同軸用保安器 | SPD
2
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟3 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
55
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 114
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
59
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
車庫棟3 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 118
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 192
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 37
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 140
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 37
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
151
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 28
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 9
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 4
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟3 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A x1 ﾈｰﾑ付
7
個
防水ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A x1 ﾈｰﾑ付
2
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
3
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
(線ぴ取付) |  | 42
個
LED照明器具 | SP-6 屋外投光器 耐塩塗装 落下防
| 止ﾜｲﾔｰ付 | 6
個
電灯動力制御盤 | 1PLP-3
1
面
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
車庫棟3 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 107
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 107
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 5
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2EWPET
8
個
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟3 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 84
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 84
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
7
個
ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 15W
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 5
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 1
個
弱電端子盤 | 1PT-3
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
車庫棟3 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 7
ｍ
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | D
1
台
同軸用保安器 | SPD
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟4 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 104
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 51
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 20
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
7
ｍ
LED照明器具 | LSS1MP/RP -2 -07 LN
21
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
車庫棟4 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟4 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 53
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 53
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 3
個
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
10
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
車庫棟4 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
9
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
48
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 9
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 48
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
4
個
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | P (ﾎﾟｰﾙ取付金具付)
4
台
同軸用保安器 | SPD
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
24
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫棟5 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 7
ｍ
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 2
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -2 -07 LN
3
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
車庫棟5 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 10
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 ATT付 3W結線
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
8
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
20
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 66
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 60
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 ﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 32
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 66
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 60
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 32
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 202
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 313
ｍ
PE管 | 28mm 露出
(厚鋼) |  | 10
ｍ
PE管 | 54mm 露出
(厚鋼) |  | 10
ｍ
PE管 | 82mm 露出
(厚鋼) |  | 15
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 3
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
3
個
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
3
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(人力) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
高圧引込用 | 中耐塩 気中
負荷開閉器 | 接地過電流(蓄勢ﾄﾘｯﾌﾟ) 方向性 | 1
(箱入) | VT・LA内蔵 300A |  | 個
引込柱装柱材 | 気中除く
1
個
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 4
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
2
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
2
基
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
地中埋設標 | 鉄製
2
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
71
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | 16 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 184
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 134
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
64
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
91
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
109
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
69
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
33
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
109
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 80
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 306
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 管内 | 20
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 75
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 293
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 109
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 142
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 456
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 600× 600× 600 機械
(蓋・土工事別) |  | 2
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 5
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
7
基
地中埋設標 | 鉄製
7
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
99
ｍ
VV・CV・CEｹｰﾌﾞﾙ | Y岐加工(ｷｯﾄ)
付属品 | 古河電工Y0相当 | 1
個
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品 | T分岐加工(ｷｯﾄ)
| 14mm2 -5.5～14mm2 | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品 | T分岐加工(ｷｯﾄ)
| 38mm2 -5.5～38mm2 | 1
個
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品 | Y分岐加工(ｷｯﾄ)
| 38mm2 -5.5～38mm2 | 1
個
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品 | Y分岐加工(ｷｯﾄ)
| 60mm2 -5.5～60mm2 | 1
個
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品 | T分岐加工(ｷｯﾄ)
| 100mm2 -5.5～38mm2 | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 | FCPEE1.2-1P/1.2-1P/1.2-1P
3
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
85
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
224
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 76
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 74
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
LED照明器具 | LST1 -60 LJ
(屋外灯) |  | 8
灯
ﾎﾟｰﾙ (耐蝕加工) | T 4.5
8
本
鋼管柱建柱費 | 機械 6m以下
| - | 8
本
外灯基礎 | ﾎﾟ-ﾙ高 4.5m～5.5m -
(残土処分以外の |  | 8
土工事含む) |  |  | 基
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
80
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 構内交換
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
52
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
3
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 25
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 70
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 9
ｍ
PE管 | 54mm 露出
(厚鋼) |  | 40
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 70
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 614
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
10
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 構内交換
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(人力) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
引込柱装柱材 | 気中除く
1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 9
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 600× 600× 600 機械
(蓋・土工事別) |  | 3
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
2
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
10
基
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
187
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
10
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 構内情報通信網
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
25
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾗｯｸ
42
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
70
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
PE管 | 54mm 露出
(厚鋼) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 70
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 142
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
20
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 赤外線センサー
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 31
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 56
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 29
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 91
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 32
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 269
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 59
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 32
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 349
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 15
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
51
個
赤外線ｾﾝｻｰ | 投光部 外壁及びﾌｪﾝｽ上部取付金具
| 付 | 14
個
赤外線ｾﾝｻｰ | 受光部 外壁及びﾌｪﾝｽ上部取付金具
| 付 | 14
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
364
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 赤外線センサー
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | その他弱電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 45
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾗｯｸ | 91
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 39
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 22
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 46
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 71
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 34
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 43
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 70
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | その他弱電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
296
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾗｯｸ
38
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
252
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
788
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
25
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾗｯｸ
30
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)
70
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | その他弱電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 338
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 58
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
鋼板製 | 200× 200× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
屋外赤外線AHDｶﾒﾗ | P (ﾎﾟｰﾙ取付金具付)
2
台
同軸用保安器 | SPD
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
31
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
庁舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 6
か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
3.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
4.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
4.8
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.72
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
1.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
庁舎棟 |  | 直流電源設備設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.5
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 2
か所
金属短管貫通処理 | (51)
(壁・床共用) |  | 9
か所
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 7
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 4
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 500
(壁貫通処理用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 600
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(壁貫通処理用) |  | 8
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 500
(床貫通処理用) |  | 5
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 9
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
庁舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 6
か所
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 52
か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
1.08
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
5.64
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
3.35
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
庁舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 52
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 600
(壁貫通処理用) |  | 4
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 9
か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.82
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
庁舎棟 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.15
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
署長公舎棟 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
搬入費 | 単独搬入 300㎏/m3未満
0.19
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
署長公舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬入費 | 単独搬入 400㎏/m3未満
0.15
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
車庫棟1 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟1 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
0.25
ｔ
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
車庫棟1 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟1 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
車庫棟1 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟2 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
車庫棟2 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
0.25
ｔ
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟2 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
車庫棟2 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟2 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
車庫棟3 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.3
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟4 |  | 電灯コンセント設備 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 2.49
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 1.63
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 0.86
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.86
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
残土処分費
0.86
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
車庫棟4 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 3.26
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 2.2
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 1.06
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 1.06
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
残土処分費
1.06
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
車庫棟4 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 9.41
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 6.36
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 3.05
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 3.05
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
残土処分費
3.05
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
車庫棟5 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 2.6
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 1.76
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 0.84
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.84
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
残土処分費
0.84
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 84.82
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 46.36
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 32.88
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 38.46
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
残土処分費
38.46
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 131.84
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 76.29
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 47.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 55.56
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
残土処分費
55.56
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 26.18
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 17.49
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 8.69
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 13.21
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
残土処分費
13.21
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 構内交換
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 184.86
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 116.83
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 53.86
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 68.04
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
残土処分費
68.04
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 赤外線センサー
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 118.97
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 80.27
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 38.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 38.7
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
残土処分費
38.7
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | その他弱電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 10.89
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 7.36
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 3.53
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 3.53
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
残土処分費
3.53
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 102
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電力基本料金
2.5
か月
計