## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市西区江之子島二丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備工事一式（改修） 年間冷専恒温恒湿用エアコン（冷房能力22.4kW×３）、電熱式加湿器及び電気ヒータの撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造・S造 地上４階建地下１階 延べ面積2,943㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立江之子島文化芸術創造センター空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市西区江之子島二丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 自動制御
1
式
空気調和設備 | 直接仮設
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 年間冷専恒温恒湿用
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：22.4kW | 1
| 室内ﾌｧﾝ風量3500m3/h、静圧220Pa |  | 組
PAC-2 | 年間冷専恒温恒湿用
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：22.4kW | 1
| 室内ﾌｧﾝ風量4050m3/h、静圧140Pa |  | 組
PAC-3 | 年間冷専恒温恒湿用
空冷ﾊﾟｯｹｰｼ | 冷房能力：22.4kW | 1
ﾞｴｱｺﾝ | 室内ﾌｧﾝ風量4560m3/h、静圧130Pa |  | 組
電熱式加湿器 | PAC-1用 1.9kg/h
1
台
電熱式加湿器 | PAC-2用 2.5kg/h
1
台
電熱式加湿器 | PAC-3用-1 2.1kg/h
1
台
電熱式加湿器 | PAC-3用-2 1.5kg/h
1
台
電気ﾋｰﾀｰ | ﾀﾞｸﾄ挿入型 20kW
| 950W×450H | 1
台
電気ﾋｰﾀｰ | ﾀﾞｸﾄ挿入型 10kW
| 500W×350H | 1
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
たわみ継手 | 430 695
3
個
たわみ継手 | 220 220
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
天井改修工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| (天井改修含む) | 1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 6
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
SUSﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 13A
7
ｍ
空調ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A
3
個
SUSﾄﾞﾚﾝﾎﾞｯｸｽ | 300×100×400H
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒配管洗浄 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 自動制御
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 181
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 181
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
181
㎡
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.11
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
蒸気用給湿器 | ｽﾌﾟﾚｰ式
据付 |  | 4
個
電気ﾋｰﾀｰ取付 | ダクト挿入型 10kW
| 500W×350H | 1
台
電気ﾋｰﾀｰ取付 | ダクト挿入型 20kW
| 950W×450H | 1
台
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力：22.4kW
3
台
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 再使用しない | 3
接続)撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 再使用しない | 3
接続)撤去 |  |  | 台
電熱式加湿器 | 再使用しない
撤去 |  | 4
台
電気ﾋｰﾀｰ 撤去 | 再使用しない ﾀﾞｸﾄ挿入型 10kW
1
台
電気ﾋｰﾀｰ 撤去 | 再使用しない ﾀﾞｸﾄ挿入型 20kW
1
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 5.21
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
1.19
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
1.2
ｔ
混合廃棄物
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 7.32
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 | 7.32
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.46
| 保温厚25 |  | ㎡
計
天井改修工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
天井 | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 4.6
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾀﾞｸﾄ切断接続 | 500×450
2
か所
ﾀﾞｸﾄ切断接続 | 350×250
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| (天井改修含む) | 1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
0.34
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
1.12
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
撤去 |  | 7.32
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1.46
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 7.32
㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 9.39
再使用しない |  |  | ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 4.6
㎡
天井下地撤去 | 集積共
4.6
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
3
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.15
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属くず
0.06
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.01
ｔ
混合廃棄物
0.04
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｶﾗｰ亜鉛鉄板
保温 | 100A 厚20mm | 7.1
ｍ
計
冷媒配管洗浄 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
冷媒配管洗浄 | PAC1～3 22.4kW×3系統
3
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 6
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 6
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 3.2
再使用しない |  |  | ｍ
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去 | 再使用しない 50A
3
個
SUSﾄﾞﾚﾝﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない 300×100×400H
撤去 |  | 3
個
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 7.1
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.08
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
金属くず
0.03
ｔ
混合廃棄物
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
銅くず | 並銅
5
kg
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
3
人
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 月額損料
9
ｍ
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 設置及び撤去手間
9
ｍ
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ賃料 | 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共
1
台・日
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
動力設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
計
動力設備
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
電灯設備 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形
(施工費) | 1260×200以上 | 1
個
誘導灯(施工費) | BL,BH
(点滅式誘導音付 |  | 1
加形) |  |  | 個
火災報知設備 | 感知器 煙
(施工費) |  | 1
個
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
24
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
既設動力盤改修 | RM-AC1
(新設) | ELB3P50AF/40ATx3新設 | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電気主任技術者立
会費 |  | 1
式
室内機・加湿器離
線再接続費 |  | 1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 露出形
1260×200以上
再使用する
1
個
誘導灯撤去 | BL,BH 点滅形 再使用する
1
個
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 1
個
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
既設動力盤改修 | RM-AC1
(撤去) | ELB3P100AF/60ATx3撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | か所
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
3
台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
銅屑 | 1号銅線
10.66
kg
銅屑 | 2号銅線
1.38
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
18.34
kg
計