## 公表表紙
工事名称 | 大阪府なにわ北府税事務所空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市北区西天満三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備工事一式（改修） ・水冷チラーユニット（冷房能力170kw×２）、温水ボイラー（定格出力465kw×１）、 冷却塔（冷却能力453.5kw×１）、鋼板製膨張水槽、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ の撤去及び新設 ・上記設備改修工事に伴う配管配線等付帯工事 【既存施設概要】 SRC造 地上６階建地下１階 延べ面積3,145㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府なにわ北府税事務所空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府なにわ北府税事務所空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市北区西天満三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 自動制御設備
1
式
空気調和設備 | 直接仮設
1
式
計
ガス設備 | ガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RR-100 | 屋内形ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ (分割搬入)
冷凍機 | 冷房能力 326kw以上 電動機75kw | 1
| 自動制御盤、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ他付属品一式 |  | 基
CT-1 | 丸形低騒音型 （分割搬入）
冷却塔 | 冷却能力：453.5kw（100RT）
冷却水 1300L/min
防振装置、給水ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ、
| 60°ｴﾙﾎﾞﾀﾞｸﾄ、自動ﾌﾞﾛｰ装置 一式 | 1
基
CDP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100×80φ×2400L/min×22m×15kw | 1
| 圧力計、連成計その他付属品一式 |  | 台
CHP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×900L/min×22.5m×5.5kw | 1
| 圧力計、連成計その他付属品一式 |  | 台
CHP-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 40×32φ×180L/min×47.0m×3.7kw | 1
| 圧力計、連成計その他付属品一式 |  | 台
WH-40 | 鋳鉄製真空式（1回路）(分割搬入)
温水ﾋｰﾀｰ | 定格出力 465kW 伝熱面積 6.79㎡ | 1
| 低NOxﾊﾞｰﾅｰ、感震器、付属品一式 |  | 基
ET-1 | SUS製角形
膨張水槽 | 1600L(1000×1000×1600H) 1.5G | 1
| 鋼製架台、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ等付属品一式 |  | 基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（冷却水配管）
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 80A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 100A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 125A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 125A | 27
(SGP-VA) |  |  | ｍ
（冷水）
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 125A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
（冷温水配管）
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 1
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 4
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 1
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 4
ｍ
（温水配管）
温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 6
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（膨張管）
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
（補給水配管）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
（排水ドレン管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
（弁類）
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
5
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
1
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動弁 | 20A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 125A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 32A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
圧力計 | 水用
7
組
温度計
6
個
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 65A | 2
か所
瞬間流量計 | 125A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
瞬間流量計 | 150A
1
個
間接排水口 | 50A
3
個
間接排水口 | 80A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙道
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
(再使用する) |  | 1
式
ﾀﾞｸﾄ再取付 | 亜鉛鉄板 0.6㎜
8
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 32.4
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満
| - | 324
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満
| - | 32.4
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 32.4
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（分岐ｶﾞｽ栓二次
側）
ｶﾞｽ用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 2
ｍ
ｶﾞｽ用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 1
ｍ
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.69
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.66
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.31
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
2.31
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 75.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 1
基
冷却塔据付 | 523.0kW以下
1
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 15.0 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 5.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 3.7 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
鋼製真空式 | 465.0kW以下
(無圧式) |  | 1
温水発生機 据付 |  |  | 基
鋼板製一体形ﾀﾝｸ | WTS-2
据付 |  | 1
基
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)
0.39
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
0.69
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (Kg)
21
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30㎜程度
(面はつり) |  | 2.6
㎡
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.02
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.08
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.08
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
0.02
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ撤去 | 75.0kW以下 再使用しない
1
基
冷媒液回収
1
式
冷却塔 撤去 | 523.0kW以下 再使用しない
1
基
冷却塔 撤去 | 104kW以下 再使用しない
1
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 15.0 kW以下
(片吸込形) 撤去 | 再使用しない | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 5.5 kW以下
(片吸込形) 撤去 | 再使用しない | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 3.7 kW以下
(片吸込形) 撤去 | 再使用しない | 1
(空調機器) |  |  | 台
鋼製真空式温水発 | 465kW以下 再使用しない
生機 撤去 |  | 1
基
膨張水槽 | 鋼板製ﾀﾝｸ 1600L 再使用しない
撤去 |  | 1
基
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 41.1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
1.07
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
1.66
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.31
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 3,000kg以下
2.31
ｔ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属くず
6.23
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.7
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.2
| 32A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.2
| 80A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.6
| 100A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9.2
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20.5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.7
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.9
| 50A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 80A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 80A |  | 個
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
主機械室内機器 | 空 調 5,000m2以下
調整 |  | 1
式
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 5.3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.05
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.05
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.05
ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 14
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(鋼管類) |  | 14
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 80A 保温無
(鋼管類) |  | 16
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(鋼管類) |  | 46
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 52
･手間のみ |  |  | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.53
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.53
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 8.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 21
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 12.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 9.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 15.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 14.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 80A
水冷却水) |  | 2.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 17.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 22.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 125A
水冷却水) |  | 26.9
再使用しない |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
再使用しない |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 4
個
弁類撤去 | 65A
再使用しない |  | 4
個
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 5
個
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 5
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 7
個
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.7
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.4
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.6
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.3
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.9
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.3
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19.5
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 26.9
| 125A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.8
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11.5
| 50A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.05
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
石綿含有産業廃棄
物 処分 |  | 0.53
ｍ3
ガラスくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鉄くず | H1
1.55
ｔ
鉄くず | H2
0.01
ｔ
鉄くず | 故銑B
0.87
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
煙道 断熱 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
0.7
㎡
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
(再使用する) |  | 1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用する
取外し |  | 8.36
㎡
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
煙道撤去 | 370φ
| 撤去再使用しない | 1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 0.7
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.03
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ガラスくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
本館 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
鋼管類撤去(ｶﾞｽ) | 機械室・便所 50A
再使用しない |  | 2
ｍ
鋼管類撤去(ｶﾞｽ) | 機械室・便所 80A
再使用しない |  | 1
ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
金属くず
0.02
ｔ
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
8
人
養生(内部改修) | 搬出入路部分
93
㎡
養生敷鉄板 | 厚16
48.2
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 93
㎡
後方超小旋回ﾊﾞｯｸ | 吊能力0.9ｔ
ﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機 |  | 2
能付) |  |  | 台･日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 16t
2
台･日
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
動力設備
1
式
直接仮設工事
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
直接仮設工事
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧交流負荷開閉 | 7.2kV G40A×3
器 |  | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
低圧季節動力盤 | 改造
1
式
電気主任技術者
立会い |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 283
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 46
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
46
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 42
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 82
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 53
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 22
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 9
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
1
台
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 4
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 500× 500× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
開閉器取付 | ELCB2P 50AF/20AT × 1
1
個
開閉器取付 | ELCB3P 50AF/20AT × 1
1
個
動力制御盤 | M-B-1(2)
1
面
手元開閉器盤
1
面
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 継目処理 | 1
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 1
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0008
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
試験調整費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場（手 | 階高4.0m以上5.0m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
すり先行方式） |  | 1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 屋内一般 30A
撤去 | 再使用しない | 3
個
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 20A
撤去 | 再使用しない | 3
個
変圧器撤去 | 三相 150ｋVA 再使用しない
1
台
絶縁油処理費
135
Ｌ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 単独搬入 800㎏以下
0.64
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 800㎏以下
0.76
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 0.4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
0.4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 0.4
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0008
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.01
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分
費(非拡散性) |  | 0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 50
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 268
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 139
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
600V絶縁電線 | 60mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
600V絶縁電線 | 250mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 42
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 27
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 52
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | (E75) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | (G82) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
4
個
冷凍機用開閉器盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
手元開閉器盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
5
台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
122.96
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
9.33
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
157.38
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場（手 | 階高4.0m以上5.0m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
すり先行方式） |  | 1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高4.0m超5.0m未満 | 2
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 2
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 2
㎡
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計

## E共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCB含有調査
1
検体
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
(X線) |  | 1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 4
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計