## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立門真スポーツセンター消防設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
電気設備工事 | 1 | 式
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
消火設備
1
式
建築(直接仮設)
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
消火設備 | 放水砲設備（機器）
1
式
消火設備 | 放水砲設備（配管類）
1
式
消火設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
1
式
消火設備 | ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型消火設備
1
式
計
建築(直接仮設) | 仮設
1
式
建築(直接仮設) | 改修
1
式
建築(直接仮設) | 撤去
1
式
建築(直接仮設) | 発生材処分
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PH-1 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.084kW,0.2L/min | 2
| ﾊﾞﾙﾌﾞ､ｺｯｸ､支持金具共 |  | 台
PH-2 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.15kW,0.36L/min | 1
| ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｺｯｸ,支持金具共 |  | 台
PH-3 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.216kW,0.52L/min | 1
| ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｺｯｸ,支持金具共 |  | 台
PH-4 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.361kW,0.87L/min | 1
| ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｺｯｸ,支持金具共 |  | 台
PH-5 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.507kW,1.22L/min | 1
| ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｺｯｸ,支持金具共 |  | 台
PH-6 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置）
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 暖房能力:0.662kW,1.62L/min | 1
| ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｺｯｸ,支持金具共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 500mm
5
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 1000mm
5
本
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF-01 | φ200×2800L/min×139m×110kW
中規模放水砲 | 6.6kV 60Hz
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 呼水槽100L,圧力ﾀﾝｸ100L,
制御盤別置,DC24V遠隔起動用ﾘﾚｰ付
| 特殊ｺﾝﾄﾞﾙﾌｧ始動 | 1
組
JP-2 | φ25×20L/min×139m×1.5kW
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200V 60Hz 水源水槽,盤付 直入始動 | 1
組
JL-1 | 可動式,小型ﾍｯﾄﾞ
中規模放水砲 | 放水量:1450L/min～2800L/min
ﾉｽﾞﾙ仰角15°ﾉｽﾞﾙ形式 2筒式
旋回角度180°
| 最大有効放水範囲 0～約68m | 3
| (放水砲取付高さ約10m) |  | 台
放水砲標準架台
3
台
放水砲取付架台
3
台
走査型火災検出器 | 最大監視距離200ｍ,端子箱付
3
台
走査型火災検出器
架台 |  | 3
台
液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 19型
1
台
ｺﾈｸﾀ-ｹ-ﾌﾞﾙ
1
台
ﾌﾟﾘﾝﾀ
1
台
放水圧力制御弁 | 150A
3
台
放水砲中央監視盤
1
面
点検ゲート弁 | 開閉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ付
| 150A,点検弁 | 3
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
放水砲制御盤
3
面
中央操作卓
1
台
放水砲現地操作卓
3
台
減圧弁 | 125A
1
台
無停電電源装置 | 2KVA
1
台
自動排水弁 | 15A
3
台
ﾃﾞｨｽｸ式逆止弁 | 40A
3
台
炎感知器
6
個
自在取付台
6
個
壁取付金具
6
個
遮光板
6
個
標識・説明板類
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
３Ｄ測量費
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火点設定ﾃﾞ-ﾀ設計
費 |  | 1
式
水抜き・水張り
作業 |  | 1
式
官庁手続立会検査
費 |  | 1
式
調整試験費
1
式
諸経費
1
式
総合負荷試運転調 | 放水砲ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄならびに
整費 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・圧力配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 2
ｍ
消火・圧力配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 125A | 2
ｍ
消火・圧力配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 200A | 11
ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 16
ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 1
ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 45
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 9
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 11
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 7
ｍ
被覆銅管 | 6φ
46
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)
3
個
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
9
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
3
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 150A
3
個
圧力計 | 水用
3
組
配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-02 | 125φ×1800L/min×90m×45kW 60Hz
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 呼水槽50L,圧力空気槽50L, | 1
ﾄ | 制御盤付 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  | 組
PFU-02用 | ｽﾃﾝﾚｽ製立形多段ﾎﾟﾝﾌﾟ
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 25φ×20L/min×90m×1.1kW 60Hz | 1
| 圧力計100φ,連成計100φ |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
流水検知装置 | 125A
10
組
流水検知装置 | 80A
1
組
末端試験弁
1
組
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
56
個
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 7
ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 10
ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 21
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 11
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 13
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 8
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 15
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 58
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 11
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
10
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
3
個
配管分岐 | 配管分岐 80A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
官庁手続立会検査
1
式
水抜き・水張り
作業 |  | 1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 消火設備 |  |  | ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PA-1 | Ⅰ型 露出形
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型消火設 | 消火薬剤貯蔵ﾀﾝｸ、加圧用ｶﾞｽ容器
備 | 圧力調整器 ﾎｰｽ25m,ﾉｽﾞﾙ,格納箱
表示灯(AC100V)
3
台
ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ | Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
枚
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 13
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 71.6
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 10
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 10
か所
天井 | 厚12.5 不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 83.6
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1
張り(GB-S) |  |  | ㎡
天井寒冷紗張り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 ﾊﾟﾃ処理共
84.6
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 84.6
㎡
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ張 | 厚3 ﾌｯ素樹脂焼付塗装
り |  | 36.9
㎡
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
42
ｍ
観客席改修 | 12席→8席：2ヶ所
| 12席→10席：1ヶ所 | 1
| 座席撤去組替：2席×5ヶ所 |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
84.6
㎡
天井点検口新設部 | 450×450 集積共
ボード撤去 |  | 10
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 84.6
㎡
天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 36.9
㎡
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 3.5kW以下
(床置形､壁掛形) |  | 7
据付 |  |  | 台
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6.5×150×50 (溝形鋼) | 1.9
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×40 (溝形鋼) | 3.2
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 3.2× 75×30 (不等辺山形鋼) | 1.9
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5× 80×40 (溝形鋼) | 3.8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
温水ﾊﾟﾈﾙﾋ-ﾀ | 再使用しない
撤去 | ｺﾝﾍﾞｸﾀ-ﾀｲﾌﾟ（床置） | 3
組
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 15A
水冷却水) |  | 3
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.05
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず処分費 |  | 0.03
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
PF-01 中規模放水 | φ200×2800L/min×139ｍ
砲ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付 |  | 1
組
PF-01 中規模放水 | 110kw、遠隔起動用ﾘﾚｰ付き
砲ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 特殊ｺﾝﾄﾞﾙﾌｧ始動 | 1
電動機据付 |  |  | 組
JP-2 | φ25×20L/min×139m×1.5kW
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
据付 |  |  | 組
JL-1 | 放水砲機器一式(ﾎﾟﾝﾌﾟ除く)
中規模放水砲 |  | 1
取付 |  |  | 式
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
3.11
ｔ
放水砲機材運搬費 | 放水砲設備一式(ﾎﾟﾝﾌﾟ除く)
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 9× 75×75 (等辺山形鋼) | 7.1
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 0.9
ｍ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)
0.61
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
1.72
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (Kg)
112
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 塗仕上下地 厚30
7.77
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
6.05
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
| 標準 | 0.96
| 集積 鉄筋切断 散水手間共 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.96
| DID区間無し 7.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.96
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
3.1
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.56
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
PF-01 中規模放水 | φ200×4100L/min×130ｍ
砲ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 | 再使用しない | 1
組
PF-01 中規模放水 | 132kw、遠隔起動用ﾘﾚｰ付き
砲ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 特殊ｺﾝﾄﾞﾙﾌｧ始動 | 1
電動機撤去 | 再使用しない |  | 組
既設電気配線離線 | 再使用しない
工事 | 放水砲設備一式 | 1
式
既設機器撤去 | 再使用しない
工事 | 放水砲設備一式 | 1
式
炎感知器撤去 | スポット型 定温式
| 再使用しない | 6
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 14
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず処分費 |  | 6.61
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管系統 調整
152
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.1
| 25A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 200A
水冷却水) |  | 10.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 55.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 5.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 150A
再使用しない |  | 3
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 3
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 25A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.37
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
本館 |  | 消火設備 |  |  | 放水砲設備（配管類）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配管切断 | 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 52
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 28
･手間のみ |  |  | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.28
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.28
| DID区間有り 80.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず処分費 |  | 1.6
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物
処分費 |  | 0.28
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
PFU-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | 125φ×1800L/min×90m
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付 |  | 1
組
PFU-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | 45kw
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ電動機 |  | 1
据付 |  |  | 台
PFU-02用 | ｽﾃﾝﾚｽ製立形多段ﾎﾟﾝﾌﾟ
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ25×20L/min×90m×1.1kW | 1
据付 |  |  | 組
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.72
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ取付架台 | 製作組立・据付含む
SSﾒｯｷ L100×7 37.4ｍ
SUS □100×5 57.8ｍ
SUS □150×5 45.8ｍ
| SUS □ 50×4 16.7ｍ | 1
式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ架台用 | 幅400×厚4mm、粘着剤付きﾃｰﾌﾟ
緩衝材 |  | 6.6
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 0.9
ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 21.4
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 11.3
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 13
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 8.1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 14.9
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 58.4
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ調整
2
台
配管系統 調整
166
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.8
| 25A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
1.27
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
PFU-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | 150φ×1800L/min×75ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 | 再使用しない | 1
組
PFU-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | 37kw
ﾎﾟﾝﾌﾟ電動機撤去 | 再使用しない | 1
台
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 再使用しない
撤去 | 0.75kW | 1
台
流水検知装置 | 再使用しない
撤去 | 125A | 10
組
流水検知装置 | 再使用しない
撤去 | 80A | 1
組
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-ﾍｯﾄﾞ | 再使用しない
撤去 | 閉鎖形 | 24
個
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 6.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 80A
水冷却水) |  | 1.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 1.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 7.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 0.8
再使用しない |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 20
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
配管切断 | 配管切断 80A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 11
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 再使用しない
撤去 | 150A | 1
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 2
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 10
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 80A
再使用しない |  | 1
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 6.04
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.06
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.06
| DID区間有り 80.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず処分費 |  | 2.14
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物
処分費 |  | 0.06
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
本館 |  | 消火設備 |  |  | ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
PA-1
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型消火設 |  | 3
備据付 |  |  | 台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
笠木撤去 | 再使用しない
3
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず処分費 |  | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
110
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
床養生 | ｺﾝﾊﾟﾈt12
389
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
485
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
824
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 485
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 824
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高4.0m超5.0m未満 | 55.4
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高5.0m以上5.7m未満 | 6.5
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高7.4m以上9.1m未満 | 63
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高9.1m以上10.8m未満 | 25.9
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高10.8m以上12.5m未満 | 3.2
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高18m 運搬費共 | 22.7
㎡
内部仕上足場 | 階高5.0m以上5.7m未満
(簡易型移動式足 |  | 123.4
場) |  |  | ㎡
鉄骨吊足場 | かご足場 運搬費共
4
か所
ｽﾃｰｼﾞ足場 | 運搬費共
1
か所
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 21.6
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 55.4
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 6.5
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 7.4m以上9.1m未満
仕上足場 棚足場) |  | 63
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 9.1m以上10.8m未満
仕上足場 棚足場) |  | 25.9
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 10.8m以上12.5m未満
仕上足場 棚足場) |  | 3.2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 171.1
ｍ
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 21.6
脚立足場) |  |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
安全手すり
(手すり先行方式) |  | 171.1
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.8
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物類 | 1.8
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 建築(直接仮設) |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
とりこわし | がれき類
発生材処分 |  | 1
ｍ3
とりこわし | その他の産業廃棄物
発生材処分 |  | 0.5
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
鉄くず | 鉄 ﾍﾋﾞｰH2
0.3
ｔ
計

## M共仮
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
33
人
巡回員 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備更新期間
交通誘導警備員A
30
人
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0046
(ﾚｰﾀﾞｰ) |  | 1
式
計

## M共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0046
(ﾚｰﾀﾞｰ) |  | 1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 ( 枚 )
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 5
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費(一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
放水銃設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
監視カメラ設備
1
式
中央監視設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
放水銃設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
監視カメラ設備
1
式
計
中央監視設備
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
67
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
85
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
26
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C ﾗｯｸ
85
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C 管内
6
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管内
ﾙ |  | 15
ｍ
端末処理 | 38mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 3
か所
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 67
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 15
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 6
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 7
か所
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 83㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
鋼板製 | 200× 200× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 500× 500× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
既設非常用動力配 | MCCB3P400/300･MCCB3P50/30増設
電盤No.1改造 |  | 1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
1
台
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
耐圧試験費
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 154
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 41
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ころがし
23
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ラック
425
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
176
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ころがし
24
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
30
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 5P ころがし
544
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 5P ラック
777
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 5P 管内
355
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 5P PF管内
10
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 10P ころがし
32
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 10P ラック
89
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm- 10P 管内
35
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
88
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
27
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
15
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
85
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
22
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 122
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 16
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 12
か所
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 6
塗装共 |  |  | 個
電灯盤 1LA-1 | 予備ﾌﾞﾚｰｶ200Vを100Vに改修
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
客席誘導灯 | 再取付労務
再取付 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 681
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 26
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 1361
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 52
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2P ころがし
20
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2P ラック
681
ｍ
EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2P 管内
26
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
681
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 52
ｍ
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GR型複合受信機 | 箱体含む
1
式
非常電話盤 | 既設箱体再使用
1
式
信号入出力盤 | 既設箱体再使用
1
式
ＵＰＳ盤 | 既設箱体再使用
1
式
防災監視卓 | 防災表示装置
| （19インチモニター） | 1
式
中継器 | 中継器盤F-B1A盤内、端子盤共
1
式
中継器 | 中継器盤F-B1B盤内、端子盤共
1
式
中継器 | 中継器盤F-B1C盤内
1
式
中継器 | 中継器盤F-1A盤内、端子盤共
1
式
中継器 | 中継器盤F-1B盤内、端子盤共
1
式
中継器 | 中継器盤F-1C盤内
1
式
中継器 | 中継器盤F-1D盤内、端子盤共
1
式
機器取付・調整費 | 立会検査費含む
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
既設機器処分費
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
131
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
105
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 16
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
監視室ﾓﾆﾀｰ装置 | 23型液晶ﾓﾆﾀｰ
| 4ﾁｬﾝﾈﾙIPｶﾒﾗﾋﾞｭｰﾜ･ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ･ | 1
| PoEHUB･PoE同軸延長受信器含む |  | 式
監視カメラＡ | 屋外HDﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾒﾗ
| ｶﾒﾗ取付架台含む | 1
台
監視カメラＢ | 屋外HDﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾒﾗ
| ｶﾒﾗ取付架台含む | 1
台
監視カメラＣ | 屋外HDﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾒﾗ
| ｶﾒﾗ取付架台含む | 1
台
監視カメラＤ | 屋外HDﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾒﾗ
| ｶﾒﾗ取付架台含む | 1
台
同軸延長送信器盤 | ｶﾒﾗA,B,D用
3
台
POE同軸延長送信 | ｶﾒﾗC用
器 |  | 1
台
ｼｽﾃﾑ調整費
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 中央監視設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試験調整費 | 自火報知設備更新に伴う接続試験
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 5
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 100mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 86
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 100mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 5
ｍ
高圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 38mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 15
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
2
台
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
1
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 500× 500× 300 再使用しない
1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1号銅線屑
267.24
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
400.12
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (51)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 7
か所
計
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 4m 4セット 7か月
1
式
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
客席誘導灯 | 再使用する
取外し |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 96
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 4c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 4c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 4c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 36
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 6c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 174
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 4C ころがし
撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 4C ラック
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 4C 管内
撤去 | 再使用しない | 38
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 2c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 86
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 12
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c 管内
去 | 再使用しない | 34
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 6
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 12
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 5
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 2c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 2
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 2c 管内
去 | 再使用しない | 5
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 31
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 35
ｍ
N-300-KSｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-3P ころがし
撤去 | 再使用しない | 80
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
赤外線火災検出器 | ラック
専用ｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない | 469
撤去 |  |  | ｍ
N-300-KSｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-3P 管内
撤去 | 再使用しない | 141
ｍ
赤外線火災検出器 | ラック
専用ｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない | 37
撤去 |  |  | ｍ
赤外線火災検出器 | 管内
専用ｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない | 31
撤去 |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 75
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 65
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | (E75) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
金属製可とう電線 | F17 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F76 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2
) 撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
2
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 放水銃設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1号銅線屑
2.68
kg
2号銅線屑
18.73
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
54.37
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 16
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
既設機器撤去 | 再使用しない
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 309
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 1667
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 86
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 751
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 35
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 18
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 1275
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 2c 管内
去 | 再使用しない | 66
ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
2号銅線屑
86.05
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
244.62
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 監視カメラ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 825
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 193
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ｶﾒﾗ撤去 | 電動ｽﾞｰﾑ付
| 再使用しない | 4
台
計

## E共仮
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 ( 枚 )
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 13
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費(一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 11-20箇所まで | 1
計