大阪府立中央図書館指定管理者業務仕様水準書

令和7年８月

大阪府立中央図書館

目　　次

ページ

【業務仕様水準書について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

【業務の基本方針及び概要】

１．業務実施の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．業務関係計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

３．貸与資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

４．業務の記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

５．業務の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

６．業務の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

７．統括業務責任者及び各業務責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

８．業務担当者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

９．業務条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

10．服装等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

11．業務の引継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

12．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

【業務の詳細】

**■会議室等の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務**

１．ライティホール・会議室管理運営業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

**■駐車場の利用に関する業務**

２．駐車場管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

**■維持及び補修に関する業務**

３．建物設備保守管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

４．建築物環境衛生管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

５．建築基準法第12条に基づく定期検査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

６．中央監視設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

７．受変電設備精密点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

８．非常用自家発電設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

９．消防設備等保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

10．防火対象物定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

11．連結送水管耐圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

12．電話交換機設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

13．機械警備設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

14．自動ドア保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

15．エレベーター保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

16．小荷物専用昇降機（資料専用昇降機）保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・24

17．空冷ヒートポンプチラー保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

18．工業用水ろ過等薬液注入装置保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

19．厨房用排水吸着式油水分離槽保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

20．電動起上式防水板保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

21．緊急ガス遮断装置保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

22．空調機器保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

23．空調自動制御設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

24．蒸気ボイラー保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

25．ガス吸収式冷温水発生器保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

26．ターボ冷凍機保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

27．中央監視装置・空調設備自動制御機器保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・29

28．サーバールーム用冷専パッケージエアコン保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・30

29．太陽光パネル・制御盤保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

30．その他、ESCO事業後継機器類保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

31．電動書架保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

32．書籍自動搬送機保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

33．入館者カウンター保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

34．退館管理システム保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

35．舞台機構保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

36．舞台照明調光設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

37．舞台音響設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

38．フルコンサートピアノ保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

39．大会議室ＡＶ設備保守点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

40．電話交換・総合受付業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

41．警備対応業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

42．機械警備業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

43．施設日常清掃業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

44．衛生設備清掃業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

45．一般廃棄物収集処理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

46．敷地内植樹等維持管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

47．光熱水費支払業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

48．その他の管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

**■カフェスペースの運営業務**

49．カフェスペース（木もれ日スペース）の運営業務・・・・・・・・・・・・・・・52

**■ライティホール及び会議室を活用した府民の生涯学習の機会の提供に関する業務**

50．ライティホール及び会議室、カフェスペース（木もれ日スペース）を活用した「府民講座」及び「ダンスカーニバル」の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

**■学術、文化、芸術に関する催物の開催に関する業務**

51．エントランス、玄関前広場、カフェスペース（木もれ日スペース）等を活用した展示事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

**■地域との交流促進に係る催物の開催に関する業務**

52．会議室等を利用した地域やボランティアとの協働イベントの実施・・・・・・・・54

**■その他、図書館の利用者のサービスの向上に資すると認められる業務**

53．チラシ等の配架・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

54．広報業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

55．ライティホール、会議室、エントランス、玄関前広場、カフェスペース（木もれ日スペース）等を活用したイベントの企画・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

**■その他**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

【業務仕様水準書について】

本業務仕様水準書（以下「水準書」という。）は、大阪府立中央図書館指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）３（２）に定める管理運営業務の実施にあたり遵守するべき必要最低限の水準を定めたものです。

【業務の基本方針及び概要】

１．業務実施の基本方針

指定管理者は、次の事項を基本方針として業務を実施すること。

(1)関係法令等を遵守すること。

(2)業務実施に必要な官公署の免許、許可、認可等の取得・届出を行うこと。

(3)施設が有する機能及び性能を保つこと。

(4)創意工夫やノウハウの活用により、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。

(5)施設の環境を安全、快適、衛生的に保ち利用者の健康被害を未然に防止すること。

(6)物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。

(7)環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めるとともに省資源・省エネルギーに努めること。

(8)災害時や機器故障等の緊急時には、被害を最小限に止めるべく最善を尽くすこと。

２．業務関係計画書

次の計画書について作成し、図書館に提出すること。

(1)事業計画書

募集要項３(5)に規定する初年度の事業計画には、募集要項に定める事項に加え下記の事項を記載すること。また、下記の事項に変更が生じた場合は速やかに図書館に届け出ること。

①統括業務責任者・業務責任者（氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格証（写））

②法定資格者一覧

③緊急体制（通常、休日、夜間、緊急時等）に関すること

④非常時の業務体制（地震、火災時等）

(2)修繕事業計画書

毎年１回、次年度の業務開始までに建物、建築設備、その他施設の修繕計画書（改修を要する箇所・機器等）を作成し、図書館に提出すること。また、対象箇所・機器の写真を添付すること。

３．貸与資料

業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与する。関係資料の施設外への持ち出しは原則として認めない。なお、関係資料は、業務終了後速やかに図書館に返却すること。

(1)諸官庁提出書類控え

(2)図面類

(3)管理資料

４．業務の記録

業務の記録は、常時閲覧が可能なように保管すること。また、図書館から求めがあった場合は報告すること。

(1)保全業務（本水準書【業務の詳細】３～30に定める業務をいう。以下同じ。）

①メンテナンス用台帳類

②計画・報告書類

③作業日誌類

④事故・修繕・更新記録等

⑤運転記録簿、計測記録簿、点検記録簿等

(2)保安警備業務（本水準書【業務の詳細】41，42に定める業務をいう。以下同じ）

①警備日誌類

②鍵の受け渡し記録

③得物･遺失物取り扱い記録

(3)清掃業務（本水準書【業務の詳細】43、44に定める業務をいう。）

①清掃作業日報・報告書

(4)備品・消耗品の保守管理

①貸与物品リスト

(5)修繕等に関する業務

①設備機器修繕台帳

５．業務の報告

図書館への報告は、次により行うこと。

(1)保全業務に関する報告

①保全業務に関し、重要な事項は、募集要項３（３）に定める連絡調整会議で報告すること。

②本水準書に定められた報告

③不具合の発見等緊急を要する報告：発見･発生後、速やかに図書館の総務担当者に報告すること。

(2)保安警備業務に関する報告

①事故報告：事故・異常事態等発生後、速やかに図書館の総務担当者に報告すること。

６．業務の検査

(1)指定管理者は、図書館の指示により業務検査を受けること。

また、指定管理者の業務は監査委員による監査の受検対象となるので、必要に応じて受検すること。

(2)指定管理者は、(1)により、業務改善または修繕等の指示があった場合、これに従うこと。

７．統括業務責任者及び各業務責任者

業務の実施に先立ち、全ての業務を統括する統括業務責任者を選任すること。

また、各業務の実施については、業務責任者を選任すること。

８．業務担当者

業務を行う作業員・設備員・警備員等の担当者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とし、法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うこと。

９．業務条件

(1)業務の実施時間

業務の実施時間は、図書館の開館日、開館時間等を考慮し、円滑かつ効率的な利用を妨げないように設定すること。

ただし、本水準書に業務時間を定める場合を除く。

(2)建物内施設等の利用

業務実施のために必要な居室等の使用については、大阪府が指定管理者に対して指定期間内において使用を許可したものとみなし、指定管理者は業務において必要な範囲で使用することができる。（詳細は、各業務の項目に記載）

(3)指定管理者の負担の範囲

本施設の維持管理業務に必要な一切の費用は、指定管理者の負担とする。

ただし、本水準書に指定管理者以外が負担する旨の特記があるものを除く。

10.服装等

業務現場に常駐するすべての業務担当者（業務責任者を含む）は、勤務時間中は職務に相応しい服装を着用すること。また、清掃作業員と警備員はそれぞれ統一された制服を着用すること。

なお、警備員が護身用具を携帯する必要がある場合は、図書館と協議すること。

11.業務の引継

指定管理者は、その指定管理期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定が取り消されたこと等により指定管理者が交替することとなった場合は、業務に支障のないよう、必ず業務引継書を作成し、次期指定管理者に対して本水準書に記載する業務に関する引継ぎを行うこと。

12.その他

本水準書に記載されていない事項又は関係法令等の改正等により必要となった事項のうち、本水準書に定める業務の実施に付随して必要と認められる軽微な業務は、指定管理者の負担で実施するものとする。

**【業務の詳細】**

**■ 会議室等の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務**

**1.  ライティホール・会議室管理運営業務**

(1)施設概要

①大阪府立中央図書館ライティホール（以下「ホール」という。）

延床面積　1,568㎡　収容人数　384名

②大阪府立中央図書館会議室（以下「会議室」という。）

●大会議室：延床面積　163㎡　　収容人数　72名

●中会議室：延床面積　 48㎡ 　 収容人数　30名

●小会議室：延床面積　 32㎡　 収容人数　18名

③ホール附帯設備及び会議室附帯設備

募集要項別紙2のとおり

(2)利用料金を免除する範囲

大阪府立図書館条例施行規則（平成26年大阪府教育委員会規則第15号）第47条第１項第２号なお書きに規定する委員会が示す免除する範囲は次のとおりとする。

ア）ホール　年間３日間

イ）大会議室　全室利用　年間　54日間

ウ）中・小会議室　　　　年間計11日間

(3)業務内容

①受付案内業務

ア）ホール・会議室予約の受付及び毎月、月初めの抽選会の実施。（毎開館日及び月初め。）

イ）ホール・会議室利用予定表の作成（毎月月末）

ウ）ホール・会議室利用申込書の点検、使用料金の確認（毎開館日）

エ）入金確認（毎開館日）

オ）ホール利用事前打合せの日程調整、利用者の要望に基づく使用料見積書の作成（毎開館日）

カ）ホール・会議室の行事予定表の作成（毎月月末）

キ）ホール・会議室の管理（開錠・施錠・毎開館日）

ク）ホール・会議室の利用簿及び利用状況統計資料作成（毎月・月初め）

ケ）ホール・会議室の利用に関する問合せに対する対応（下見案内を含む） （随時）

コ）ホール・会議室の巡回点検（毎開館日）

サ）会議室利用時の音響装置、照明設備等の取扱

シ）会議室の音響装置、照明設備等の日常点検

ス）ホール・会議室の利用に関する打合せ・準備、特殊効果用設備や花火等の火気を使用する場合の関係機関への届出指導

②ホール設備等維持管理業務

ア）設備等操作管理業務（音響・照明設備・舞台装置等の概要は本水準書【業務の詳細】35～37に記載のとおり。）

●音響・照明設備・舞台装置等の操作についての利用者との打合せ、調整

●ホール利用時の音響、照明設備、舞台装置等の設営

●音響・照明設備、舞台装置等の日常点検

イ）日常保守点検

●外観点検

　音響機器、照明設備、舞台装置等の外観目視による点検、汚損、破損、ビスやつまみの緩み、表示ランプの切れ、その他異常の有無のチェックを行うこと。

●清掃、点検

・ホール利用後の舞台、ホール客席、ホワイエ、楽屋、会議室利用後の簡易な清掃（清掃業務委託に含まれない高所やバックヤードなどを含む）及び忘れ物、落し物等の点検を行うこと。

・音響機器、照明設備等の操作部及び機器内部の除塵並びに接触不良のチェックを行うこと。

●機能点検

　定期的にホール・会議室の設備機器の操作を行い、動作・機能のチェックを行うこと。

ウ）その他

●ホール利用者からの要請に関する対応

(4)指定日時・配置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務 | 業務を要する日 | 業務時間 | 配置要員 |
| 受付案内業 務 | 図書館開館日　※１ | 午前8:45～午後5:45 | １名 |
| 会議室・ホールの夜間利用があるとき※２ | 午後5:15～午後9:15 | １名 |
| 設備等維持管理業務 | 図書館開館日 | 午前8:45～午後5:45 | １名 |
| 会議室・ホールの夜間利用があるとき | 午後5:15～午後9:15 | １名 |
| 夜間の会議室・ホールの利用が予定より早く終了したときは、後片付け（撤収）の完了をもって業務終了とする。  |

※１　図書館開館日

火曜日～日曜日及び国民の祝日・休日と重なる月曜日

（ただし年末年始（12月29日～1月4日）を除く）

※２　令和6年度　会議室利用実績

利用可能日　296日

利用実績日　大会議室：192日（46日）、中会議室：203日（91日）、

小会議室：123日（28日）

うち（）内が、夜間の時間帯（午後6:00～午後9:00）を含む利用日数

令和６年度　ホール利用実績

利用可能日　299日

利用実績日　113日（59日）

うち（）内は、夜間の時間帯（午後6:00～午後9:00）を含む利用日数

(5)指定日以外の業務

図書館が前項の指定日以外に設備等維持管理業務を依頼したときは、指定管理者はこれに必ず応じるものとし、該当する週の前後の週において協議の上、振替を行うものとする。

(6)担当者の資質

①利用者等に対して、親切丁寧に受付・案内業務について対応できる者とする。

②音響、照明、舞台、映像、映写等のそれぞれの技術に精通し、臨機に対応できる者とする。

(7)業務体制

①業務実施体制及び従事者名簿を本契約締結時に、図書館に届けること。

②   ➀に変更があった場合は、速やかに提出すること。

③業務報告書の提出

図書館の求めに応じ、図書館の総務担当者に提出すること。

④服務規律

●指定管理者は、名札を従事者に着用させ、業務の従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たせなければならない。

●指定管理者は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、指定期間満了後及び解除後においても同様とする。

(8)業務に関する基本的事項

①ホール・会議室利用者から謝礼（金品等）を受け取らないこと。

②機器、資材は、傷つけないよう丁寧に取扱い、使用後は、所定の場所に整理整頓すること。

③日常保守点検にあたっては、安全確保に十分配慮すること。

④当施設内部の構造及び付属設備について、精通しておくこと。

(9)事務室等の利用

指定管理者は本業務を行うためのホール事務室及び受付案内業務場所として下記のスペースを使用することができる。

●使用場所　楽屋事務室及び２階事務室の一部

(10)資料等の整理、保管等

指定管理者は、業務に関する図画、図書等の資料の保管を行い、図書館の求めに応じて、速やかに提出できるよう整理しておくこと。

(11)安全管理、危険防止等

①指定管理者は業務の実施にあたって、火災、傷害、盗難に注意すること。

また、危険を伴う作業については、関係法令等を遵守するとともに、十分な安全確保に努めること。

②指定管理者は業務の実施にあたって、図書館利用者又は第三者に危害又は損害を与えないように、万全の措置をとること。

(12)緊急時の対応

火災、盗難等の事故の発生又はそのおそれがあるときは、募集要項４(2)⑥に定める危機管理マニュアルに則り、警察、消防及び図書館の総務担当者に通報するとともに、被害等を最小限に止めるために、事態に応じた迅速かつ正確な緊急措置を講じること。

①初期消火活動、負傷者の救護等その他の一時措置

②人命救助を最優先し、適切な避難誘導、その他必要な措置

③火災、盗難等の二次災害の防止

**■駐車場の利用に関する業務**

**２．駐車場管理業務**

(1)駐車場管理業務等の場所

屋内・外駐車場

(2)利用時間

大阪府立図書館条例施行規則で定める範囲内

(3)駐車場施設の概要

業務の対象となる施設及び設備は下記のとおり

所在地　東大阪市荒本北1丁目2番1号

施　設　 大阪府立中央図書館駐車場　3,451㎡

（内訳）　地下　1,388㎡

地上 2,063㎡

・駐車券発行機　　　　　　　　2台

・自動料金精算機　　　　　　　2台

・事前精算式自動料金精算機　　1台

・カーゲート　　　　　　　　　7台

・監視カメラ　　　　　　　　 12台

(4)駐車場管理業務の内容

①駐車場出入口シャッターの施錠・開錠及び開閉業務（地下駐車場）

②巡回等による駐車場内の秩序維持、不審者等の発見、盗難防止及び駐車場施設の外観点検（地下及び地上駐車場共通）

③駐車券発行機の駐車券補充及び、自動料金精算機の記録用紙の補充など、駐車場の利用に必要な消耗品類の管理（地下及び地上駐車場共通）

④自動料金精算機の利用料金、釣銭の管理（地下及び地上駐車場共通）

(5)その他

●必要に応じて防犯カメラ等を活用し、警備員室、警備員控室から監視と記録確認を行うこと。

●駐車場利用に要する駐車券、記録用紙等の消耗品は、指定管理者の負担とする。

●指定管理者は本業務を行うための、機器類の故障時に待機する部屋として下記のスペースを使用することができる。

・使用場所　　地下2階駐車場管理室

**■維持及び補修に関する業務**

**３．建物設備保守管理業務**

(1)設備の点検・運転

指定管理者は以下に示す図書館の電気、空調、衛生、防災設備等の点検と設備運転操作管理（以下「設備管理業務」という。）を実施すること。

①電気設備

②自家用電気工作物保安管理

③冷凍設備

④空調・冷暖房・換気設備

⑤給排水衛生設備

⑥火災報知機・消火設備・避難用設備等

⑦電気設備等運転操作管理

⑧空調等設備運転操作管理

⑨防災監視

(2)設備員の配置

本業務を行う者として、設備員を配置すること。また、設備員のうち１名以上は下記の資格を有する者とし、関係省庁への選任届が必要な資格は速やかに届出をすること。資格を有しない設備員にあっても、必要な知識・経験・技能を習得した者を従事させること。

また、設備員が、病気・事故・有給休暇等により欠勤となった場合は、業務に支障をきたさないように、別途設備員を補充配置すること。

①第三種電気主任技術者（１名）電気事業法第43条に規定

②建築物環境衛生管理技術者（１名）建築物における衛生的環境の確保に関する法律第６条に規定

③甲種防火管理者（１名）消防法第８条に規定

④化学物質管理者（1名）労働安全衛生規則第12条の５に規定

⑤保護具着用管理責任者（1名）労働安全衛生規則第12条の６に規定

　なお、上記資格証等の写しを、図書館に提出すること。以後、異動のある場合も同様とする。

(3)設備管理業務責任者の配置

設備員の中から、設備管理業務の責任者として必要な高度な技術力及び判断力を習得した者を選び、図書館に届け出ること。また、設備管理業務責任者は、警備、清掃、ホール管理など他の業務担当者とも連絡を密にし、円滑な図書館の施設設備管理業務の遂行に努めること。

(4)管理用記録書類

管理用記録書類として、次の各号の種類を作成し、図書館の承認を得ること。

①台帳類：機器台帳、予備品台帳

②報告書・計画書：設備業務日報、設備管理業務月報、作業計画書

③点検記録：点検表又は記録表を作成し保存すること。

(5)緊急時等の対応

①緊急時の連絡先

休日又は夜間に発生する異常事態に対処するため、指定管理者は図書館と協議の上、緊急体制を確立し、その緊急連絡先表を作成の上、業務開始前に図書館に提出すること。

②夜間等の緊急出動

夜間等に設備異常警報が発報された場合は、警備員が１次対応し、現地の状況確認を行う。その後、警備員により設備的処置が必要と判断され連絡を受けたときは、速やかに設備管理業務責任者を図書館に出動させ、警備員と連携の上事案に対処するものとする。

特に、重大事故や不具合時には、その状況を図書館の総務担当職員に連絡し出動を要請すること。

③災害等の対応

指定管理者は、災害・台風・事故等が発生した場合には、必要最低限の人員を確保するよう努めること。

④上記の緊急出動に対する所要経費は本契約に含むものとする。

技術向上のための教育訓練を必要に応じて実施すること。 特に停電、地震、火災警報発報時などに備えての教育訓練を十分実施し、全ての設備員が迅速な機器運転操作、対処ができるようにすること。また、危機管理マニュアルを熟知するとともに、より精査に努めること。

　※参照：大阪府立中央図書館危機安全管理基本マニュアル（令和7年3月）

(6)業務体制および管理業務時間

配置人員については、本業務を実施するために必要な人員数を配置すること。

①火曜日～日曜日、祝日、振替休日

昼間勤務　　午前 8:00 ～ 午後 5:00

夜間勤務　　午前12:00 ～ 午後 9:00

（ただし図書館休館日は、図書館の休館日業務、保守管理などに支障なければ、昼間勤務とすることができる）

②毎月曜日（ただし、月曜日が祝日・振替休日と重なった場合は、上記祝日の勤務体制とする）

午前 8:30 ～ 午後 5:30

③年末年始（12/29 ～ 1/3）は勤務を要しない（下記④を除く）

④５年毎に実施の図書館情報システム更新時は、年末年始においても、必要に応じ図書館と協議し、出勤の有無を決定する。業務と勤務に要する費用は指定管理者負担とする。

(7)業務の内容

①日常点検

日常点検は、毎日・週・月間の周期で設備員が主として、外観・音・臭気・振動・温度等の異常を検知し、その原因を早期に発見するもので、個人差のないよう行うこと。

●点検に必要な計測器具を絶えず整備し、設備の状況を正確に把握すること。

●各種点検は安全対策を確実に行い、事故防止に努めること。

●緊急措置を要する情報は、関係先に確実・迅速に伝達できるよう連絡体制を整えること。

●設備機器は、定期的な給油や消耗部品の取替による機能維持、及び粉塵等の付着物を除去し、機能劣化防止や美観維持に努めること。

②定期点検整備

●適正な周期で、性能回復・長期間の使用などを目的として行うこと。

●消防設備等の点検

定期的に自主点検等の作業を行うこと。

●空調用エアフィルターの取替洗浄業務

空調機の風量低下を防止し、空気環境機能を維持するため、空調用フィルターを定期的に洗浄もしくは取替を行い、館内の環境衛生を保つこと。

※点検の性格上、開館中にできない図書館運営に支障をきたす恐れのある、音作業や危険を伴う作業等は、閉館後や月曜日など休館日に実施すること。

(8)報告・連絡・調整業務

管理業務の実施にあたって、必要に応じ、以下の報告・連絡・調整等の業務を行うこと。

①運転監視及び日常点検等により発見した故障箇所・要修理箇所の報告および意見の具申を行うこと。

②大阪府の関係部署との連絡及び調整及び各関係省庁等に対する諸届出業務の提出

●大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室に提出する施設整備計画の資料作成、見積徴収

●大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室への補修依頼資料の作成

●特定建築物維持管理状況の報告書作成

●産業廃棄物管理状況の報告書作成

●東大阪市保健所、消防署等関係官庁への諸届出書の作成

●施設・設備等に関する各種調査の回答案の作成

③設備業務日報及び設備管理業務月報の提出

④事故時及び非常時における緊急連絡

⑤その他

●防災訓練、施設設備関連の視察･見学対応

●停電・害虫駆除等についての図書館職員への周知

(9)検針業務

各部門の電気・水道・ガスメーター使用量の検針業務を行い、データの集計、積算等を行うこと。

(10)記録の分析業務

管理業務の向上のため、以下の各業務を行うこと。

①運転・日常点検・定期整備・測定・修理等の記録データの分析、評価を行うこと。

②電力・水道・ガス等の使用量の前月比等を参照し、適切であるかどうかを調査すること。

(11)応急処置及び修理業務等

①応急処置

●設備機器等に異常を発見し、応急処置をする必要があるときは実施すること。

②修理業務等

●不点灯の照明の交換作業や、建築、設備等不良箇所の修理を行うこと。

(12)産業廃棄物の管理

管理業務の際に生じた管球類などの産業廃棄物については、適切に処分すること。

(13)負担区分

①大阪府負担

●本業務に必要な中央監視盤室の提供

指定管理者は本業務を行うために、下記のスペースを使用することができる。

・使用場所：中央監視盤室

②指定管理者負担

●日常業務及び補修整備に必要な資材・消耗品一式： 管球類、Ｖベルト、パッキン、潤滑油、空調フィルター、水処理剤（冷却水・冷温水処理剤､ボイラー清缶剤､塩） 等

●本業務に係る光熱水費

●作業服、絶縁用防保護具等

●工具、計測器一式

●事務用品、消耗品、報告書類一式

●その他本業務で必要とされるもの

(14)その他

①図書館より貸与された什器備品・図面・取扱説明書等は丁寧に使用すること。持込み機材については図書館の承認を得ること。

また、光熱水費等の使用については節減に努めること。

②その他、本水準書に記載の無いものについては、図書館と協議の上、取り決めるものとする。

**４．建築物環境衛生管理業務**

(1)建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を業務責任者として配置し、ビル管法等の該当法令を順守した作業及び、以下の(2)作業内容を毎年実施し報告書を一部作成すること。

(2)作業内容

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 内容 |
| ①空気環境測定　２ｶ月に１回以上（年6回）　※ビル管理法　（測定ポイント）　計27P | （測定項目） |
| １. 浮遊粉塵量 |
| ２. 一酸化炭素の含有率 |
| ３. 炭酸ガスの含有率 |
| ４. 温度 |
| ５. 相対湿度 |
| ６. 気流 |
| ７. 照度測定 |
| B２階：中央監視盤室 1P　書庫作業スペース 1PB１階：コンピュ－タ室、資料情報課事務室、開架書庫事務机周り、配送仕分室 4P１階 ：こども資料室、グループ読書エリア、軽食・喫茶、ホ－ル客席、小説読物室、対面朗読室、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰル、国際児童文学館 8P2階 ：多目的室､ 受付カウンター､事務室、電話交換室、新聞閲覧室 、新聞閲覧コーナー 6P3階 ：閲覧室 3P4階 ：閲覧室 3P外気 ：1P |
| ②鼠、衛生害虫等の防駆除　延床面積30,770㎡　（年２回以上）　※ビル管理法 | ・生息調査を６月以内毎に１回（特に発生しやすい場所については２月以内毎に１回）、定期に統一的に実施し、当該結果に基づき、必要な措置を講ずること。・鼠等の防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いること。（他の業務に使用する薬剤も同様とする。）・図書館内全域（書庫内含む）へ書籍類にも有効で且つ汚損、毀損しない手法にて年１回、ガス噴霧等の防除作業を実施すること。（利用者が使用するロッカー、コインロッカー内は別途消毒作業を実施すること） |
| ③ホ－ル施設　鼠、衛生害虫等の駆除　床面積1,568㎡　（月1回以上） | ・鼠、衛生害虫等生息調査を行い、必要により駆除を実施すること。・作業内容については、上記②鼠、衛生害虫等の防除駆除と同等とする。 |
| ④ホールトイレの消毒 　　客席WC、楽屋WC　計２ヶ所　（２ヶ月に１回以上） | ・適切な方法により実施すること。 |
| ⑤食堂厨房害虫駆除　（年６回以上） | ・作業内容は上記②鼠、衛生害虫等の防除と同等とするが、必要により薬剤散布を実施すること。 |
| ⑥外溝、雨水枡害虫駆除　（年1回以上） | ・ボウフラ・蚊、その他害虫などの防除を薬剤散布など効果的な手法で実施すること。(5～10月頃) |
| ⑦飲料用貯水槽の清掃・検査　　・受水槽 FRP製30㎥　・高架水槽 FRP製 ６㎥　・簡易専用水道検査 ・貯湯槽　ステンレス製３㎥ ※ 第一種圧力容器に該当　　（年1回） | ・受水槽の清掃を行った後、高置水槽の清掃を行うこと。・貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。・受水槽・高置水槽については、水道法第34条の２第２項に規定する検査を受けること。・貯湯槽は第一種圧力容器検査を受検し、検査後に清掃・消毒を行うこと。 |
| ⑧飲料水の水質検査　・給水栓末端１箇所　※ビル管理法 | ・６ヶ月以内（16項目）・毎年６～９月実施（消毒副生成物12項目）・残留塩素等測定（７日以内毎に１回） |
| ⑨雑用高架水槽の清掃　屋上高置水槽FRP製33㎥　（年１回） | ・清掃実施後排水状態の確認を必ず行うこと。・水槽の亀裂有無の点検、配管、満水警報装置等の付属機器点検を実施すること。 |
| ⑩雑用水（工業用水）の　水質検査（末端） | ・６月以内毎（基本11項目）・２月以内毎に１回（大腸菌・濁度）・残留塩素等測定（７日以内毎に１回） |
| ⑪冷却水レジオネラ検査　（年１回） | ・夏季の冷房期間内に受検し、検査で異常があれば速やかに清掃などの処置を行い、再検査を受け、適正な水質を保つこと。 |
| ⑫冷却塔清掃（年１回以上）保守点検（冷房期間毎月）冷却能力 3,140kw/h×1台 | ・夏季の冷房期間内に適切な手法で清掃すること（特殊な薬剤使用した際は中和して排水すること） ・冷房期間中は毎月１回水質管理・補給水状況・汚損など点検すること。 |
| ⑬加湿器清掃（年１回以上）保守点検（加湿期間毎月）間接蒸気式40台、電極式1台 | ・加湿器運転期間内に適切な手法で清掃すること。・加湿器運転期間中は毎月1回汚損状況などの点検すること。・劣化部品は適宜交換・補修すること。 |

※上記作業を実施するにあたっては、警備、清掃、ホール管理など他の管理業務の担当者とも連絡を密にし、円滑な業務の遂行に努めること。

**５．建築基準法第12条に基づく定期検査業務**

建築基準法第12条に規定される下記定期検査を実施すること。

(1)建築設備定期検査（毎年１回）

・換気設備、排煙設備、非常用の照明装置など 一式

(2)防火設備定期検査（毎年１回）

・防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなど 一式

(3)特定建築物定期検査（３年毎に１回、次期指定管理期間は、令和8年度、令和11年度が該当。）

・敷地、地盤、建築物内外部、屋上、躯体など　一式

※(1)～(3)にかかる報告書はいずれも２部作成すること。

※(1)～(2)令和6年度実績、図書館休館日に4日間、9時～17時まで実施

※(3)令和5年度実績、図書館休館日に4日間、9時～17時まで実施

※乗用エレベーター、小荷物専用昇降機（資料専用昇降機）法定点検は後記参照

**６．中央監視設備保守点検業務**

(1)定期保守点検

６ヶ月に１回、中央監視設備が完全に作動するように点検、調整、整備を実施すること。

(2)緊急対応

中央監視設備機器及びソフトウエアに故障及び異常が生じた場合は、速やかに確認し、故障内容等を報告の上、指示により修理すること。オンコール（緊急修理）及び補修、復旧費は指定管理者の負担とする。

|  |
| --- |
| 主　な　保　守　物　件 |
| № | 対象機種 | 数量 | 備　　考 |
| １ | 中央監視卓（4800W×800D×700H） | １式 | NEC製 デスクトップPC・HDD 3台 |
| ２ | プリンタ卓（800W×800D×700H） | １式 | NEC製 プリンタ 1台 |
| ３ | 通信制御インターフェイス盤（1400W×600D×2400H） | １面 | NEC製 中央監視室内 I/F盤  |
| ４ | 電力リレー盤（1400W×600D×2400H） | ２面 | NEC製 中央監視室内電力リレー盤  |
| ５ | 警備室警報盤（650W×602D×2050H） | １面 | NEC製 警報モニター |
| ６ | ＣＰＵ室操作・警報盤（630W×500D×2000H） | １面 | NEC製 CPU室温湿度監視モニター |
| ７ | CVCF　7.5KVA（10分間、AC100V入力） | １台 | NEC製 中央監視室内（UPS） |
| ８ | リモートステーション | 各階 | 4階～B2階分電盤内、中央監視室内 |

**７．受変電設備精密点検業務**

(1)作業時間及び仮設電源設置等

①年１回図書館閉館後の深夜～早朝に全館停電を伴う受変電設備精密点検を行う際は、近隣住居への仮設発電機運転の騒音振動等に十分配慮すること。

②仮設発電機は、必要な電気容量を確保し（現行は約20KVAを使用）、仮設配線で地下２階電気室等～２階事務室まで電源供給を行うこと。停電中の電源バックアップ機器は下記のとおり。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 階 | 回　路　名　等 | 備　　考 |
| B２階 | LAB2-1（1φ　100V） |  |
| G-201、A-203 作業用照明（1φ　200V） | 電気室、中央監視盤室 |
| A-324　CO2消火設備制御盤 |  |
| C　　　 誘導灯制御盤 |  |
| G-306 インターホン　 | 電気室、中央監視盤室 |
| G-302 中央監視室　親時計盤 |  |
| ２階 | LA2-3（１φ　100V） |  |
| G-301　電話交換機 |  |
| 留守番電話装置（電話交換室内）　 | コンセント直接接続 |
| 協力振興課複合機、総務企画課複合機 | コンセント直接接続 |

③仮設準備作業、停電点検時間等

事前準備及び停電点検時間は、あらかじめ図書館と十分に協議にすること。

停電作業は、全館停電とするため電力会社への連絡、非常用自家発電機の切替連動試験、中央監視盤、消防設備等の対応など関係者と十分打合せを実施すること。

④電力会社送電後は、ただちに全館設備について復電作業を実施し、各設備について異常がないか全般について点検確認すること。

(2)点検内容

①電気事業法に基づき、受変電設備精密点検を実施すること。

ア）受電容量　6,600 V、3,850KVA

イ）過電流継電器試験

ウ）過不足電圧継電器試験

エ）方向地絡継電器試験

オ）低圧地絡継電器試験

カ）接地抵抗測定

キ）絶縁抵抗測定

ク）真空遮断器試験

ケ）発電機盤点検

コ）変圧器点検

サ）高低圧配電盤点検

シ）その他高圧機器点検

ス）清掃及び締付点検

セ）仮設電源工事

②３．建物設備保守管理業務（2）①に記載の電気主任技術者は、充分な安全対策を実施すること。

③長時間停電の対応や、コンピュ－タ機器など停電により影響を受ける設備について、図書館の関係部所と十分打合せを実施すること。図書館運営に支障がでないよう行うこと。

④自家用電気工作物報告書を作成すること。

**８．非常用自家発電設備保守点検業務**

(1)設備内容（地下２階発電機室設置）

|  |  |
| --- | --- |
| 交流発電機・発電機盤　１式 | ｶﾞｽﾀ-ﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ　１式 |
| 型式　自己通風保護型出力　750 KVA電圧　　 6.6 KV周波数　　 60Hz | 型式　　　　単純開放－軸式出力 　　　 900Ps回転数　　　 1,800 rpm起動方式　　電気始動使用燃料 　特A 重油その他　　　制御盤等一式 |

(2)総合点検・整備の実施

非常用自家発電設備が完全確実に作動するよう、年１回、総合点検と整備を実施すること。

(3)異常の際の対応

設備に異常が生じた場合は速やかに異常内容等を確認し、図書館に報告の上、適切な措置をすること。

**９．消防設備等保守点検業務**

(1)消防設備の種類

消火器具、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、避難器具、二酸化炭素消火設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、排煙設備、誘導灯及び誘導標識、連結送水管、非常コンセント設備、ガス漏れ火災警報設備、防排煙制御設備、ダクト消火設備、非常電源（自家発電設備）、非常電源（蓄電池設備）

(2)点検作業日等

年２回の法定点検を実施すること。消防署への定期報告のため、機器点検及び総合点検を実施すること。具体な実施日程については、事前に図書館に説明すること。

点検作業日は、原則として図書館休館日の月曜日等に行うこと。また、特別な作業を必要とする場合は事前打合せをすること。

※令和6年度点検実績：9月、3月に実施、いずれも休館日4～5日間、9時～17時で終了。

(3)点検内容

①機器点検及び総合点検（法定点検）　１回

②機器点検（法定点検）　　　　　　　１回

※消防法等関係法令に定める点検基準に基づき、機器点検及び総合点検を実施すること。

注１）点検時の軽微な修理調整、消耗品の交換は本業務に含む。

注２）点検完了後の機器等については検査済みシールを貼ること。

(4)消防設備のトラブル対応等

指定期間内において消防設備に故障や警報等のトラブルが発生した場合は、現場の確認・調査及び必要な応急措置を講じること。この際の費用については、原因により図書館と協議して定めることとする。

(5)提出書類

指定管理者は、以下の書類を作成し消防署に提出すること。

①保守点検報告書　２部（消防庁の定める報告書とする。）

②不良箇所報告書　２部

不良箇所がある場合は一覧表を作成して保守点検報告書の後に編冊すること。

③不良箇所の写真　２部

故障箇所がある場合はデジタルカメラで撮影したものを保守点検報告後に編冊すること。

**10．防火対象物定期点検**

消防法第8条2の2の規定により、毎年1回点検を実施すること。

※点検実施に伴い、防火管理者は資料の提示、館内案内など積極的に協力すること。

(1) 点検内容 （確認事項、指摘事項）

消防法に則った防火体制・管理を行っているかを主に以下の点検を行い、指摘事項はその場で指摘し、指導すること。

消防計画作成、防火管理者届、自衛消防隊設置状況、消防訓練実施状況、消防法定点検実施確認、消防法・条例に則った消防設備設置状況の確認、消防設備設置着工届の保管、消防検査証の確認、火気類使用状況（喫煙管理）など。

(2)点検報告書の作成

　報告書は2部作成し、消防署へ提出すること。

**11．連結送水管耐圧試験**

消防法第17条３の３の規定により、３年毎に必要な法定点検を実施すること。（次期指定管理期間は令和9年度、令和12年度の2回該当。）

　当館の連結送水管系統は北・南の2系統。

(1)点検作業日等

点検作業日は、原則として図書館休館日の月曜日とし午前9時から午後5時までに行うこと。

また、特別な作業を必要とする場合は、図書館担当者と事前打合せすること。

(2) 提出書類

　指定管理者は、以下の書類を作成し、消防長又は消防署長に提出すること。

①連結送水管耐圧試験結果報告書　　2部

**12．電話交換機設備保守点検業務**

　電話交換台及び交換機設備回り一式、2ヶ月に1回以上保守点検を実施すること。

(1)設備内訳

電話交換機設備保守（NEC製 APEX-3600i）

①電子交換機

②局線受付台（電話交換員用、内外線電話受付台）

③多機能電話機

④一般電話機

(2)点検内容

①電話交換機設備について、完全に作動するように点検、調整、整備を行うこと。

②機器に故障及び異常が生じた場合は、故障内容等を確認の上、修理を行うこと。

**13．機械警備設備保守点検業務**

機械警備システム、緊急呼出装置、インターホン等の保守点検を年1回以上実施すること。

(1)定期保守点検

①防犯監視用総合盤

②侵入監視防犯センサー、シャッター防犯センサー

③無線緊急呼出装置

④トイレ非常呼出装置

⑤インターホン通話装置

(2)緊急対応

機器に故障及び異常が生じた場合は故障内容等を確認の上、緊急対応と修理を行うこと。

**14．自動ドア保守点検業務**

館内の自動ドアについて、必要な保守点検を行うこと。

(1) 設備内訳

両引自動ドア　　　　19台

片引自動ドア　　　　 7台

(2)点検内容

自動ドア設備について、定められた機能を常に最良の状態に保存するために、年２回、保守点検及び整備を行うこと。モーター、制御器、起動スイッチ、上部レール、扉の取替、戸車等の消耗品の取替は、本業務に含む。

機器に故障及び異常が生じた場合は、緊急対応を速やかに行い故障内容等を報告の上、指示により指定管理者の負担で修理を行うこと。

**15．エレベーター保守点検業務**

館内のエレベーターについて、必要な保守点検を行うこと。

(1)設備内訳

①交流乗用エレベーター　　　 ３基

②油圧式エレベーター 　　　　１基

③交流人荷共用エレベーター 　１基

(2)保守点検内容

①エレベーターの正常な運転機能を維持するため、計画的にエレベーター保守に関する有資格者により状況確認すること。

②建築基準法に基づく、昇降機の定期法定点検を年1回実施すること。

③常時遠隔監視診断を行い、異常時等には速やかに正常な状態に回復させること。

④常時遠隔監視診断を取り入れたとしても、３ヶ月に１回以上は現地にて保守点検を実施すること。

(3)定期清掃

意匠関係（三方枠、操作盤、天井清掃、天井照明カバー等）は最適な用具を使用して清掃すること。

(4)不具合対策

定期点検による不具合指摘事項の対策を行うこと。

(5)プログラム整備

装置の稼働状態に適応したプログラムによる整備を行うこと。

(6)下記の消耗品の取り替えに要する費用は、本業務に含む。

①カーボンコンタクト及びファンガー

②カーボンブラシ

③ヒューズ類

④リード腺ランプ類（かご内照明用）

⑤補充用油脂類一切

⑥ウエス

(7)専用通信回線の申請・検査及び利用料金は、本業務に含む。

(8)保守点検の結果及びこれに基づく処理顛末を記録すること。なお、図書館の求めに応じてその記録を提出すること。

(9)守点検作業の対象

機械室・かご室・乗場・かご廻り・昇降路

(10)負担区分

①修理又は取替の条件

修理又は取替の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に当然生ずべき磨耗若しくは損傷、指定管理者若しくは使用者の不注意、又は不適当な使用管理によって生じた修理若しくは取替、及び諸法規の改正又は官公署の指導若しくは推奨による検査、装置、機器、部品の改修新型への取替は、指定管理者の負担とする。

②図書館と協議を行う負担

下記事項の負担は、図書館と協議にて決定する。

・意匠部品（乗かご、三方枠、かご床タイル、敷居、操作盤、戸、その他）塗装、メッキ直し、修理

・巻上機、電動機、制御盤等の機器の一式取替

・修理又は取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事

・昇降路周壁及び建屋部分の改修

・地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧

**16．小荷物専用昇降機（資料専用昇降機）保守点検業務**

国際児童文学館（1階）～地下1階・地下2階閉架書庫への書籍など運搬用の小荷物専用昇降機を法定点検含め定期保守点検を実施し、異常発生時は緊急対応を行うこと。

(1)機器仕様

メーカー：鈴木製機　機種名：KLF　A-224030001、設置台数　１基

(2)点検仕様

法定点検年１回、別途定期保守点検を年１回以上実施すること。

(3)点検内容

メーカー指定基準内であることの確認。

①安全装置、②制御装置、③昇降機本体、④駆動部　⑤昇降路など

**17．空冷ヒートポンプチラー保守点検業務**

地下2階閉架書庫空調用の冷温水チラーを法定点検含め、年1回以上詳細に点検すること。

(1)機器仕様

三菱電機製空冷ヒートポンプモジュールチラー（屋外設置）

型式：

①CAHV-MP1800VB-P 2台、３Φ400V 圧縮機出力 11.5kw×4台

冷却能力（ヒートポンプ加熱能力とも）180.0kw

②CAHV-MP1180VB-P 2台、３Φ400V 圧縮機出力 7.0kw×4台

 冷却能力（ヒートポンプ加熱能力とも）118.0kw

(2)点検内容

①外観点検、②機器異常音・振動、③冷媒ガス漏れ、④制御部品の動作、⑤冷温水配管圧力・温度・漏水、⑥運転状況の確認・データ記録

**18．工業用水ろ過等薬液注入装置保守点検業務**

本装置について、必要な保守点検を行うこと。

(1)保守点検内容

①工業用水ろ過装置点検及び薬剤

●次亜塩素酸ナトリウム注入用、薬注量調整及び装置一式点検

●空調熱源用冷却水、冷温水水質管理用、薬注量調整及び装置一式点検

②空調熱源用冷却水、冷温水の水質分析

水質分析、点検（冷却水、冷温水　12回/年）

**19．厨房用排水吸着式油水分離槽保守点検業務**

本分離槽及びグリストラップについて、年2回以上清掃及び以下の業務を行うこと。

(1)保守点検内容

①吸着式油水分離槽保守点検

②調理場グリス阻集器清掃

③屋外油水分離槽　清掃

④セラミック吸油材再生交換

⑤放流水水質分析（BOD,SS,ﾍｷｻﾝ抽出物質,PH）

⑥汚泥（産業廃棄物）の収集・運搬・廃棄

⑦廃棄セラミック吸油材の収集・運搬・廃棄

(2)グリストラップ、屋外油水分離槽清掃で生じた炭化汚泥（産業廃棄物）及び廃棄セラミック吸油材の運搬先は、都道府県知事又は東大阪市の許可を受けた処分業者とする。作業にあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を順守すること。

**20．電動起上式防水板保守点検等業務**

本防水板について、必要な保守点検を月1回以上行うこと。

(1)保守点検内容

地下駐車場入口、出口について、大雨・台風・洪水時などに支障なく活用できるように点検すること。

●主な点検個所

扉部、枠部、点検蓋部、パッキン部、ヒンジ部、電気関係制御基板部、操作部等

●主な点検内容

変形、損傷、動作、異音、給油、清掃、ボルトの緩み、配線等

(2)その他

●原則、図書館休館日に実施とするが、地下駐車場利用のある日は実施しないこと。

**21．緊急ガス遮断装置保守点検業務**

本装置について、必要な保守点検を行うこと。

(1)保守点検内容

ガス事業法を遵守し、中圧ガスを緊急時遠隔でガス遮断させる装置について、完全に作動するようガス供給事業者と協議にて下記の点検整備をすること。

①遮断弁操作盤点検

法に規定はないが、ガス供給事業者の要請に応じ、操作盤バッテリー及びスイッチング電源の取替及び操作用炭酸ガスボンベ補充を行うこと、この作業、補充に要する費用は指定管理者負担とすること。

②総合作動確認試験を年1回以上行うこと。

**22．空調機器保守点検業務**

本機器について、必要な保守点検を年1回以上行うこと。

(1)設備内容

エアハンドリングユニット、コンパクトターミナルエアハン、ファンコイルユニット、フィルターユニット、真空給水ポンプ、空調機用プレフィルター、中性能フィルター、アルカリ除去フィルター、UV殺菌灯、電極式加湿器

(2)保守点検内容

空調機器設備が完全に作動するよう保守点検を実施すること。

グリスアップ等整備、劣化フィルターの取替廃棄、真空給水ポンプ整備、電極式加湿器の保守等

(3)設備整備（指定管理者負担）

①空調機用Vベルト

②空調機用プレフィルター、中性能フィルター一式

③モーター軸受取替調整など（材工共）

④ファン軸受取替調整など（材工共）

⑤アルカリ除去フィルター

⑥UV殺菌灯

⑦電極式加湿器シリンダー

**23． 空調自動制御設備保守点検業務**

本設備について、必要な保守点検を年1回以上行うこと。

※ 自動制御設備監視数が非常に多いため、同時期に実施できなければ、毎月に振分け実施など工夫すること。

(1)自動制御設備概要

ア）空調機制御（室内温湿度制御、空調器給気温度制御など）

イ）給排気ﾌｧﾝｲﾝﾀ-ﾛｯｸ制御

ウ）ファンコイル制御

エ）計測系統

オ）冷却塔廻り制御系統

カ）熱源廻り制御系統

キ）漏水警報監視系統

ク）冷温水補給水制御系統

ケ）中央監視装置及び防災インターフェイス装置

(2)保守点検内容

空調自動制御設備が完全に作動するよう保守点検を実施すること。

(3)設備整備

劣化した故障機器については取替交換及び調整作業を実施し、作動点検を実施すること。

(4)緊急対応

設備に異常、故障が発生した場合は、緊急措置及び応急修理を行うこと。

**24．蒸気ボイラー保守点検業務**

本ボイラーについて、必要な保守点検を年1回以上行うこと。

(1)設備内容

（株）日本サ－モエナ－製 都市ガス EQS－350NM　２台

(2)保守点検内容

①ボイラー本体点検

　エクオス〔ガス焚〕メンテナンス報告書により、ボイラー運転状況の詳細点検及び、各部の点検調整を実施すること。

② ボイラー用薬品補充（指定管理者負担）

清缶剤、軟水器再生用塩等

③貯湯槽（第一種圧力容器）性能検査受検 　※．労働安全衛生法

**25．ガス吸収式冷温水発生器 保守点検業務**

型式 HAU-BGN210VS 容量210RT（2基）

(1)外観目視点検、運転状況監視を行うこと：毎日（休館日除く）

(2)附属設備外観目視点検、運転状況監視（冷却水・冷温水ポンプ・制御盤等）を行うこと：毎日（休館日除く）

(3)異常時、不具合時の緊急対応・緊急修理を行うこと。：都度緊急処置

(4)消耗部品類の交換・補充作業を行うこと。

(5)冷房切替調整作業を行うこと：年1回

➀総合外観点検　②絶縁抵抗測定　③冷房切替操作　④燃焼装置作動点検　⑤抽気機能点検

⑥インヒビタ点検　⑦気密試験　⑧試運転調整　⑨保護リレー回路及び温調系点検調整

⑩冷水・冷却水水質他状況確認

(6)冷房中間点検を行うこと。：年1回以上

➀詳細運転状況確認　②溶液量・冷媒量確認及び補充調整　③抽気機能確認　④気密試験　⑤焼装置点検　⑥保護リレー回路及び温調系点検調整　⑦冷水・冷却水水質等状況確認

(7)暖房切替調整作業を行うこと。：年1回

➀総合外観点検　②絶縁抵抗測定　③暖房切替操作　④燃焼装置作動点検　⑤抽気電磁弁・スピンドル弁Oリング点検調整　⑥気密試験　⑦試運転調整　⑧保護リレー回路及び温調系点検調整　⑨温水水質等状況確認

(8)排ガス測定を行うこと。：年2回以上（5年毎にばいじん測定追加で実施、次回は令和12年度）

(9)その他作業：年1回以上 必要に応じて実施すること。

➀冷却水系チューブ清掃若しくは薬品洗浄（軟質スケール除去）

②溶液サンプリング分析

**26．ターボ冷凍機 保守点検業務**

型式 ETI-15 冷凍能力527.4kw (1基)

(1)外観目視点検、運転状況監視を行うこと。：毎日（休館日除く）

(2)附属設備外観目視点検、運転状況監視（冷却水・冷温水ポンプ・制御盤等）を行うこと。：毎日（休館日除く）

(3)異常時、不具合時の緊急対応・緊急修理を行うこと。：都度緊急処置

(4)消耗部品類の交換・補充作業を行うことと。

(5)冷房オフ・イン作業を行うこと。：各年1回

➀気密試験　②潤滑油分析・OF交換清掃　③絶縁抵抗測定　④制御盤内点検整備　⑤インバーター盤点検整備

(6)法定点検を行うこと。：各１回

➀安全弁吹き出し検査・圧力計検査　②フロン排出抑制法に伴う検査

(7)保安機器及び制御機器類点検を行うこと。：年1回以上

➀保安装置作動試験　②制御装置作動試験　③試運転調整

(8)凝縮器チューブ点検整備清掃を行うこと。：年1回以上

➀水室分解・整備・清掃・復旧　②チューブ洗浄・錆止め塗装

**27．中央監視装置・空調設備自動制御機器保守点検業務**

(1)パラコンダクター機能点検・調整を行うこと。：年1回以上

(2)異常時、不具合時の緊急対応・緊急修理を行うこと。：都度緊急処置

(3)熱源自動制御系統保守を行うこと。：年1回以上

➀冷房用チラー台数制御　②暖房用チラー台数制御　③冷水二次ポンプ台数制御　④冷温水温度設定制御　⑤冷却水ポンプ制御（INV含む）　⑥冷却水ポンプ制御（INV含む）　⑦冷温水機一次ポンプ制御（INV含む）

(4)空調系統保守を行うこと：年1回以上

➀サーバールーム（AC206・207）系統空調器制御（INV含む）　②受電室（AC228-1,2）系統空調器制御（INV含む）　③センサー計測確認調整

(5)計測系統保守を行うこと：年1回以上

➀熱源31系統計測調整　②サーバールームパッケージ系統湿度計測調整

(6)計画停電年次点検後の確認調整を行うこと。：年1回

**28．サーバールーム用冷専パッケージエアコン保守点検業務**

型式 PFD-P280CM-E-6-ST (1基)

(1)室内外機点検・簡易整備を行うこと。：年1回以上

➀熱交換器の状況　②圧縮機運転状況　③冷媒ガス漏れ確認　④ファンモーター運転状況

⑤電源・制御機器類点検　⑥Vベルト・プーリー状況　⑦軸受給油　⑥エアフィルター整備

(2)異常時、不具合時の緊急対応・緊急修理を行うこと。：都度緊急処置

(3)フロン排出抑制法に伴う法定点検を行うこと。：3カ月毎に1回以上

**29．太陽光パネル・制御盤保守点検業務**

(1)外観目視点検を行うこと。：毎日（休館日除く）

(2)発電状況確認を行うこと。：毎日（休館日除く）

(3)異常時、不具合時の対応を行うこと。：故障の都度

**30．その他、ESCO事業後継機器類保守点検業務**

(1)館内天井照明・間接照明の一部をLED化：故障の都度交換を行うこと。

(2)水栓類（トイレ手洗い・厨房等）：故障の都度修理を行うこと。

(3)誘導灯法令点検：年2回以上、故障の都度修理を行うこと。

**31．電動書架等保守点検業務**

本書架について、必要な保守点検を年1回以上行うこと。

(1)設備内容

地下1階、1階、2階閉架書庫に設置の電動書架（スタックランナー設備）

日本ファイリング㈱製　移動書架　801台、固定書架　105台

（ただし、新規集密書架の両端、及び純粋な固定書架を固定とした場合。）

(2)保守点検内容

①電動書架設備（3ブロックに区分け）について、定められた機能を常に最良の状態に維持す　るために、保守点検及び整備を行うこと。

②機器に故障及び異常が生じた場合は故障内容等を確認の上、緊急措置及び修理を行うこと。

**32．書籍自動搬送機保守点検業務**

本搬送機について、必要な保守点検を年3回以上行うこと。

(1)設備内容

①日本シューター製　書籍自動搬送機（バーチカルコンベア設備）

②自動制御盤

③運行監視盤

④ステーション制御盤等

(2)保守点検内容

①書籍自動搬送機設備について、定められた機能を常に最良の状態に保存するために、定期点検整備を実施すること。

②機器に故障及び異常が生じた場合は故障内容等を確認の上、緊急措置及び修理を行うこと。

**33．入館者カウンター保守点検業務**

本カウンターについて、必要な保守点検を行うこと。

(1)設備内容

エントランス設置の入館者カウンター設備（パッサーネット装置）　技研トラステム製　１式

●カウントコントローラー　１台

●人感センサー　３台

●プロセッサ　　３台

●液晶モニター　１台

(2)保守点検内容

①入館者カウンター設備が完全に作動するよう年２回以上、点検、調整、整備を行うこと。

②機器に故障及び異常が生じた場合は故障内容等を確認の上、緊急措置及び修理を行うこと。

**34．退館管理システム点検業務**

本システムについて、必要な作動点検を行うこと。

※令和8年度より、廃番機器にてメーカーによる保守点検はできない設備となる。

よって月1回自主点検を実施すること。

(1)設備内訳

図書館退館管理システム（ＢＤＳ）住友スリーエム製

●ＢＤＳ本体　M-3802 3D-1 　２式

●ブックチェックユニット M－955　　12台（メディアチェック２台含む）

(2)点検内容

①図書館退館管理システムについて、定められた機能を保つため、設備員他にて毎月1回、外観及び動作試験を実施すること。

②機器に故障及び異常が生じた場合は修理が可能であれば実施し、修理不可であれば 速やかに図書館に報告し、対応を協議すること。

**35．舞台機構保守点検業務**

本機構について、必要な保守点検を行うこと。

(1) 設備内容

舞台吊り物装置　　１式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ア）緞帳 |  | タ）スクリーン | （昇降） |
| イ）絞り緞帳 |  | チ）スクリーン | （開閉） |
| ウ）暗転幕 |  | ツ）美術バトン | （３） |
| エ）引割幕 | （１） | テ）ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾗｲﾄ | （３） |
| オ）ボーダーライト |  | ト）正面反射板 |  |
| カ）ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾗｲﾄ | （２） | ナ）美術バトン  | （４） |
| キ）美術バトン | （１） | ニ）一文字幕 | （３） |
| ク）一文字幕 | （１） | ヌ）袖幕 | （２） |
| ケ）袖幕 | （１） | ネ）ｱｯﾊﾟ-ﾎﾘｿﾞﾝﾗｲﾄ |  |
| コ）天井反射板 | （昇降） | ノ）美術バトン  | （５） |
| サ）天井反射板 | （変角） | ハ）美術バトン | （６） |
| シ）ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ | （２） | ヒ）バック幕 |  |
| ス）美術バトン | （２） | フ）ホリゾント幕 |  |
| セ）一文字幕 | （２） | ヘ）側面反射板 | （上手） |
| ソ）引割幕 | （２） | ホ）側面反射板 | （下手） |

(2)保守点検内容

①舞台吊り物装置設備について、定められた機能を常に最良の状態に保存するため、保守点検及び整備を行うこと。

②年３回、定期点検整備を実施すること。

③機器に故障及び異常が生じた場合は故障内容等を確認の上、緊急措置及び修理を行うこと。

**36．舞台照明調光設備保守点検業務**

本設備について、必要な保守点検を行うこと。

(1)設備内訳

舞台照明調光設備　１式

|  |  |
| --- | --- |
| ア）主幹盤 | １面 |
| イ）調光盤 | ３面 |
| ウ）制御盤 | １面 |
| エ）負荷切換盤 | １面 |
| オ）調光ユニット | 144台 |
| カ）負荷分岐盤 | １面 |
| キ）負荷端子盤 | １面 |
| ク）パレータスＰＸ | １台 |
| ケ）舞台袖操作盤 | １台 |
| コ）タリー表示（ＣＲＴ） | １台 |
| サ）ワイヤレス装置 | １台 |
| シ）サスペンションフライダクト（第一・第二・第三） |  |
| ス）アッパーホリゾント用フライダクト |  |
| セ）照明コンセント | 217個 |
| ソ）ジョイントボックス | 19個 |

(2)保守点検内容

①舞台照明調光設備について、定められた機能を常に最良の状態に保存するため、年１回、総合点検及び整備を行うこと。

②機器に故障及び異常が生じた場合は、故障内容等を確認の上、修理を行うこと。

③緊急故障時はホール利用への影響が最小限になるよう、緊急措置及び修理を速やかに行うこと。

**37．舞台音響設備保守点検業務**

本設備について、必要な保守点検を行うこと。

(1)設備内容

|  |  |
| --- | --- |
| 音声調整卓 | １式 |
| 入出力ジャック | １式 |
| サイドワゴン | １式 |
| ＧＥＱ・電力増幅架 | １式 |
| 出力監視盤 | １式 |
| 録音・再生ワゴン | １式 |
| 下手袖盤中継架 | １式 |
| 客席コネクター盤 | １式 |
| 上手コネクター盤 | １式 |
| 床埋込コンセント | １式 |
| コンセントプレート | １式 |
| 録音・再生ワゴン/ＣＮ盤 | １式 |
| プロセニアムスピーカー | １式 |
| カラムスピーカー | １式 |
| ウォールスピーカー | １式 |
| 調整室モニタースピーカー | １式 |
| 移動型スピーカー | １式 |
| フォールドバックスピーカー | １式 |
| はね返りスピーカー | １式 |
| 三点吊りマイクロホン装置 | １式 |
| ワイヤレスアンテナ | １式 |
| ワイヤレスマイクロホン | １式 |
| マイクロホン | １式 |
| 床上マイクロホンスタンド | １式 |
| 卓上マイクロホンスタンド | １式 |
| ブーム型マイクロホンスタンド | １式 |
| インカム装置 | １式 |
| 付属品（16ＣＨマルチコネクターﾎﾞｯｸｽ） | １式 |

(2)保守点検内容

①舞台音響設備について、定められた機能を常に最良の状態に保存するために保守点検及び整備を行うこと。

②年１回、総合点検整備を実施すること。

③機器に故障及び異常が生じた場合は、故障内容等を確認の上、修理を行うこと。

④緊急故障時はホール利用への影響が最小限になるよう、緊急措置及び修理を速やかに行うこと。

(3)点検要領

①機器共通項目

●外観目視確認

機器各部の錆、塗装はがれ、ビス緩み、ツマミガタ、ランプ切れ、その他

●内部清掃

機器内部のホコリ、接触不良等がないか確認

●動作確認

点検、調整後に機器ごと及びシステム全体が正常に動作するか確認

②音声装置

●パワーアンプ

・前面パネル各スイッチ類の動作確認

・Ｌｃｈ／Ｒｃｈの出力確認

・音質の明瞭度及び歪みの有無確認

・パワー部コンデンサー等の液漏れの有無確認

● グラフィックイコライザー

・前面パネル各スイッチ類の動作確認

・イコライジングのレンジ調整及び確認

・ハイパス／ローパスフィルタの動作確認

・音質の明瞭度及び歪みの有無確認

●スピーカー

・スピーカーユニットコーン紙の傷・へたり等有無確認

・アッテネターの動作確認

・音質の明瞭度及び歪みの有無確認

●ＶＣＡミキサー

・音響測定チェック

・前面パネル各スイッチ類の動作確認

・各ボリューム操作時音の歪、雑音等の有無確認

・音声レベルの出力確認（フェーダー操作時ガリ等）

●コンパクトディスクプレーヤー

・前面パネル各スイッチ類の動作確認

・半導体レーザー（ピックアップ部）の動作確認及び調整

・ディスクモーターの位相

・ローディング部の動作確認

・メカ部の消耗部品の耐久確認

・再生音声の確認

●カセットテープデッキ

・前面パネル各スイッチ類の動作確認

・駆動モーター動作時、異常音の有無確認

・録画、再生、消去ヘッドの減り及び動作確認

・テープ走行時、テープに起因する音の有無確認

●ワイヤレスマイク／受信機／アンテナ

・受信感度の確認

・音声信号のレベル確認及び調整

・ランプ切れ、その他、外観目視点検

●電源制御ユニット

・整流回路の動作確認（コンデンサー等、液漏れは無いか）

・トランスの１次側/２次側の電圧確認

・電子部品破損の有無確認

●端子盤

・各コネクターの清掃及びキズ等の有無確認

・映像系コネクターのインピーダンス（75オーム）確認

・音声系コネクターのインピーダンス（600オーム）確認

**38．フルコンサートピアノ保守点検業務**

本ピアノについて、必要な保守点検を行うこと。

(1)保守物件

ヤマハコンサ－トグランドピアノCFⅢ　（製造番号 5415900） １式

(2)保守点検内容

①必要な点検項目を完全に実施すること。

②保守点検で必要となった部品の取替えについては、原則としてメ－カ－から取り寄せた同一のものを使用すること。

③ピアノが最良の状態となるよう年1回以上、点検調整を実施すること。

**39．大会議室ＡＶ設備保守点検業務**

本設備について、必要な保守点検を行うこと。

(1)保守点検内容

①大会議室ＡＶ設備について、完全に作動するよう年１回点検、調整、整備を実施すること。

②機器に故障及び異常が生じた場合は、故障内容等を確認の上、修理すること。

③作業完了後、確実に動作するよう復旧試験を行うこと。

④緊急故障時は大会議室利用への影響が最小限になるよう、緊急措置及び修理を速やかに行うこと。

(2)保守点検項目

●音声機器収納架：各機器単体の性能、動作点検、システム総合動作試験

●映像機器収納架：各機器単体の性能、動作点検、システム総合動作試験

●スピ－カ関連：機器単体の性能、動作点検、

●マイクロホン関連：機器単体の性能、動作点検

●ビデオプロジェクタ－：機器単体の性能、動作点検、昇降装置性能、動作点検

●コネクタボックス関連：機器単体の性能、動作点検

●総合試験調整：システム総合試験（照明等との連動動作確認等）

**40．電話交換・総合受付業務**

(1)業務体制

電話交換・総合受付要員として、下記のとおり配置すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置場所 | 業務を要する日 | 配置時間 | 配置要員 |
| 電話交換室（2座席） | 火曜日～金曜日 | 午前9:00～午後5:45 | 常時1名以上 |
| 午前9:00～午後7:00 | 常時1名 |
| 土曜日、日曜日及び国民の祝日・休日 | 午前9:00～午後5:00 | 常時1名以上 |
| 総合受付（1座席） | 火曜日～金曜日 | 午前9:00～午後7:00 | 常時１名 |
| 土曜日、日曜日及び国民の祝日・休日 | 午前9:00～午後5:00 |
| （業務を要しない日）月曜日及び年末年始（12月29日～翌年1月4日）の休館日。ただし、月曜日が祝日・休日と重なるときは、その振替休館日。 |

※休憩にあたっては、必要に応じて交替要員を配置すること。

(2)電話交換・総合受付業務責任者の配置

電話交換・総合受付業務にあたっては、従事者のうち１名を当該業務責任者として配置すること。

(3)従事者の資質等

電話交換・総合受付業務にあたっては、業務に相応しい親切、丁寧な対応ができる成人で、業務の実施に必要な知識を習得した者を配置すること。

(4)指導教育

電話交換・総合受付業務についての指導教育は、次の事項を留意の上、実施するものとする。

（基本的事項）

●通話の秘密を守り、必要以上に聴話をしないこと。

●通話は、親切・丁寧、迅速、正確にすること。

●協調性を保ち、相手方に不愉快な思いを与えないこと。

●電話交換業務の基本的事項は、配置されるまでに習熟しておくこと。

●適切な取次が行えるよう、図書館業務に精通しておくこと。

(5)業務報告書の提出

当該業務責任者は、毎日の業務終了後直ちに、電話交換・総合受付業務日誌を作成すること。

(6)電話交換室及び総合受付席の利用

指定管理者は本業務を行うため、下記のスペースを使用することができる。

●使用場所：電話交換室及び総合受付席

**41．警備対応業務**

(1)警備業務の対象

図書館敷地内の建築物を含む全ての財産の保全及び出入者への対応等

(2)業務内容

●敷地内の状況を常時把握して、火災、盗難等の事故の発生を警戒し、防止すること。

●緊急時の対応を行うこと。

●施設利用者の案内及び安全確保を行うこと。

●郵便等で届けられる文書、物品を収受し、引き継ぐこと。

●鍵は、盗難、紛失、破損等に留意し、厳重に管理すること。

●本水準書の他、関係諸規則に基づき、適切な業務運営にあたること。

●警備上必要な事項については、常に図書館と緊密な連絡を保ち対処するとともに、設備、清掃、その他管理業務の責任者とも連絡を密にして、適正かつ円滑な業務の遂行に努めること。

●その他、警備業務遂行上必要な事務処理等を行うこと。

(3)警備体制

以下のとおり、A～Cの場所に必要人数の警備員を配置するとともに、うち１名を警備業務責任者として配置すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配 置 場 所 | 業務を要する日 | 業　務　時　間 | 配置要員 |
| A警備員室 | 365日 | 図書館開館日 7:00～22:00（内8:00～21:00は室常駐)図書館休館日 7:00～19:00（内、8:00～18:00は室常駐)年末年始 7:00～12:00(主に巡回・返却図書類整理) | 常時1名以上 |
| B警備員控室 | 図書館（閲覧室）開館日 | 図書館（閲覧室）開館時間及びその前後30分間 | 常時4名以上 |
| Cこども資料室 | 7月21日～8月31日の図書館（閲覧室）開館日 | 8:45～17:15 | 常時1名以上 |
| ア 上記Bに配置する警備員については、来館者の多い日（土曜日、日曜日、国民の祝日・休日）や時間帯については、十分な人数を確保すること。また、女性及び幼児の利用者に対応するため、女性警備員を常時１名配置すること。 |
| イ　配置要員の休憩にあたっては、必要に応じて交替要員を配置すること。 |

(4)通用口の電気錠施解錠時間

機械警備化により、通用口に電気錠を設置し以下の時間のみ解錠されるようにすること。

①開館日 8:00～21:00

②休館日（館内整理日含む）8:00～18:00

(5)各配置場所における主な警備業務

●警備員室に配置された警備員は、下記①の一般警備業務、②の警備員室従事者業務及び④の巡回業務を行うこと。

●警備員控室に配置された警備員は、下記①の一般警備業務、③の警備員控室従事者業務及び④の巡回業務を行うこと。

●こども資料室に配置された警備員は、夏休み期間中増加するこども資料室利用者の安全確保等を行うこと。

①一般警備業務

●不審者の侵入を防止すること。

●利用者同士のトラブル対応・迷惑行為の注意

●施設利用者への案内を行うこと。

●拾得物、遺失物を保管し、引き継ぐこと。

●火災、盗難等の事故の早期発見と予防に努めること。

●火災、盗難等の緊急事態や事故、急病人が発生したときは、危機安全管理基本マニュアルに沿い、直ちに適切な措置を行うこと。

②警備員室業務

●警備上必要な鍵の授受及び保管に関すること。

●外来、外来文書、電話及び電報などを予め図書館から指示された方法により処理すること。

●異常事態及び防犯機器の異常発生時には、関係各署及び機械警備会社への通報並びに図書館への連絡を行った上、対応処置を講じること。

●休館中、指定管理者の承認した工事などが施工される場合、必要に応じて、施開錠及び機械警備のスイッチON・OFFを行うこと。この場合は、必ず機械警備基地局に連絡すること。

●閉館中及び年末年始などの長期休館中における、返却される図書・視聴覚資料の受領、返却ポスト内の図書・視聴覚資料を整理し、引継すること。

●自動火災報知器、防災監視盤、その他防災機器の監視を行うこと。

③警備員控室業務

　開館・閉館作業（事前準備等）を行うこと。

●玄関出入口の監視に努め、不審者又は不審物を発見した場合は速やかに対処し、必要に応じて図書館に報告すること。

●障がい者に対して案内、誘導を行うこと。

●遺失物、拾得物の受理事務と警察等への手続きを行うこと。

●毎日、定時開館と日没に併せて国旗及び府旗の掲揚・降納を行うこと。

④巡回業務

　警備員室及び警備員控室の警備員は、相互に連絡をとりできるだけ警備員室が無人とならないように配慮して、図書館敷地内の建築物を含む全ての財産の保全及び出入者の安全確保を図るための巡回・案内業務を行うこと。

●館内外、外周（駐車場含む）の巡回（開館時は毎時１回以上）、施開錠を行うこと。

●館内外の不審物、不審者の侵入の発見及び必要な措置を行うこと。

●他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者の発見及び必要な措置を行うこと。

●消火器、消火栓、防犯機器等の設備及び施設の外観点検を行うこと。

●建物、施設の損壊箇所の有無の外観点検を行うこと。

●指定箇所の出入口の施錠並びに戸締りの確認を行うこと。

●防火扉、非常口等防火設備の安全確認を行うこと。

●玄関、シャッター、バリカー、図書館出入口北西ゲート等の施錠・解錠を行うこと。

●利用者が利用しやすいように、適宜、駐輪場の整理を行うこと。

●その他、館内の秩序と安全を阻害する事案等の予防と警戒を行うこと。

⑤利用者の案内業務

●図書館業務（館内行事含む）、館内の構造、付属施設について利用者等への案内（対応）を行うこと。案内を行うにあたっては、常に懇切、丁寧を心がけ、言葉遣いに注意し、相手に不快感を与えないように接遇すること。

●障がい者等の案内誘導が必要と判断されるときは、他の警備員に応援要請を行うこと。

(6)業務報告書等の提出

警備業務責任者は、毎日の業務終了後直ちに、図書館が承認した様式により警備日報を作成すること。

また、緊急事故等が発生した場合は、予め指定された連絡先に直ちに通報するとともに、事後速やかに文書で図書館に報告すること。

(7)警備員の資質等

誠実で責任感があり、心身ともに健全で、警備業務に耐え得る成人とし、かつ、警備業法による教育・その他の教育訓練を受けた知識・経験・技能を有する者を配置するものとする。

また、警備員は、図書館業務、館内の構造及び付属施設について精通しておくこと。

(8)管理記録等

管理記録用書類として、次の各号の必要書類を作成すること。

①台帳類

●鍵台帳（警備管理上必要な鍵を保管した場合）

●備品台帳（警備管理上必要な備品を保管した場合）

②報告書

●警備日報

●事故・事案等発生した場合の報告書

(9)緊急時の対応

警備業務責任者は火災、盗難等事故発生又はそのおそれがある場合は、警察、消防署及び図書館に通報連絡を行うとともに、被害等を最小限に食い止めるため、事態に適合した迅速かつ正確な緊急措置を講じること。また、危機管理安全基本マニュアルに緊急時対応に関する項目を定め、各警備員に周知と対応させること。

①現場における初期消火活動、負傷者の救護その他一次処置。

②人命尊重を最優先し、適切な避難誘導、群衆整理、その他必要な措置。

③図書館への迅速な通報報告。

④火災、盗難等併発的（二次的）災害の防止。

⑤風水害その他事前に予測しうる事態については、予防策を講じ、対処すること。

⑥設備機器の事故・故障については、関係先に通報連絡すること。

(10)指導教育・人権啓発研修

①指定管理者は、警備業法に基づく教育及び一般警備員教育を適宜実施し、警備員の資質向上に努めること。

②指定管理者は、この契約に基づく受託業務に従事する者が基本的人権について正しい認識をもって、当該業務を遂行できるよう人権啓発に係る研修を行うこと。

(11) 警備員室及び警備員控室の利用

指定管理者は本業務を行うため、下記のスペースを使用することができる。

①使用場所：警備員室

②使用場所：警備員控室

**42．機械警備業務**

(1)業務内容

盗難・火災・設備異常等の早期発見及び拡大防止に努め、円滑な管理運営に寄与することを目的とする機械警備業務。

(2)警備員の資格

①健康で警備業務に耐え得る体力を有する者とする。

②業務の履行にあたり、警備業法による教育、その他の教育訓練を受けた知識・経験・技能を有するものとする。

(3)管理用記録書類

管理用記録書類として、次の項目についての書類を作成すること。

①機械警備実施中に事故・事案等が発生したときは、報告書を作成すること。

②警備日誌、信号受信記録のほか、業務の履行に関する書類を整理・保存し、図書館が求めたときは、速やかに提示すること。

(4)緊急時の対処（機械警備セットＯＮ時）

①現場急行時の一次対応

機械警備警報受信装置を設置する施設（以下「基地局」という。機械警備を再委託する場合は、通常、その事務所）で異常を感知したときは、直ちに現場確認を行うこと。

※ 火災警報受信時は、あらかじめ決められた連絡先へ連絡する。

②現場到着時の二次対応

警報受信を受けて現場到着後、直ちに現場の被害状況、侵入者の有無及びその周辺の状況を十分確認した上で、必要に応じて事態の確認や拡大の再発防止等のため臨機の処置をとること。 また、必要に応じて関係者へ連絡を行うなど適正に処置すること。

(5)警備時間

職員の勤務時間外を対象とし、原則として下記時間帯とする。

ただし、開館日の残業及び休館日の出勤はあるものとする。

開館日　22：00　～　翌朝警備解除時（8：00）まで

休館日　職員退館後の警備セット時　～　翌朝警備解除時（8：00）まで

(6)警備仕様

①受信信号の種別

|  |  |
| --- | --- |
| 種　別 | 内　　　　　　　容 |
| 防　犯 | 防犯警報の作動及び、警報装置のセット開始・解除の信号は異なる信号で受信できること。 |
| 火　災 | 設置する自動火災報知受信盤（ガス漏れを含む）の異常についての信号　 |
| 設　備 | ①電気設備異常②熱源設備異常③給排水設備異常④漏水設備異常⑤ＥＶ故障⑥中央監視盤異常⑦全館停電　　 |

※業務遂行上、必要な機器・装置は指定管理者が負担設置すること。

②基地局に受信装置を設置し、専用回線又は一般電話回線（信号監視通信サービス）を使用して、図書館に設置する送信機と接続すること。

③基地局は、警備実施時間中、警報受信装置により、状況を絶え間なく監視するとともに、常時巡回警備員との連絡を保持して異常の発生に備えること。

（注）火災警報については、24時間監視すること。

(7)その他

①回線料金

　専用回線又は一般電話回線（信号監視通信サービス）の申請、検査及び設置に関する費用並びに使用料金、断線監視サービス料金等は、すべて指定管理者の負担とする。

②警報装置の故障

　万一、警報装置の故障等により警報受信に支障が生じたときは、速やかに警備上の安全処置を講ずること。注：文言削除

③警備実施中であることの表示

　事故発生を防止するため、必要に応じて警備実施中であることの表示を行うこと。

④警備体制の改善努力

　異常発生時の機械警備員到着時間の短縮等、迅速かつ適切な警備体制の確保に努めること。

⑤その他

　警備実施時間中、警報受信装置により間断なく監視するとともに、常時巡回警備員との連絡を保持して異常の発生に備える体制を維持すること。

（注）火災警報については２４時間監視すること。

**43．施設日常清掃業務**

(1)用語の定義

①日常清掃

日常清掃とは、日単位又は週単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務をいう。

②定期清掃

定期清掃とは、月単位又は年単位等の長い周期で定期的に行う清掃業務をいう。

③巡回清掃

巡回清掃とは、日常清掃後に行う補足的な清掃作業及び庁舎の外周等の執務に支障の少ない共用部分の清掃作業をいう。

④特別清掃

特別清掃とは、上記①から③以外の箇所に行う清掃業務をいう。

⑤補給作業

資機材や衛生消耗品の不足を確認し、常に補給を行う作業をいう。

(2)清掃対象箇所及び作業内容

対象範囲は、基本的に館内及び敷地内全域。作業内容等については、下記(４)及び（５）による。

(3)作業計画表等の作成等

①指定管理者は、業務の実施に先立ち、実施体制、作業工程、業務を行うにあたって資格等が必要な場合は資格等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した作業計画表を作成し、図書館に提出しなければならない。

②業務報告書の提出等

●日常業務の報告

　日常業務責任者は業務終了後直ちに、作業の実施状況を記載した日常清掃実施報告書を作成しなければならない。

●定期清掃及び特別清掃の報告

　業務終了後直ちに、作業の実施状況を記載した定期清掃実施報告書又は特別清掃実施報告書を作成しなければならない。

(4)清掃業務に関する共通事項

指定管理者は、清掃業務の実施において、次の事項に留意し作業を行うものとする。

①業務の実施に先立ち、常に以下のことを行うこと。

●業務に関する記録の確認及び検討

●業務を行う作業員に対する清掃業務作業予定表に基づいた作業指示

●業務を行う作業員に対する業務上の安全対策等の周知徹底

②作業に必要な作業員を常駐させ、作業に必要な資機材及び衛生消耗品等を常備するものとする。

③作業に直接使用する資機材及び衛生消耗品等以外の物品（控室等の備品は除く。）を図書館内へ搬入してはならない。

④図書館内において、所属外の書類の閲覧、複写等の行為及び、机上の書類・物品の移動や、机の引出し、書類保管庫等を開閉してはならない。

⑤作業の実施に当たっては、事務に支障のないよう注意し、作業上での衛生及び特に火気取締まりを厳重に行い、作業に当たっては次の事項に十分注意の上、実施すること。

●精密機器等を設置している執務室等においては、特に機器の故障の原因とならないよう、衝撃、塵埃、火気及び湿気等の発生に注意すること。

●清掃器具等で建物、機械及び机等の什器備品類に衝撃及び損傷を与えないよう注意すること。

●引火性ガソリン、ベンジン類等の薬品を使用する際は、留意すること。水の使用に当たっては、機械その他の器具に飛沫させないこと。

●ゴミの収集等に使用するごみ袋等は、東大阪市の規定に従うこと。

●点字案内盤、触地図等ほこりや汚れの付きやすい案内盤については、常にほこりや汚れを除去し、清潔な状態を保つこと。

⑥利用者及び職員が毎日利用する清掃区域は、常に良好な衛生状態を保持するための注意を払い、使用する洗剤、薬剤により異臭等が発生しないように努めなければならない。

⑦控室等の利用

　指定管理者は本業務を行うための、清掃作業の資材置場及び作業員の控室として下記のスペースを使用することができる。

●使用場所：地下１階　委託職員控室２及び委託職員控室３

(5)日常清掃に関する事項

①作業時間

午前９時（開館）までに一通りの作業を完了しておくこと。

なお、午前９時以降は巡回清掃等の業務を行うものとする。

②清掃業務責任者の常駐

清掃実施日は以下のとおり業務責任者が常駐すること。

●開館日　火曜日～金曜日及び国民の祝日・休日と重なる月曜日は午前６時から午後７時まで（１人常駐）

●土曜日及び日曜日並びに国民の祝日・休日は午前６時から午後５時まで（１人常駐）

③共用部分の作業

ア）風除室前、風除室（正面玄関及び東側玄関並びに西側職員通用口）、エントランスホール・ロビー

●常に清潔と美観に万全な注意を払い、作業を行うこと。

●床面は、掃き掃除を実施した後、必要に応じてモップ等で床面の材質に適した方法でつや出しをすること。

イ）屋上庭園及び外周

　図書館では、屋上庭園を含む館内及び敷地内を全面禁煙としていますが、たばこの吸い殻等には十分に気を付け、火の元に万全を期した上で適正に処分すること。

ウ）エレベーター内、廊下及び階段等

●常に清掃と美観に万全な注意を払い、作業を行うこと。

エ）湯沸室及び便所等

●給湯室内の流し台や排水溝は、排水パイプのつまりや悪臭がでないよう、常に清潔を保ち、汚染箇所・汚物は取り除くこと。

●洗面所（鏡含む）内及び便所等の床面及び腰面は、常に清潔を保ち、汚染箇所・汚物を取り除くこと。

オ）洗面所及び便所に備え付けの石鹸水及びトイレットペーパー（再生紙使用のもの）は、常時不足がないよう補給作業を行うこと。

カ）洗面器及び便器等の陶器は、常に清潔を保ち、汚染箇所・汚物は取り除くこと。なお、洗浄にあたっては、希塩酸類等の使用は最小限に止めること。

サ）便器詰まりの対応等により汚損が生じた場合には、必要な措置を講ずること。

シ）汚物等の容器は、内容物を回収し、容器を洗浄すること。

ス）清掃不足による悪臭の発生や、汚れが蓄積することのないよう入念に行うこと。

④庁舎の敷地、周辺及び敷地との境界付近の歩道等 （以下「庁舎の敷地等」という。） の清掃

　庁舎の敷地等の清掃については、秋季において落葉樹の落葉清掃が必要となるが、常時美観を保つことができるよう、ほうき等で掃き掃除を行うこと。また、敷地内のごみ箱のごみは、開館時間前には回収すること。

⑤敷地植栽の散水

　敷地植栽の散水は自動散水栓で行うが、水まわりの悪いところは手遣りで散水作業を行うこと。

　夏期：７月から９月に、毎日１回作業実施のこと。

⑥塵芥の処理

塵芥の処理に関しては、一般廃棄物処理業者（以下「処理業者」という）と連携の上、次のとおり実施するものとする。

　なお、塵芥の収集作業は、午前９時までに終了すること。

ア）塵芥の搬入場所

　各階の執務室、給湯室及び便所等収集し分別の上、ゴミ保管庫に搬入すること。

　なお、収集の際に、規定どおりに分別が行われていない塵芥を発見した場合は、規定の方法により分別を行うこと。

イ）分別作業

●一般ごみ

　執務室等のごみ箱から収集したごみを収集すること。

●茶殻

　各給湯室に設置しているごみ箱から収集した茶殻については、水分を十分に切った上で、他のごみと区別して収集すること。

●飲料容器

　各給湯室に設置しているごみ箱から回収した缶類、瓶類及びペットボトルについて収集すること。

ウ）報告

　収集した塵芥は、適正に分類し、ごみの量を確認の上、図書館の指定する場所に搬入すること。

(6)定期清掃に関する事項

次のとおり実施する。

なお、床面等や作業を行う上で支障となる場所に物品等の放置があり、作業が予定どおり完了しなかった場合は、図書館に報告し、協議及び調整を行うこと。

①実施時期

ア）トイレの床面洗浄（毎月１回）

イ）トイレ以外の床面洗浄及びワックス塗布並びにカーペット洗浄等（年２回）

②作業方法

●移動できる什器、備品等の移動を行い、洗浄水の侵入のおそれがあるコンセント等は適正な養生を行い、作業時に移動したものは、作業完了後所定の位置に戻すこと。

●水拭き等を行い十分に乾燥させること。

●ワックス塗布を実施する場合、必要な清掃を最適な方法で行うこと。

●ブリッジのタイルカーペット部分について、必要な清掃を最適な方法で行うこと。

●エレベーターは、床面清掃のほか、必要な清掃を最適な方法で行うこと。

(7)特別清掃に関する事項

特別清掃は、下記の項目について清掃を行うこと。

①図書館西側屋根つき駐輪場の清掃（年１回）

屋根上の落ち葉の回収及び洗浄を行うこと。

②図書館外周側溝に堆積している落ち葉の除去及び泥土の除去（年１回）を行うこと。

③窓ガラス清掃（年１回）

窓ガラス（外面2,678㎡　内面2,083㎡）について、必要な清掃を最適な方法で行うこと。

また、２メートル以上の高所における作業にあたっては、労働安全衛生法等に定める作業員の落下防止など、安全対策を十分に講じること。

④蜘蛛の巣除去（年１回）

建物１階から３階の外壁に付着している蜘蛛の巣除去を行うこと｡

⑤閲覧室書架の除塵等（年２回）

図書館１階から４階までの閲覧室等の書架に積もる塵の除去を行い、天板等については、最適な方法で行うこと。

※ただし、利用者からの苦情や清掃が必要と図書館が判断した場合は、適宜、実施すること。

(8)指定管理者の負担

①清掃作業の資材置場及び控室の利用に際して発生する光熱水費等

②資材

洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤等、パッド、タオル等

③機材

清掃用具一式、清掃作業用カート、ごみ運搬用ダストカート、分別品目別屑入れ、計量器、台車、塵芥収集用袋、吸い殻等回収容器等

④衛生消耗品

トイレットペーパー、ゴミ袋、石鹸水等

⑤作業員の制服及び名札等

⑥その他従業員用福利厚生物品

⑦関係法令に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続、検査手数料等に関する費用等

⑧各種報告書の用紙等

⑨控室等で使用する備品等

(9)資料等の整理、保管等

●指定管理者は、業務に関する図画、図書等の資料の保管を行い、図書館の請求に基づき速やかに提出できるよう整理しておかなければならない。

●指定管理者は、資機材及び衛生消耗品等の在庫の状況を常に把握し、不足する場合には、速やかに補充しなければならない。

(10)その他

●指定管理者は、業務中に施設の破損、設備の故障箇所又は不審物を発見した場合は、適切な措置を講じるとともに、必要に応じて、その状況を図書館に報告しなければならない。

**44．衛生設備清掃業務**

（1)業務内容

図書館の汚水槽、雑排水槽の清掃作業及び、汚泥の収集・運搬、処分を年に２回行うこと。作業完了後は、遅滞なく報告書を作成すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 業務名 | 適用 | 報告書等 |
| 汚水槽の清掃　１式 | ４槽 | 作業報告書（写真等） |
| 汚泥収集・運搬、処分業務 | 一般廃棄物 |  |
| 雑排水槽の清掃　１式 | ４槽 |  |
| 汚泥収集・運搬業務 | 産業廃棄物 | 作業報告書（写真等）マニフェスト |

(2)設備内容

①汚水槽清掃、収集・運搬、処分業務　（一般廃棄物）

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称 | 総　容　量（寸法概数） |
| 汚水槽№1 | 27 ㎥ （4.7ｍ×3.9ｍ×1,5ｈ） |
| 汚水槽№2 | 31 ㎥ （7.0ｍ×2.88ｍ×1,55ｈ） |
| 汚水槽№3 | 8㎥ （4.1ｍ×1.73ｍ×1,2ｈ） |
| 汚水槽№4 | 6㎥ （2.63ｍ×2.0ｍ×1,2ｈ） |

②雑排水槽清掃、収集・運搬業務　（産業廃棄物）

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称 | 総　容　量（寸法概数） |
| 雑排水槽№1 | 30.4㎥ （2.9ｍ×7.0ｍ×1,5h） |
| 雑排水槽№2 | 44.1㎥ （7.0ｍ×4.15ｍ×1,52ｈ） |
| 厨房排水槽№1 | 9.9㎥ （3.2m×2.2m×1,4ｈ） |
| 厨房排水槽№2 | 29.0㎥ （3.7m×5.6×1,4ｈ） |

(3)作業内容等

①清掃に使用する機材はすべて排水槽専用とし、常に清潔なものを使用すること。

②清掃開始前に槽の上を整理整頓し、作業時は他に飛散しないように注意し、作業完了後清掃すること。

③清掃にあたってマンホールを開放する時には、火気に注意するとともに残留害虫の生存を確かめ、槽内空気を換気扇等によって入れ替えて槽内を常に安全な状態に保つ。また、換気は作業終了するまで継続して行うこと。

④水槽内の沈殿物及び浮遊物並びに、壁面等に付着した物質を除去し、洗浄すること。

⑤水槽内の汚水および残留物質を確実に槽外に除去する。必要に応じ消毒等を行うこと。

⑥水槽の亀裂有無の点検及び排水ポンプ類、付属機器の点検を行うこと。

⑦清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。

⑧汚泥量については、予想数量であるため作業完了後、マニフェスト等で確定すること。

**45．一般廃棄物収集処理業務**

(1)業務内容

収集ルート及び廃棄物の排出量に基づき、収集回数及び収集時間を定めて処理を行うこと。

収集回数は、原則として毎週２回以上とするが、排出量に応じて随時、処理を行うものとする。

なお、一般廃棄物の分類については、適正に行い、分類種別等に変更が生じた場合は、それに従うものとする。

**46．敷地内植樹等維持管理業務**

(1)作業箇所

屋上庭園、屋内昇庭、３階屋上庭園、光庭

(2)作業内容

①剪定工

中高木　　　 枯枝除去　　　　　　　　　　 1回／年 以上

低木地被 　　外部 約2,021㎡　　　　　　　 1回／年 以上

内部３ヶ所　高木：約69本、低木：約32 本　1回／年 以上

残材処分　　　　　　　　　　　　　　　　１式

②薬剤散布

中高木　　　　　　　　　　　　　　　　　１回／年　以上

低木地被　　　　　　　　　　　　　　　　１回／年　以上

内部３ヶ所　　　　　　　　　　　　　　　１回／年　以上

※ 周辺住民や環境に影響のないように配慮すること。

③芝生管理　 芝刈 約1,438 ㎡ 　　２回／年　以上

**47．光熱水費支払業務**

図書館の施設設備の維持に係る光熱水費の契約支払及び維持補修に係る修繕業務を行うこと。

なお、コスト縮減の観点から、利用者サービスに支障のない範囲で縮減に努めること。

(1)光熱水費の３か年の使用量実績

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 電　気 | 1,453,370kwh | 1,536,561kwh | 1,625,386 kwh |
| ガ　ス | 35,848㎥ | 27,102㎥ | 38,317㎥ |
| 水　道 | 2,152㎥ | 1,805㎥ | 1,698 ㎥ |

(2)修繕実績

以下に令和6年度の主な修繕実績を示す。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内　　容 | 契約金額 |
| 設備 | トイレ自動水栓取替 | 403,040円 |
| 設備 | ライティホール照明器具取替 | 316,800円 |
| 設備 | バリアフリートイレ自動洗浄装置取替 | 118,560円 |
| 設備 | 大会議室ブラインド取替 | 820,160円 |
| 設備 | トイレベビチェア補修 | 60,720円 |
| 設備 | 空調機整備・修繕作業 | 110,000円 |
| 設備 | 地下1階自動扉補修 | 368,500円 |
| 施設 | 平面駐車場看板等補修 | 715,000円 |

**48．その他の管理業務**

（1）図書館の施設管理に必要な経費

コスト縮減の観点から、利用者サービスに支障のない範囲で縮減に努めること。

**■カフェスペースの運営業務**

**49．カフェスペース(木もれ日スペース)の運営業務**

厨房、喫茶設備を活用し、図書館利用者が、図書を持ち込んでくつろいでいただけるカフェスペース(木もれ日スペース)の運営を実施すること。

(1)事業の運営に伴う設備投資は指定管理者の負担で行い、指定期間終了後は、原状に回復すること。

(2)業務の実施にあたり、飲食事業者等への再委託が必要な場合は、あらかじめ大阪府との協議の上承認を受けること。

(3)万全な衛生管理と商品管理を行い、施設内における事故等については、指定管理者の責任において処理するとともに大阪府に報告すること。

(4)営業日及び営業時間はあらかじめ、大阪府との協議の上決定すること。

(5)カフェにおいて、職域拡大の取組をする場合は、ハートフル条例に基づく職場環境整備等支援組織を活用すること。

**■ライティホール及び会議室を活用した府民の生涯学習の機会の提供に関する業**務

**50．ライティホール及び会議室、カフェスペース（木もれ日スペース）等を活用した「府民講座」及び「ダンスカーニバル」の実施**

(1)府民講座の実施

府民の生涯学習の機会等を提供するために、ホールを活用してテーマ毎の「府民講座」（※１）を最低限年４回実施すること。

①事業に必要な費用等

チラシ・広報費、講師謝礼金、手話通訳謝礼金、ホール人件費、舞台MC等の経費、その他の消耗品等講座等実施に係るすべての経費

②参加費等の徴収

講座等を実施するにあたり、協賛金、参加費等の収入を見込むこと。

なお、参加費等の設定については、事前に図書館に説明すること。

〈令和６年度の実績〉

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月　日 | 内　　　容 | 場　所 | 参加費 | 参加者数 |
| 7月20日 | 第一回府民講座落語の世界を歩いてみれば～上方古典落語　名所・旧跡ぶらり指南」 | 大会議室 | 500円 | 54人 |
| 8月17日 | 第二回府民講座「どうなる　日本の政治経済」 | 大会議室 | 500円 | 34人 |
| 11月30日 | 第三回府民講座「いざ、歴史の世界へ」 | ライティホール | 500円 | 87人 |
| 1月13日 | 第四回府民講座「宇宙と隕石」 | 大会議室 | 500円 | 58人 |

※１「府民講座」：府民の多様化・高度化した学習ニーズに応え、当館が有する人材、蔵書・資料及び施設・設備を総合的に活用し、府民に広く生涯学習の機会を提供するため、先進的かつ学術的な内容について、第一線で活躍中の研究者等による講演などを「府民講座」として実施しています。

(2) ダンスカーニバルの実施

YA（ヤングアダルト）事業として「ダンスカーニバル」（※２）を年１回実施すること。

①事業に必要な費用等

チラシ・広報費、講師謝礼金、手話通訳謝礼金、ホール人件費、舞台MC等の経費、その他の消耗品等講座等実施に係るすべての経費

②参加費等の徴収

実施するにあたり、協賛金、参加費等の収入を見込むこと。

なお、参加費等の設定については、事前に図書館に説明すること。

※２ 「ダンスカーニバル」：若者の創造活動（生涯学習活動）発表の場と機会を提供し、若者にまず、図書館に来てもらい「図書館でも面白いことができる（ある）」と感じてもらう、次に「図書館は役に立つところ」と有用性を感じてもらうことをめざして「ダンスカーニバル」を実施している。

**■学術、文化、芸術に関する催物の開催に関する業務**

**51．エントランス、玄関前広場、カフェスペース（木もれ日スペース）等を活用した展示事業**

下の(1)～(3)にかかるエントランス、玄関前広場等を活用した展示を年に５回以上実施すること。

(1)府民の生涯学習の発表の場の提供

写真や絵手紙等の発表の場に供すること。府民からの申込みの受付け、図書館で展示することが相応しいかの判断、展示の設営・撤去の立会を実施すること。

(2)絵本原画を活用した展示事業等

図書館が保管している絵本原画等を活用した展示や講座を行うこと。実施にあたっては、事前に府教育委員会の承認を受けること。

(3)上記のほか、エントランス、玄関前広場等を活用し、学術、文化、芸術に関する展示を行うこと。

〈令和６年度の実績〉

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期　　間 | 内　　容 | 場　　所 | 参加費 |
| 5月12日～5月26日 | 大阪府高齢者大学同窓会東部作品展示会 | 展示スペース | 無料 |
| 6月18日～6月30日 | 令和7年度使用教科書見本本特別展示会 |
| 9月19日～10月9日 | 梶山俊夫原画展『あほろくの川だいこ』 |
| 10月18日～10月27日 | 河内乃國歴史街道パネル展「御財印でめぐる街道」 | エントランス |
| 1月21日～2月20日 | アート魚拓展 | 展示スペース |

**■地域との交流促進に係る催物の開催に関する業務**

**52．会議室等を活用した地域やボランティアとの協同イベントの実施**

図書館では、府民の文化芸術活動及びレクレーション等に資するために地域やボランティア及び各種団体との共同による体験教室及び大阪府関連のイベント・展示を実施してきており、指定管理者においても、これまでの実績を踏まえ、下記のイベントの継続実施をするとともに、展示については可能な限り実施すること。事業に必要なチラシ広報等の費用は、すべて指定管理者の負担とする。なお、イベントの実施に必要な材料費等の参加費の徴収は可能とする。（展示は無料）

〈令和６年度の実績〉

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月　日 | 内　容 | ボランティア等 | 場　所 | 参加費 |
| 5月 3日7月27日12月15日 | 生駒ネイチャークラフトクラブ工作教室 | 生駒ネイチャークラフトクラブ | エントランス | 300円～500円 |
| 2月15日 | アート魚拓体験会 | 東洋魚拓拓正会 | 1,500円 |

**■その他、図書館の利用者のサービスの向上に資すると認められる業務**

**53．チラシ等の配架**

他の図書館や公共団体が作成した事業チラシ、情報誌の受付け、配架、処分を指定管理者の負担で実施すること。

**54．広報業務**

(1)ホームページの開設

指定管理者が管理する図書館のホームページを開設して、図書館のホームページにリンクすること。次の項目は、最低限必要なものであり、利用者が分かりやすい構成にすること。

なお、ホームページ開設に係る費用は、指定管理者の負担とする。

①ホール・会議室及び駐車場の施設の状況

（施設の概要、利用料金表、ホール業務の追加経費　等）

②ホール・会議室の予約状況

③指定管理者が行うイベント・展示事業の広報

④図書館が求めるイベント・展示事業の広報

(2)ホール・会議室の利用促進

　ホール・会議室の利用促進を図るため、近隣の企業、商工団体等の団体に施設のＰＲ活動を定期的に行うこと。特に、ホールの平日利用を増加させるためのＰＲ方策を強化すること。また、文化芸術イベントを誘致し、ホールの利用促進を図ること。

(3)駐車場の利用促進

近隣の駐車場の料金体系等を参考にし、柔軟な料金設定等、利用促進につながるＰＲ活動を行うこと。

(4)「利用者の声」への対応

１階エントランスコーナーに設置している「利用者の声」のボックスについて、定期的に解錠して、カテゴリー別に分類整理し、図書館企画担当者へ報告すること。

(5)図書館（本の貸出等）についての要望等は、速やかに図書館の総務担当者に報告するとともに、指定管理者の業務に関する要望等については、可能な限り対応すること。

**55．ライティホール、会議室、エントランス、玄関前広場、カフェスペース（木もれ日スペース）等を活用したイベントの企画・運営**

図書館の「にぎわい」と府民の「ふれあい」の創造を図り、図書館利用者数の増加に資するため、上記40から45の事業以外に、ホール、会議室、エントランス、カフェスペース、木もれ日スペース、玄関前広場等を活用し、ミニコンサートの開催などのイベントを企画・運営すること。事業運営に必要な面積は、指定期間内において使用を許可したものとみなす。

**■その他**

本水準書に記載している事項について疑義がある場合及び記載されていない事項（【業務の基本方針及び概要】12．その他に記載の事項を除く）において、大阪府及び指定管理者が必要と認める場合は、双方が誠実に協議する。