(4)　府営公園利用者の安全確保の対応の不備

| 対象部局室課名 | 検出事項 | 監査の結果 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鳳土木事務所 （指定管理者・浜寺公園指定管理グループ） | 府営公園施設については、利用者の安全を期す必要があるため、消防法に基づく消防施設の点検は府営公園指定管理者（以下「指定管理者」という。）が行うことになっており、点検の結果不備が判明した場合には、施設を管理している府（土木事務所）又は指定管理者による対応が必要となる。 しかしながら、浜寺公園では以下のとおり、対応が不十分となっていた。 １ 公園管理事務所の自動火災報知設備について、浜寺公園の指定管理者である浜寺公園指定管理グループによる点検の結果、鳳土木事務所による更新が必要と判明したにもかかわらず、点検後１年以上更新がなされていない。 （検査日：平成24年９月25日） ２ プール第１別館消防用設備の点検結果において、設備の一部である施設天井裏の自動火災報知設備感知器については、当該設備への開口部が確保されていないことを理由として、点検不可能となっている。このため、浜寺公園指定管理グループによる感知器の確認及び作動テストが３年以上行われていない。 １ 公園管理事務所 消防用設備; ２ プール第１別館 消防用設備. 不備 判明日; 平成24年９月25日; 平成22年９月29日. 不備の 内容; 自動火災報知設備の受信機の 更新が必要な状態; 自動火災報知設備感知器の確認 及び作動テストができない状態. | 鳳土木事務所は、公園利用者の安全確保のために、更新が必要な消防設備について早急に更新されたい。 また、鳳土木事務所及び浜寺公園指定管理グループは、点検が不可能となっている消防設備について、点検が可能となるよう開口部を確保するとともに、点検を早急に実施されたい。 【消防法】 第17条の３の３ 第17条第１項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第８条の２の２第１項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。. | １ 鳳土木事務所により、公園管理事務所の自動火災報知設備の受信機について、更新を行った。 ２ 浜寺公園指定管理グループにより、プール第１別館消防用設備について、施設天井裏の自動火災報知設備感知器が点検できるよう、当該設備への開口部を確保した。 また、感知器の確認及び作動テストを行った結果、異常はなかった。 |