＜参考資料＞

①津波避難計画記載例

■事業者が津波避難計画を作成する場合の雛形として作成したもの

■計画の構成例

１．目的

２．適用範囲

３．ソフト面の項目

①災害情報を入手する手段

②地震・津波の規模に応じた施設の安全確認方法と緊急停止手順

③施設を緊急停止するための要員

④消火活動や危険物等の漏洩、流出防止措置方法

⑤消火活動の応援体制

⑥負傷者の確認、救護方法

⑦避難経路及び避難場所（液状化した場合の避難経路を含む。）

⑧津波避難訓練を含めた防災訓練及び防災教育

⑨災害時における従業員等の役割

⑩関係会社、協力会社、来客者への対応策

⑪防潮堤の閉鎖基準

⑫船舶荷役中断の判断基準、船舶の退避方法

４．ハード面の項目

①日常点検・保全管理

②安全装置（安全弁、緊急遮断弁等）の整備メンテナンス

③防消火設備の整備等

④地震対策

・想定した地震に対しての施設の耐震性のチェック

・高圧ガスタンク、危険物タンク開放検査時の留意事項

・設備、配管が破損しにくいような対策の実施

・事業所内のプラント以外の転倒転落防止措置

・損傷の受けやすい部位（特に配管）の抽出

⑤津波対策（浸水想定地区を明確にするための浸水マップの作成）

・浸水に対しての施設のチェック

・浮遊流動対策（角リングによる容器の固定など）

・タンカー受入時の対策

⑥危険物施設の法猶予期間の前倒しの検討

⑦共同消火活動の検討

⑧液状化対策の検討

１．

１．目的

２．適用範囲

３．ソフト面の項目

（１）災害情報を入手する手段

①災害情報入手手段の確保

- 事務室では常に以下の２つ以上の手段で情報を入手できるようにしておく。 ・テレビ 事務室にテレビ1台置き、事務室に携帯電話（ワンセグ対応）も1台常備する。 ・防災ラジオ 事務室に置き、年に一度電池を交換する。 ・インターネット 事務室で外部接続可能なパソコンの内から1台におおさか防災ネットや緊急速報メール受信できるようにしておく。事務室に常備する携帯電話も同様とする。 http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/PreventInfoMail.html http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/ ・防災無線、同報無線等 定期的に動作を検査し、音量等不備のないようにしておく。 ・衛星電話 事務室に1台常備する。

②情報の収集・連絡方法

- ①の手段により防災情報を収集するが、災害発生時には機器を事務室に集め情報を一元化・共有し、連絡は防災指揮者の指示により行う。

③事業所内の連絡方法

- 地震・津波発生時、事務所員は直ちに事業所内の各員に対し、次の方法で災害発生を伝える。 ・通電時 構内一斉放送、構内無線、一斉メール ・停電時 構内無線、伝令 （停電を確認した際には、事務所員又は運転担当者は非常用電源に切り替える作業を行う。）

（２）地震及び津波の規模に応じた施設の安全確認方法と緊急停止手順

- 地震発生時のプラント運転は次のとおりとする。但し、津波警報が発令された場合は、別に定める。 ・～150ｶﾞﾙ 全施設運転継続 ・150ｶﾞﾙ～250ｶﾞﾙ ××製造施設は停止、これ以外は継続 ・250ｶﾞﾙ～ 全施設運転停止 - 地震発生時、施設運転担当者は次の操作を行う。 ・施設を停止する場合は、定めた優先順位に従って停止し、施設停止操作完了後ただちに事務室に報告する。 ・震度に関係なくすべてのプラントを点検確認し、事務室に報告する。 ・津波警報発令時は、全施設運転停止とする。施設運転担当者はプラント停止操作を行った後、直ちに停止完了を事務室に報告し緊急時集合場所に集合し退避する。

- 安全確認、プラント停止

②プラントの停止優先順位

- プラントの停止順は次のとおりとする。プラントごとの操作手順については別に定める。事務所員は停止順を常に確認しておく。 １ ××製造施設反応プラント ２ ××製造施設原料供給プラント ３ 用役施設を除くすべてのプラント ４ 用役施設

（３）施設を緊急停止するための要員

- 津波発生時の、災害警備体制は次のとおりとする。 ・津波警報が発令された場合、防災指揮者の下に運転停止班と連絡班、自衛消防隊を組織する。 ・津波警報が発令されていない場合、通常の災害警備体制をとり、別に定める災害警備活動を行う。 - 津波警報発令時の各班が第一にとる行動は次のとおりとする（自衛消防隊は別に定める）。 ・連絡班：事務室に集合し、情報収集・各班各機関への連絡体制、救護に関する体制を作る。 ・運転停止班：各施設運転担当者は運転停止作業を行う。 ・両班以外の者は、緊急時集合場所に移動する。 - 津波警報発令時の各班が第二にとる行動は次のとおりとする（自衛消防隊は別に定める）。 ・連絡班と運転停止班は、運転停止操作完了を確認後、緊急時集合場所に移動する。但し、運転停止操作が所定の時間以上かかる場合においては、所定の時間に緊急時集合場所に移動する。 ・連絡班と運転停止班は、緊急時集合場所集合後に直ちに所定の避難場所である○○に避難する。 ・両班以外の者は、直ちに所定の避難場所へ避難する。 ・防災指揮者は、避難人員の把握をできる限り行う。

（４）消火活動や危険物等の漏洩、流出防止措置方法

- 津波発生時の自衛消防隊がとる行動は次のとおりとする。但し、人命尊重が優先であり、避難に支障のない範囲で実施する。 ・初期消火活動 ・危険物、高圧ガス、毒劇物等の漏洩防止措置 - 津波警報発令時については、更に行動を所定の時間以内に限り、所定の時間を超える場合においては直ちに所定の避難場所に避難する。

（５）消火活動等の応援体制

- 防災指揮者は、他社から消火活動等の応援要請があった場合には、応援協定に基づき消火薬剤等の資材を提供する。

（６）負傷者の確認、救護方法

- 津波発生時の救出救護活動については、次のとおりとする。 ・連絡班は、勤務中の従業員の安否確認を行う。 ・救出救護活動が必要な場合は、その他全ての作業に優先し救出救護のための必要な措置を取る。

（７）避難経路及び避難場所

①避難経路

- 事業所長は避難に関する以下の事項を定め、全従業員に周知する。 ・緊急時集合場所 ・一時避難場所（事業場内、外ともに） ・避難経路（液状化を考慮して複数の避難経路を想定する。） ・避難のための誘導標識

②避難場所（事業所内外の一時避難場所（指定避難場所＊））

- 事業所長が定める事業所内での一時避難場所は以下の通りとする。 ・一時避難場所は事務所3階とし、建物出入口などに誘導標識を設置する。 ・全従業員に避難場所の配置を周知する。 ・一時避難場所に飲料水、非常食、医薬品、毛布等を次の通り常備する。 飲料水2リットル×200人×4日分 非常食 200人×4日分 医薬品 緊急医薬品セット 30セット 毛布 400枚 その他必要と認める物資（簡易担架等） - 事業所外の一時避難場所はついては、国道26号以東の○○とする。 - 事業所長は、必要に応じ近隣の事業所と避難に関する協定を締結する。

＊：事業所内外での一時避難場所確保にあたっての検討事項

・高さの検討

・収容能力の検討

・耐震性の検討

・自社が無理な場合の他社施設の避難利用

（８）津波避難訓練を含めた防災訓練及び防災教育

- 事業所長は津波に関する訓練を次のとおり実施する。 ・津波避難訓練 年1回（総合防災訓練の一環として実施） ・津波発生時の緊急運転停止訓練 年1回 ・緊急呼び出し訓練 年1回 ・地震津波に関する知識習得のための研修会 年1回

（９）災害時における従業員の役割

- 事業所長は防災警備体制を次のとおり災害発生時に組織する。なお、津波警報発令時にあっては、別に定める組織とする。 ・防災指揮者・・・工場長 工場長が不在の場合は、保安安全室長とする。 ・運転停止班・・・緊急停止の実施 ××１課、××２課 ・情報収集班・・・事故状況等の調査等 △△課 ・救護班・・・けが人等の救護 ◆◆課 ・警備・誘導班・・・出入り口の監視、車両の誘導等 ○○課 ・自衛消防隊・・・・消火活動等

（10）関連会社、協力会社、来客者への対応策

- 事業所長、防災指揮者の津波発生時における関連会社、各種入構者等に対する措置は原則として以下のとおりとする。 ・本社従業員と同様の取り扱いとする。 ・入構教育時その他必要な時に避難体制等の教育を実施する。 ・来訪者等の把握を常に行う。 ・一時避難場所への誘導は本社従業員が行うものとする。

（11）防潮堤の閉鎖基準

- 津波警報の有無に関係なく、津波高さが次に定める高さになるおそれがある時は防潮堤を閉鎖する。閉鎖は用役施設の施設運転担当者があたる。 ・津波高さ １．３ｍ（標高２．１ｍ）

（12）船舶荷役中断の判断基準、船舶の退避方法

①船舶荷役中断の判断基準

- 地震が次に定める規模以上の場合には、船舶からの荷役を中断する。中断の手順、再開方法については別途定める。中断完了時には荷役担当者は事務室に報告し、再開については防災指揮官の指示によるものとする。 ・震度5又は加速度80ｶﾞﾙ

②船舶の退避方法

＊気象庁から大阪府内に津波警報等又は大津波警報が発令された場合、同時刻をもって、港長から在港船舶に対して港外へ避難が勧告されるとともに、必要に応じて移動が命ぜられる。

- 津波警報又は大津波警報が発令された場合、荷役中の船舶は荷役を中止し、係留強化又は港外避難等必要な措置を講じる。

４．ハード面(施設）の項目

（１）日常点検・保全管理（腐食、漏えい箇所、亀裂箇所の確認（特に継手））

- 事業所長は、設備の保安管理として次の措置を実施する。なお、法令上必要な措置と併せて実施することは妨げない。 ・毎日3回以上目視(腐食、亀裂）による点検 ・毎月1回以上ガス検知器や発泡剤を使用した漏えい検査 ・年1回定期自主検査による気密検査の実施

（２）安全装置（安全弁、緊急遮断弁等）の整備・メンテナンス

①通常は使用せずに待機しているものが多いため、災害時に支障なく使用できるように定期的な保守・点検を実施

- 年1回の保安検査、定期自主検査時に保守点検を実施する。

②定期的な作動試験の実施

- 年1回の保安検査、定期自主検査時に作動試験を実施する。

（３）防消火設備の整備等

①防消火設備の作動試験

- 年1回の保安検査、定期自主検査時に作動試験及びメンテナンスを実施する。

②操作の習熟。

- 操作するものが習熟できるよう年1回作動試験を実施する。

③操作習熟の為の教育の計画的な実施、評価

- 事業所長は津波被害に対する備えとして、従業員に対する防災教育を次のとおり行う。 ・年間教育・訓練計画を定めて実施する。 ・結果は自己評価にて習熟度をチェックすると共に、教育・訓練実施報告書として事業所長に報告する。

（４）地震対策

①想定した地震に対しての施設の耐震性のチェック

- 事業所長は、設備の耐震性については、次の水準を原則とする。 ・新増設する設備は250ｶﾞﾙに耐える設計とする。 ・1981年以前に建設した設備について、順次耐震診断を実施する。

②高圧ガスタンク・危険物タンクの開放検査時の留意事項

- 事業所長は、津波被害に対する備えとして、原則として次の点に留意して開放検査を行う。 ・高圧ガス貯槽のガスパージ用水張りは最小時間で実施（2～3時間以内）する。 ・高圧ガス球形貯槽については水張りをしない。

③設備、配管が破損しにくいような対策の実施

- 事業所長は、設備の設計にあたっては、次の水準を原則とする。 ・貯槽の元弁は可とう管が採用されているが、反応器等の各種配管接続部にも、できるかぎり可とう管とする。

④事業所内のプラント以外の転倒転落防止措置

- 高圧ガス容器はチェーン(上下二段が望ましい)・角リングで固定する。 - 危険物容器はチェーン、ストレッチフィルムにより固定する。

⑤損傷の受けやすい部位（特に配管）の抽出

- 事業所長は、設備の耐震性については、次の水準を原則とする。 ・損傷を受けやすい配管部分について把握し、必要に応じ点検を増やす。

（５）津波対策　(津波の想定は現状想定の２倍とする。)

①浸水に対しての施設のチェック

- 事業所長は、事業所の津波に対する影響について把握し、全従業員に周知する。代表的なものとしては次のようなものがある。 ・保安電源は津波高○○ｍで浸水する。 ・防災無線は津波高○○ｍで浸水する。 ・事業所内の浸水マップを作成し、浸水想定範囲を明確にする

②浮遊流動対策

- 事業所長は、事業所に存在する津波被害が拡大する要素について把握し、全従業員に周知する。代表的なものとしては次のようなものがある。 ・コーンルーフタンク 浮遊の可能性 ・プラント周辺の各種車両 浮遊の可能性 ・高圧ガス容器 角リングの緊結による浮遊の防止 ・空の危険物タンク 水張りによる浮遊の防止 ・固定していない地上配管 浮遊の可能性 ・パイプラック上にある配管 架台固定による浮遊の防止

③タンカー受入時の対策

- 事業所長は、事業所に存在する津波被害の要素について把握し、全従業員に周知する。代表的なものとしては次のようなものがある。 ・接岸している船舶 地上への乗り上げ ・各種ローディングアーム 切断、内容物の流出

（６）危険物施設の法猶予期間前の前倒しの検討（浮屋根式タンクなど）

- 事業所長は、法規制により対応が必要な施設について、規制期限までに順次対応する。対応にあたっては、適切な進行管理を行い、期限を遵守する。

（７）共同消火活動の検討

- 事業所長は、必要に応じ近隣の企業に応援を頼むための応援協定を結ぶ。

（８）液状化対策の検討

- 事業所長は、地震に伴う土地の液状化について、必要に応じ事業所の液状化予測を行い、次の点に留意して対策を検討する。 ・通常の避難経路とは別の避難経路を検討する。 ・設備の新増設時には地盤の確認を行う。 ・必要に応じ、地盤改良を行う。