## ①排ガス量概算 空気比1.4資料用
焼却施設からの排出ガス及び排水中の放射性セシウム濃度の試算
表１ 災害廃棄物中の種類別放射能濃度（Bq/kg)
| 木質 | 紙類 | 繊維類 | プラスチック | わら
宮古市 | 70.7 | 22.8 | 41 | 42 | 39
陸前高田市 | 69 | 38 | 1480 | 510 | 177
表２ 災害廃棄物の組成（％）
| 木質 | 紙類 | 繊維類 | プラスチック | わら | 細塵 （<5mm） | その他 不燃物
宮古市 | 40 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 36 | 21.2
陸前高田市 | 27 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 43.4 | 28
表３ 災害廃棄物（燃焼物）の放射線濃度（算定結果）
| 宮古市 | 陸前高田市
放射能濃度 （Bq/kg) | 68.5678 | 104
※焼却対象となる可燃物の濃度として、焼却しない細塵及び不燃物分を除いて算出した。 （表1～表３については、平成２３年８月１１日（平成23年10月11日一部改定） 環境省ガイドラインより引用）
表４ 災害廃棄物を焼却後の排ガス中の放射能濃度（算定結果）
| ばいじんの除去率99.0％ |  | ばいじんの除去率99.5％
| 宮古市 | 陸前高田市 | 宮古市 | 陸前高田市
排ガス量（m3N/kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
排ガス中の放射能濃度（Bq/ｍ３N） | 0.11822 | 0.17931 | 0.05911 | 0.089655
表5 災害廃棄物を焼却した際の処理後の排水中の放射能濃度（算定結果）
| ばいじんの除去率99.0％ |  | ばいじんの除去率99.5％
| 宮古市 | 陸前高田市 | 宮古市 | 陸前高田市
廃棄物１ｋｇ当たりの排水量（L/kg) | 0.48 |  | 0.48
排水中の放射能濃度（Bq/L） | 1.4285 | 2.1667 | 0.71425 | 1.0833
<参 考：宮古市の災害廃棄物の場合の計算例>
１ 廃棄物1ｋｇあたりの濃度が69Bｑ/kg。
２ 廃棄物1キログラム当たりの焼却空気量が5.8ｍ3N。
３ 飛灰に100％残るとすると、排ガス処理装置に入る放射性セシウムは、
69 ÷ 5.8 ＝ 11.9 Bq/m3N
４ 排ガス処理装置で99％除去され、残りが排出されるとすると、煙突での排ガス濃度は
11.9 × （1－0.99）≒ 0.12 Bq/m3N
5 排ガス処理装置で99％除去された残りを洗浄集じんで除去されるとすると、
廃棄物1kg当たりの排水量が0.48Lであれば、放流水での排水濃度は、
69 × （1-0.99） ÷ 0.48 ≒ 1.4 Bq/L

## ②岩手県ごみ排ガス量 空気比1.4
G:実燃焼ガス量（m3N/kg）
Go：理論燃焼ガス量（m3N/kg）
|  |  |  | ｍ：空気比 | 1.4
Ao：理論空気量（m3N/kg）
HL：低位発熱量（kcal/kg）
焼却物ごとの低位発熱量(kcal/kg）
焼却物名 |  | 発熱量 | 焼却物名 |  | 発熱量
草・木 |  | 3000 | ベニア･合板・化粧版 |  | 5000
集成財・ボード |  | 4500 | 紙類 |  | 4000
繊維くず | 木綿 | 3800 | 合成ゴム |  | 8300
| 羊毛 | 5300 | 廃油 |  | 8300
| 化繊 | 6800 | 一般雑芥 |  | 4200
皮革類 |  | 4000 | 動物屍体 |  | 1100
厨芥 |  | 4000 | 汚泥 | 石灰薬注汚泥 | 2900
プラスチック | 熱可塑性樹脂（塩化ビニールを除く） | 10000 |  | 高分子薬注汚泥 | 4500
| その他のプラステック | 4200 |  | 下水汚泥 | 3500
宮古市
| 木質 | 紙類 | 繊維類 | プラスチック | わら | 細塵 （<5mm） | その他 不燃物
廃棄物の組成（％） | 40 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 36 | 21.2
可燃物組成 （％） | 93.4579 | 1.1682 | 0.93458 | 3.7383 | 0.70093
発熱量 （kcal/kg） | 3000 | 4000 | 3800 | 4200 | 3000
可燃物1kgあたりの排ガス量（m3N/kg) | 5.357 | 0.082079 | 0.063245 | 0.27233 | 0.040178 | 5.8148 | Nm3/kg
陸前高田市
| 木質 | 紙類 | 繊維類 | プラスチック | わら | 細塵 （<5mm） | その他 不燃物
廃棄物の組成（％） | 27 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 43.4 | 28
可燃物組成 （％） | 94.4056 | 0.34965 | 1.3986 | 3.1469 | 0.6993
発熱量 （kcal/kg） | 3000 | 4000 | 3800 | 4200 | 3000
可燃物1kgあたりの排ガス量（m3N/kg) | 5.4113 | 0.024566 | 0.094646 | 0.22924 | 0.040084 | 5.7999 | m3N/kg
燃焼ガス算出のための概算式
Go＝0.89HL/1000+1.65
Ao＝1.01HL/1000+0.5
G＝Go + （ｍ-1）Ao