## ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ様式1別紙1
※施設番号、施設の種類、定格原燃料使用量の重油換算値については、Noｘ総量規制使用計画書（様式2）をもとに記入すること。
別紙１ | ばい煙発生施設の内容等 | 【記入例】
１．ばい煙発生施設の内容 | [10 empty] | ２．細目３（２）以外の合計値(別紙２：細目３（２）以外の合計欄を記入)
施設番号 | 施設の種類 | 定格原燃料使用量 の重油換算値 （ＫＬ／時） | 5月～10月まで の稼働時間 （ 時 間 ） |  | 適用区分 |  |  |  |  | 削減措置の 確認方法 | 削減項目 | ばい煙排出量等 | 単位
[5 empty] | 削減対象外施設 ※1 |  |  | 施設代替措置※2 | 特殊施設 ※3 |  | 原燃料使用量 （重油換算値） | 0.988 | ｋＬ／ｈ
|  |  |  | 250時間未満※1 | 夜間のみ稼働 | 休止非常用等 | 措置除外施設
[11 empty] | 排 ガ ス 量 | 1100 | Nm3/h
Ｂ－1 | ボイラー | 0.95 | 900 |  |  |  |  | ○ |  | 運転日誌 | 窒素酸化物排出量 | 0.186 | Nm3/h
Ｂ－２ | ボイラー | 0.91 | 800 |  |  | ○ |  | ○ |  | 運転日誌
| ※ボイラーB-1,B-2交互運転 | [9 empty] | ３．通常時の昼間の稼働状況(別紙２：施設合計（通常値）欄の値を記入)
Ｂ－３ | ボイラー | 0.56 | 800 |  |  |  |  | ○ |  | 運転日誌 | 削減項目 | ばい煙排出量等 | 単位
DL | ディーゼル機関 | 0.056 | 800 | [6 empty] | 運転日誌 | 原燃料使用量 （重油換算値） | 2.584 | ｋＬ／ｈ
KK | 金属加熱炉 | 0.058 | 0 | ○ |  | ○ |  |  |  | 運転日誌
SYO | 焼成炉 | 0.068 | 800 | [6 empty] | 運転日誌 | 排 ガ ス 量 | 14100 | Nm3/h
Ｂ－４ | ボイラー | 0.26 | 0 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 運転日誌
[11 empty] | 窒素酸化物排出量 | 0.656 | Nm3/h
４．通常時の窒素酸化物対策の実施状況(別紙３参照)
[11 empty] | 実行Ｑ／Ｑｒ＝ | 実行Ｑ＝1.341 | Nm3/h
[11 empty] | 0.48 | Ｑｒ＝2.809 | Nm3/h
[11 empty] | ＱＨ／ＱＲ＝ | ＱＨ＝0.32 | Nm3/h
[11 empty] | 0.11 | ＱＲ＝2.809 | Nm3/h
※１ 該当する施設は、その欄に○印を記入すること。別紙２へ記入の必要はありません。
※２ 施設代替措置基準を適用を受ける場合は別紙４を添付すること。
※３ 特殊施設の適用を受ける場合は別紙５を添付すること。
Note on L4: 大阪府: 削減措置の確認方法について ・Noｘ連続分析計、燃料流量計、運転日誌等を記入すること。
Note on E9: 大阪府: 前年度もしくは過去の実績をもとに5月～10月の稼動時間を記入すること。 新設の施設の場合は操業計画等に基づき、記載する。
Note on H10: 大阪府: 交互運転の場合、使用頻度の低い方に○をする。（休止非常用等に含まれるものとする。）
Note on C11: 大阪府: 交互運転の場合は、その旨を下段余白に記入。
Note on N23: 大阪府: 実行Q/Qr,QH/QRの値は小数点以下3桁目を四捨五入する。

## 別紙２
別紙２ |  | ばい煙量等減少計画 |  | 【記入例】
| 適用区分※１ | 通常時の昼間におけるばい煙排出状況等 (５月～１０月までの稼動状況) |  |  |  |  | 緊急時におけるばい煙減少計画の内容
施設 | [6 empty] | ２０％削減に係る減少計画 | [5 empty] | ４０％削減に係る減少計画
[7 empty] | （一般対象工場：注意報発令時 特別対象工場：予報及び注意報発令時） | [5 empty] | （一般対象工場：重大緊急警報発令時 特別対象工場：警報及び重大緊急警報発令時）
|  |  | 原燃料使用量 | 排出ガス量 | NOx濃度 | NOx排出量 | 原燃料使用量 | 減少率 | 排出ガス量 | 減少率 | NOx排出量 | 減少率 | 原燃料使用量 | 減少率 | 排出ガス量 | 減少率 | NOx排出量 | 減少率
番号 |  | 原燃料の種類 | L･kg･Nm3/h､kwh | （乾き O2=0%) | （乾き O2=0%) |  | L･kg･Nm3/h､kwh | ％ | （乾き O2=0%) | ％ |  | ％ | L･kg･Nm3/h､kwh | ％ | （乾き O2=0%) | ％ |  | ％
|  |  | （重油換算値 KL/h) | Nm3/h | ppm | Nm3/h | （重油換算値 KL/h) | ※3 | Nm3/h | ※3 | Nm3/h | ※3 | （重油換算値 KL/h) | ※3 | Nm3/h | ※3 | Nm3/h | ※3
Ｂ－1 |  | 都市ガス | 700 | 8000 | 40 | 0.32 | 700 | 0 | 8000 | 0 | 0.32 | 0 | 700 | 0 | 8000 | 0 | 0.32 | 0
| 代 |  | (0.798) |  |  |  | (0.798) | [5 empty] | (0.798)
Ｂ－３ |  | 都市ガス | 700 | 5000 | 30 | 0.15 | 700 | 0 | 5000 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| 代 |  | (0.798) |  |  |  | (0.798) | [5 empty] | (0.000)
DL |  | 軽油 | 200 | 500 | 300 | 0.15 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0.15 | 0 | 120 | 40 | 300 | 40 | 0.09 | 40
|  |  | (0.19) |  |  |  | (0.19) | [5 empty] | (0.114)
SYO |  | 都市ガス | 700 | 600 | 60 | 0.036 | 700 | 0 | 600 | 0 | 0.036 | 0 | 420 | 40 | 360 | 40 | 0.0216 | 40
|  |  | (0.798) |  |  |  | (0.798) | [5 empty] | (0.479)
施設合計 （通常値） |  |  | 重油換算値 （2.584） | 14100 |  | 0.656 | 重油換算値 （2.584） | 0 | 14100 | 0 | 0.656 | 0 | 重油換算値 （1.391） | 46 | 8660 | 38.58 | 0.32 | 51.2
細目３（２）以外の合計 ※2 |  |  | 重油換算値 （0.988） | 1100 |  | 0.186 | 重油換算値 （0.988） | 0 | 1100 | 0 | 0.186 | 0 | 重油換算値 （0.593） | 40 | 660 | 40 | 0.1116 | 40
備考 この減少計画は、5月から10月までの昼間の稼働状況に合わせて作成すること。「夜間のみ稼働する施設、休止施設、非常用施設及び措置除外施設」は記入しないこと。
※１ 施設代替措置基準適用施設は「代」、特殊施設は「特」を記入すること。
※２ 細目３（２）以外の合計欄には施設代替措置基準適用施設以外の合計値を記入すること。
※３ 減少率は、「通常時の昼間におけるばい煙排出状況等」に対する削減率を記入すること。
Note on F7: 大阪府: 測定値を基に記載すること。O2＝0％で記載。 常時測定を行っておらず、Nox総量規制使用計画書に基づかない場合、根拠となる書類を添付。 なお、排出ガス量は測定実績値に基づくか又は、Nox総量届出書の別紙2「単位乾き排ガス量」を用いて算出。 （排ガス量計算式） V＝{（21－Os）/(21－On)｝×Vs Vs：測定ガス量 Os：実測酸素濃度（％） On：換算酸素濃度（％） V：酸素濃度をOn％に換算したときの排ガス量
Note on G7: 大阪府: 測定値を基に記載すること。 常時測定を行っておらず、Nox総量規制使用計画書に基づかない場合、根拠となる書類を添付。
Note on H7: 大阪府: 測定値を基に記載すること。 常時測定を行っておらず、Nox総量規制使用計画書に基づかない場合、根拠となる書類を添付。 Nox排出量（Nm3/h) =窒素酸化物濃度（02＝0％、ppm）× 乾き排出ガス量（O2＝0％,Nm3/h）×10-6
Note on C10: 大阪府: 適用区分を記入。 代：施設代替措置基準 特：特殊施設
Note on N30: 大阪府: 1.以下の免除規定適用の場合、20％削減措置の規定を適用しない。 ・実行Q/Qr≦0.5の場合。 ・実行Q/Qr≦0.7かつQH/QR≦0.2の場合。 ・全ての施設で「施設の代替措置基準」「特殊施設」を適用する場合。 2.上記の免除規定を適用しない場合、原燃料使用量、排ガス量またはNoｘ排出量のうち、いずれかで通常値の削減率を20％以上とすること。 （別表第3緊急時の措置（第11条関係参照）)
Note on T30: 大阪府: 【特殊施設を有しない一般工場】 原燃料使用量、排ガス量またはNoｘ排出量のうち、いずれかで通常値の削減率を40％以上の削減とすること。 【特殊施設を有する場合】 事前に認められた削減率とする。 ※特殊施設とはそれを止めると人命に影響を与えたり、社会的混乱を生じる施設をいい、病院、電気事業、ガス事業等しか認定されてない。

## 別紙３
※施設番号、施設の種類、施設の設置年月日、総量規制基準に準じた計算、施設管理値はNoｘ総量規制使用計画書（様式2）をもとに記入すること。
別紙３ | 窒素酸化物に係るばい煙発生施設の使用状況（オキシダント緊急時対策関係） | [6 empty] | 【記入例】
施設 番号 | 施 設 の | 施 設 の | 総量規制基準に準じた計算 | [5 empty] | 施設管理値 |  | 稼働実績（前年度） |  |  |  | 適用区分
|  |  | 排気ガス量 |  | 施設係数 |  |  |  |  | 最大Nox | Nox排出量 |  | 稼働時間 |  | 夜間のみの稼働 | 休止・非常用等 | 施設代替措置 | 特殊施設 | 年間500時間未満
|  | 設 置 | （乾き O2=0%) |  | 相当値 |  | C･V | Ci･Vi | Ｎ値 | 排出量 | ton/年 | Nm3/年 | h | Ｑi×ti
|  |  | V | Vi | C | Ci |  |  |  | N(V+Vi)/100
| 種 類 | 年 月 日 | 万Nm3/h | 万Nm3/h |  |  |  |  | ｐｐｍ | Nm3/h |  | (=Ｑi) | （=ti）
Ｂ－１ | ボイラー | S45.12.2 | 0.912 |  | 3.1 |  | 2.827 |  | 74 | 0.675 | 0.4 | 194.7826 | 1800 | 350608.6957 |  |  | ○
Ｂ－２ | ボイラー | H16.2.22 |  | 0.873 |  | 2.2 |  | 1.92 | 60 | 0.524 | 0.4 | 194.7826 | 1600 | 311652.1739 |  | ○ | ○
Ｂ－３ | ボイラー | S51.1.6 | 0.537 |  | 3.1 |  | 1.664 |  | 81 | 0.435 | 0.4 | 194.7826 | 1600 | 311652.1739 |  |  | ○
DL | ディーゼル機関 | S48.3.11 | 0.049 |  | 8.3 |  | 0.406 |  | 350 | 0.172 | 0.2 | 97.3913 | 1600 | 155826.087
KK | 金属加熱炉 | S61.7.6 |  | 0.055 |  | 2.7 |  | 0.148 | 315 | 0.174 | 0.2 | 97.3913 | 1600 | 155826.087 |  | ○
SYO | 焼成炉 | S61.6.30 |  | 0.065 |  | 2.8 |  | 0.182 | 90 | 0.059 | 0.1 | 48.6957 | 1600 | 77913.0435
Ｂ－４ | ボイラー | S57.3.5 | 0.249 |  | 3.1 |  | 0.771 |  | 90 | 0.225 | 0.05 | 24.3478 | 1600 | 38956.5217 |  | ○ | ○
施 設 の 合 計 等 |  |  | Ｑｒ＝ | 2.809 |  | Nm3/h | 4.897 | 0.182 | 実行Ｑ | 1.341 |  | Qiの計 | （Qiの計）２ | Ｑi・tiの合計 | QH=0.32
|  |  | ＱＲ＝ | 2.809 |  | Nm3/h | [5 empty] | 535.6522 | 286923.2514 | 896000 | Nm3/h
備考１ | Ｑｒ、実行Ｑの施設合計欄は、休止施設、非常用施設、電気炉等を除き計算すること。
備考２ | ＱＲ、Ｑi､(Qiの計）2及びＱi・tiの施設合計欄は、休止施設、非常用施設、電気炉等及び年間稼働時間が500時間未満の施設を除き計算すること。
Note on M4: 大阪府: 稼動実績：前年度の実績を記入。実績がない場合は計画値を記入。
Note on E7: 大阪府: V,C：昭和57年11月1日以前の施設 Vi,Ci：昭和57年11月1日以降に設置された施設
Note on G12: 大阪府: 施設係数：ガス専焼のボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関については、作成要領に示したオキシダント用の施設係数を用いること。
Note on I15: 大阪府: C・V及びCi・Viの計算は小数点以下4桁目以下を切り捨てて記載。
Note on L15: 大阪府: 小数点以下4桁目以下を切り上げて記載。
Note on N15: 大阪府: Nm3/年＝（ton/年）値÷46×22.4×1000
Note on F24: 大阪府: K=0.6の地域：総量規制基準を適用する地域（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市及び泉北郡忠岡町。 K=0.7の地域：上記以外。
Note on I24: 大阪府: 備考1：Ｑｒ、実行Ｑの施設合計欄は、交互使用のうちの予備の施設、休止施設、非常用施設、電気炉等を除き計算すること。
Note on F25: 大阪府: QH/QRに基づく代替措置の適用を受けないものはQRを記載する必要はない。
Note on N25: 大阪府: 備考2：ＱＲ、Ｑi､(Qiの計）2及びＱi・tiの施設合計欄は、交互使用のうちの予備の施設、休止施設、非常用施設、電気炉等及び年間稼働時間が500時間未満の施設を除き計算すること。

## 別紙４
※施設番号、施設の種類、施設の設置年月日、原料及び燃料使用量の重油換算値はNoｘ総量規制使用計画書（様式2）をもとに記入すること。
| 別紙４ 施設代替措置基準の適用 |  |  | 【記入例】
| 施設番号 | 施設の種類 | 設置年月日 | 定格原燃料 | 原燃料の種類 | 窒素酸化物削減対策 ※１ | 法・要綱等に基づく排出基準 |  | 窒素酸化物濃度 | 実測値と | 備 考
|  |  |  | 使用量の重油 |  |  |  |  | Ｏn（％） | 基準値の
|  |  |  | 換算値(kL/h) |  |  | ①基準値(ppm) | Ｏn（％） | ②実測値(ppm)※2 | 比 ②/①
| B-1 | ボイラー | 1970-12-02 | 0.95 | 都市ガス | 低Noxバーナー | 60 | 0 | 40 | 0.66667
| B-2 | ボイラー | 2004-02-22 | 0.91 | 都市ガス | 低Noxバーナー | 60 | 0 | 36 | 0.6
| B-3 | ボイラー | 1976-01-06 | 0.56 | 都市ガス | 低Noxバーナー | 60 | 0 | 30 | 0.5
| B-4 | ボイラー | 1982-03-05 | 0.26 | 都市ガス | 低Noxバーナー | 60 | 0 | 30 | 0.5
施設代替措置基準を満たす施設がある場合のみ、提出すること。
| ※１ | 窒素酸化物削減対策の欄には、脱硝施設、低NOXバーナー等排出ガスの処理方法を記入すること。
| ※２ | 実測値は、前年度の測定実測値の平均値を記入すること。この場合、環境計量証明の写し又はチャート紙等記録を別途提出すること。
Note on F10: 大阪府: 施設で使用する原燃料の種類を記載すること。
Note on G10: 大阪府: ※1：脱硝施設、低Noｘバーナー等排出ガスの処理方法を記載すること。
Note on H10: 大阪府: ○法・要綱等に基づく排出基準値を記載すること。 ・On（％）は、ボイラー及び固定型内燃機関については、On（％）＝0とする。その他のばい煙発生施設については、大気汚染防止法施行規則別表第3の2（第5条関係）の備考に挙げている値を用いること。 【大阪府の推奨ガイドライン値（On=0％）】 ・ボイラー（50L/時間以上）60ｐｐｍ（専ら気体燃料を使用） 80ｐｐｍ（専ら液体燃料を使用） ・ガス機関（（35L/時間以上）200ｐｐｍ ・ガスタービン（（30L/時間以上）150ｐｐｍ ・ディーゼル機関（（30L/時間以上）500ｐｐｍ
Note on J10: 大阪府: ※2：実測値は、前年度の測定実測値の平均値を記入すること。この場合、環境計量証明の写し又はチャート紙等記録を別途提出すること。濃度は基準のOnで換算した濃度とすること。
Note on K10: 大阪府: 別表第2 施設の代替措置基準より （ボイラー） ・排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、「大阪府Noｘ機器普及促進方針」に掲げる低Noｘ機器の基準値以下であること。 （ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関） ・排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、「固定型内燃機関等に係る窒素酸化物指導要綱」に掲げる指導基準値の60％以下であること。 （上記以外の施設） ・排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、大気汚染防止法に基づく排出基準の60％以下であること。

## 別紙５
別紙５ 特殊施設の適用 |  | 【記入例】
施設番号 | 施設の種類 | 定格原燃料 | 原燃料の種類 | 特殊施設 の区分 ※1 | 適用を受けようと | 緊急時に可能な削減措置 |  | 通常値に対する削減率(％) ※2
使用量の重油
|  | 換算値(kL/h) |  |  | する具体的な理由 | 区分 | 削減措置の内容
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
20%削減時
40%削減時
特殊施設として認められた施設がある場合のみ、提出すること。
※１ | 適用を受ける特殊施設の区分の欄は、細目に掲げるアからオまでの記号を記入すること。
※２ | 通常値に対する削減率は、施設毎の通常値に対して、20％削減時及び40％削減時の削減率を記入すること。
Note on C6: 大阪府: 特殊施設とは、それを止めると人命に影響が出たり、社会的混乱を招く施設が該当し、病院・電気・ガス事業等しか認められていない。 ※一般の事業場は対象外。

## NOx総量規制（様式2記入例）
様式２ 窒素酸化物総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画
事業所名 |  | 大手前産業
所在地 |  | 大阪市住之江区南港北１－１４－１６
施設番号 | 令別表第１の項番号 | 施設係数に係る区分番号 | 施設の種類 | 施設の 設置年月日 | 施設の規模 | 原料の処理能力又は燃料の燃焼能力 (kL/h) (103Nm3/h) (t/h) | 使用する原料又は燃料 |  | 換算係数 |  | 原料又は燃料使用量の重油換算値 |  |  |  | 単位乾き排ガス量 Ｇ0' | 排出ガス量乾き定格O20%換算 | 総量規制基準・指導基準 | [8 empty] | 施設管理値 |  | NOx対策の内容 | 備考
[7 empty] | 種類 | 混焼割合 (％) | 原料及び燃料 | 燃料の特別換算係数 | Wnox (kL/h) | 使用状況 |  |  |  |  | 排出ガス量 (104Nm3/h) |  | 施設係数 |  | 許容排出量 |  | 使用状況 |  |  | N値 (ppm) | 最大NOx排出量 1/100N(V+Vi) (Nm3/h)
[12 empty] | 予備 | 交互 | 休止 | (Nm3/L) (Nm3/kg) (Nm3/Nm3) | (Nm3/h) | Ｖ | Ｖi | Ｃ | Ｃi | Ｃ･Ｖ | Ｃi･Ｖi | 予備 | 交互 | 休止 |  |  |  |  | 燃料・原料種類 | 重油換算係数 | Ｇ０’
Ｂ－1 | 1 | 4 | ボイラー | 1970-12-02 | 伝熱面積 22.3㎡ | 0.95 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 1.083 |  | ○ |  | 9.6 | 9120 | 0.912 |  | 3.1 |  | 2.827 |  |  | ◎ |  | 74 | 0.675 |  | No1.2交互運転 | Ａ重油 | 1 | 8.9
Ｂ－２ | 1 | 1 | ボイラー | 2004-02-22 | 伝熱面積 22.3㎡ | 0.91 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 1.037 |  | ◎ |  | 9.6 | 8736 |  | 0.873 |  | 1.6 |  | 1.396 |  | ○ |  | 60 | 0.524 |  | No1.2交互運転 | 重油 | 1 | 8.9
Ｂ－３ | 1 | 4 | ボイラー | 1976-01-06 | 伝熱面積 12㎡ | 0.56 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.638 |  |  |  | 9.6 | 5376 | 0.537 |  | 3.1 |  | 1.664 |  |  |  |  | 81 | 0.435 |  |  | Ｂ重油 | 1 | 9.3
DL | 30 | 59 | ディーゼル機関 | 1973-03-11 | 燃料燃焼能力 50.4L/h | 0.056 | 軽油 | 100 | 0.95 | 20 | 1.064 |  |  |  | 8.8 | 492.8 | 0.049 |  | 49 |  | 2.401 |  |  |  |  | 350 | 0.172 | リーンバーン＋尿素水噴霧 |  | Ｃ重油 | 1 | 9.5
KK | 6 | 16 | 金属加熱炉 | 1986-07-06 | 燃料燃焼能力 66.12L/h | 0.058 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.066 | ○ |  |  | 9.6 | 556.8 |  | 0.055 |  | 2.7 |  | 0.148 | ○ |  |  | 315 | 0.174 |  |  | 軽油 | 0.95 | 8.8
SYO | 9 | 29 | 焼成炉 | 1986-06-30 | 燃料燃焼能力 77.52L/h | 0.068 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.077 |  |  |  | 9.6 | 652.8 |  | 0.065 |  | 2.8 |  | 0.182 |  |  |  | 90 | 0.059 |  |  | 灯油 | 0.9 | 8.4
Ｂ－４ | 1 | 1 | ボイラー | 1982-03-05 | 伝熱面積 15㎡ | 0.26 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.296 |  |  | ○ | 9.6 | 2496 | 0.249 |  | 2.5 |  | 0.622 |  |  |  | ○ | 90 | 0.225 |  |  | 一般炭 |  | 7.2
[30 empty] | コークス |  | 7.2
[30 empty] | 木材 |  | 3.5
[30 empty] | 木炭 |  | 7.6
[30 empty] | 都市ガス | 1.14 | 9.6
[30 empty] | ＬＮＧ | 1.3 | 9.8
[30 empty] | ＬＰＧ | 1.2 | 11
[30 empty] | 下水汚泥 | 0.28 | 1.4
備考１ 合計には、交互使用の施設のうちＷNOx又はＣ・Ｖ＋Ｃi・Ｖiの小さいもの並びに予備、休止の施設は含めないこと。 | [14 empty] | Wnox （ｋL/h） | 2.862 | ΣC・V、ΣCi・Vi(Nm3/h) |  |  |  | 6.892 | 0.182
２ ＮＯx許容排出量の算定式は次のとおりである。Ｑ＝K・｛Σ(Ｃ・Ｖ)＋Σ(Ｃi・Ｖi)｝L
３ 施設管理値のN値を変更しようとするときは、当該施設に係る付表を添付すること。 | [16 empty] | NOx許容排出量Ｑ(Nm3/h) |  |  |  | 3.848 |  | ＮＯx排出量 (Nm3/h) |  |  |  | 2.264
＜参考＞非常用ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関
|  |  | 施設の種類 | 設置年月日 | 施設の 規模 | 燃焼能力 | 燃料種類
[15 empty] | 総量規制基準適否 |  |  | ⇒ | 適