大阪府における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン

１ 推奨ガイドラインの目的

このガイドラインは、大阪府におけるばい煙発生施設の設置及び管理について、

低ＮＯｘ化の推奨基準（以下「ＮＯｘ推奨ガイドライン」という。）を示すことにより、事業者の自主的な取組みにより、窒素酸化物の排出抑制を図ることを目的とする。

２ ＮＯｘ推奨ガイドライン

（１）対象施設

大阪府域の工場・事業場に設置される別表に示す施設の種類及び規模のものとする。

（２）ＮＯｘ推奨ガイドライン値

ＮＯｘ推奨ガイドライン値は、別表に示すものとする。

（別表）

| 施 設 の 種 類 | 規 模 | 推奨ガイドライン値 (O2＝0%) |
| --- | --- | --- |
| ボイラー | 50Ｌ／時間以上 | 60ppm (専ら気体燃料を使用) 80ppm (専ら液体燃料を使用) |
| ガス機関 | 35Ｌ／時間以上 | 200ppm |
| ガスタービン | 30Ｌ／時間以上 | 150ppm |
| ディーゼル機関 | 30Ｌ／時間以上 | 500ppm |

注１：非常用の施設は対象外とする。

注２：規模は、燃焼能力を重油に換算した１時間あたりの燃焼能力とする。

注３：ＮＯｘ推奨ガイドライン値は、酸素濃度０％換算時の窒素酸化物濃度とする。

注４：ＮＯｘ推奨ガイドライン値は、対象機器から排出されるガス又は排出されたガスを処理した後の濃度とする。

附則

このガイドラインは、平成24年４月１日から適用する。

附則

このガイドラインは、令和６年４月１日から適用する。