## 熱負荷計算結果
(計算結果：建物・敷地の熱負荷･･･敷地面積あたり）
１ 建物情報
|  | 名称 | 新ビルヒートアイランド対策
建物規模
|  | 敷地面積 | 600 | 延床面積 | 2450
|  | 建物面積 | 255 | 地上階数 | 10 | ：階
|  | 建物以外面積 | 345 | 地下階数 | 1 | ：階
２ 時間別・経路別の熱負荷量
W/㎡(敷地面積）
|  |  |  | 建物・地表面放熱量 |  |  | 人工排熱量 |  |  | その他 | 合計
|  | 時間 | 屋上放熱 | 壁・窓面放熱 | 地表面放熱 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト | 熱負荷量
|  | 1 | 12.155 | -4.9286 | 11.9025 | 19.1289 | 4.3542 | 0.13005 | 4.4842 | 0 | 23.6131
|  | 2 | 8.16 | 18.6362 | 7.4175 | 34.2137 | 2.2662 | 0.14885 | 2.4151 | 0 | 36.6287
|  | 3 | 8.075 | 14.1247 | 8.2225 | 30.4222 | 1.1331 | 0.1081 | 1.2412 | 0 | 31.6634
|  | 4 | 7.055 | 17.9991 | 7.6475 | 32.7016 | 0.96505 | 0.23063 | 1.1957 | 0 | 33.8973
|  | 5 | 5.3125 | 16.7136 | 5.8075 | 27.8336 | 1.897 | 0.55325 | 2.4502 | 0 | 30.2838
|  | 6 | 6.12 | 16.2429 | 6.44 | 28.8029 | 3.0377 | 1.7099 | 4.7476 | 0 | 33.5505
|  | 7 | 13.6 | 13.74 | 7.7625 | 35.1025 | 4.9678 | 4.4793 | 9.4471 | 0 | 44.5496
|  | 8 | 29.325 | 3.2907 | 15.18 | 47.7957 | 116.1586 | 10.323 | 126.4816 | 0 | 174.2773
|  | 9 | 47.5575 | -5.0764 | 19.665 | 62.1461 | 121.968 | 6.8369 | 128.8049 | 0 | 190.9511
|  | 10 | 54.655 | 4.2049 | 21.965 | 80.8249 | 113.7396 | 4.3885 | 118.1281 | 0 | 198.953
|  | 11 | 57.4175 | 9.7571 | 26.45 | 93.6246 | 113.9871 | 5.3442 | 119.3313 | 0 | 212.9559
|  | 12 | 71.06 | 11.8915 | 53.6475 | 136.599 | 229.1722 | 6.2739 | 235.446 | 0 | 372.0451
|  | 13 | 91.205 | 22.6324 | 78.66 | 192.4974 | 213.2227 | 6.8686 | 220.0913 | 0 | 412.5887
|  | 14 | 98.855 | 46.7028 | 77.2225 | 222.7803 | 200.8018 | 5.4132 | 206.215 | 0 | 428.9953
|  | 15 | 90.015 | 58.867 | 63.6525 | 212.5345 | 197.1289 | 4.5462 | 201.6751 | 0 | 414.2095
|  | 16 | 82.0675 | 55.314 | 62.56 | 199.9415 | 189.543 | 6.2459 | 195.7889 | 0 | 395.7304
|  | 17 | 66.385 | 50.443 | 61.065 | 177.893 | 190.5352 | 7.5797 | 198.1148 | 0 | 376.0079
|  | 18 | 50.1075 | 45.0044 | 45.2525 | 140.3644 | 226.7143 | 10.5401 | 237.2544 | 0 | 377.6188
|  | 19 | 29.24 | 40.9057 | 29.555 | 99.7007 | 128.8094 | 16.6905 | 145.4999 | 0 | 245.2006
|  | 20 | 21.6325 | 23.0913 | 22.5975 | 67.3213 | 113.2015 | 20.636 | 133.8376 | 0 | 201.1589
|  | 21 | 19.1675 | 23.314 | 20.7 | 63.1815 | 113.6515 | 13.5203 | 127.1718 | 0 | 190.3533
|  | 22 | 13.7275 | 21.3665 | 13.9725 | 49.0665 | 39.9966 | 7.0501 | 47.0467 | 0 | 96.1132
|  | 23 | 10.03 | 9.4255 | 9.6025 | 29.058 | 37.0468 | 2.5341 | 39.5809 | 0 | 68.6389
|  | 24 | 7.2675 | 0.9699 | 6.44 | 14.6774 | 7.9317 | 0.44992 | 8.3816 | 0 | 23.059
（建物・地表面被覆等の内訳） W/㎡(敷地面積）
[5 empty] | 屋上面対策 |  |  |  | 壁面(壁･窓） | [5 empty] | 地表面対策 | [5 empty] | 人工排熱量 |  |  | その他
|  | 時間 | 対策なし（屋上） | 太陽光パネル | 屋上緑化 | 高反射塗装 | 屋上散水 | 小計 | 壁 | 緑の壁 | 窓 | 小計 | 舗装部 | 裸地 | 保水性舗装 | 高反射舗装 | 緑化（芝生） | 緑化（中高木） | 水面化 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト
|  | 1 | 12.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.155 | QA | -3.0367 | -1.892 | -4.9286 | 11.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9025 | 4.3542 | 0.13005 | 4.4842 | 0
|  | 2 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 28.4481 | -4.3743 | -5.4377 | 18.6362 | 7.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4175 | 2.2662 | 0.14885 | 2.4151 | 0
|  | 3 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 20.103 | -3.8275 | -2.1507 | 14.1247 | 8.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2225 | 1.1331 | 0.1081 | 1.2412 | 0
|  | 4 | 7.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 23.482 | -3.6467 | -1.8362 | 17.9991 | 7.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6475 | 0.96505 | 0.23063 | 1.1957 | 0
|  | 5 | 5.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3125 | 23.1465 | -3.9631 | -2.4699 | 16.7136 | 5.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8075 | 1.897 | 0.55325 | 2.4502 | 0
|  | 6 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 19.6196 | -3.1384 | -0.2383 | 16.2429 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 3.0377 | 1.7099 | 4.7476 | 0
|  | 7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 21.5122 | -2.2956 | -5.4766 | 13.74 | 7.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7625 | 4.9678 | 4.4793 | 9.4471 | 0
|  | 8 | 29.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.325 | 17.89 | -4.5573 | -10.042 | 3.2907 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 116.1586 | 10.323 | 126.4816 | 0
|  | 9 | 47.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5575 | 11.0772 | -5.9875 | -10.166 | -5.0764 | 19.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.665 | 121.968 | 6.8369 | 128.8049 | 0
|  | 10 | 54.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.655 | 16.756 | -3.719 | -8.8321 | 4.2049 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 113.7396 | 4.3885 | 118.1281 | 0
|  | 11 | 57.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4175 | 21.5684 | -1.9363 | -9.875 | 9.7571 | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 113.9871 | 5.3442 | 119.3313 | 0
|  | 12 | 71.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 22.1149 | -2.4153 | -7.808 | 11.8915 | 53.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6475 | 229.1722 | 6.2739 | 235.446 | 0
|  | 13 | 91.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.205 | 25.1157 | -3.7733 | 1.29 | 22.6324 | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 213.2227 | 6.8686 | 220.0913 | 0
|  | 14 | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 | 43.4805 | -3.5835 | 6.8058 | 46.7028 | 77.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2225 | 200.8018 | 5.4132 | 206.215 | 0
|  | 15 | 90.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.015 | 66.2666 | -5.4927 | -1.9069 | 58.867 | 63.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6525 | 197.1289 | 4.5462 | 201.6751 | 0
|  | 16 | 82.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0675 | 57.7693 | -4.476 | 2.0207 | 55.314 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 189.543 | 6.2459 | 195.7889 | 0
|  | 17 | 66.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.385 | 60.3145 | -5.1425 | -4.729 | 50.443 | 61.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.065 | 190.5352 | 7.5797 | 198.1148 | 0
|  | 18 | 50.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1075 | 45.8379 | -0.61909 | -0.21436 | 45.0044 | 45.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2525 | 226.7143 | 10.5401 | 237.2544 | 0
|  | 19 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.24 | 55.7413 | -4.6906 | -10.1451 | 40.9057 | 29.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.555 | 128.8094 | 16.6905 | 145.4999 | 0
|  | 20 | 21.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6325 | 34.0685 | -4.8104 | -6.1669 | 23.0913 | 22.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5975 | 113.2015 | 20.636 | 133.8376 | 0
|  | 21 | 19.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1675 | 29.3756 | -3.6739 | -2.3877 | 23.314 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 113.6515 | 13.5203 | 127.1718 | 0
|  | 22 | 13.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7275 | 33.2334 | -4.8985 | -6.9684 | 21.3665 | 13.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9725 | 39.9966 | 7.0501 | 47.0467 | 0
|  | 23 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 23.4887 | -5.7819 | -8.2813 | 9.4255 | 9.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6025 | 37.0468 | 2.5341 | 39.5809 | 0
|  | 24 | 7.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2675 | 17.7633 | -6.3965 | -10.397 | 0.9699 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.9317 | 0.44992 | 8.3816 | 0
[20 empty] | 空調計算 | 給湯計算
３． 結果整理－時間帯
時間帯に集約して対策効果を見る
経路別の熱負荷量 （時間帯積算量）
Wh/㎡(敷地面積）
|  |  |  | 建物・地表面放熱量 |  |  | 人工排熱量 |  |  | その他 | 合計
|  | 時間帯 | 屋上放熱 | 壁・窓面放熱 | 地表面放熱 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト | 熱負荷量
|  | 昼間 7-18 | 752.25 | 316.7716 | 533.0825 | 1602.1041 | 1917.9393 | 78.8393 | 1996.7786 | 0 | 3598.8827 | ：昼間時間帯 7:00～18:59
|  | 夜間 19- 6 | 147.9425 | 197.8606 | 150.305 | 496.1081 | 454.2908 | 63.7617 | 518.0525 | 0 | 1014.1606 | ：夜間時間帯 19:00～6:59
|  | 全日 | 900.1925 | 514.6322 | 683.3875 | 2098.2122 | 2372.2301 | 142.601 | 2514.831 | 0 | 4613.0433
|  | （建物・地表面被覆等の内訳） Wh/㎡(敷地面積） | [19 empty] | Wh/㎡(敷地面積）
[5 empty] | 屋上面対策 |  |  |  | 壁面(壁･窓） | [5 empty] | 地表面対策 | [5 empty] | 対策後人工排熱量 |  |  | その他
|  | 時間帯 | 対策なし（屋上） | 太陽光パネル | 屋上緑化 | 高反射塗装 | 屋上散水 | 小計 | 壁 | 緑の壁 | 窓 | 小計 | 舗装部 | 裸地 | 保水性舗装 | 高反射舗装 | 緑化（芝生） | 緑化（中高木） | 水面 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト
|  | 昼間 7-18 | 752.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.25 | 409.7031 | -43.9981 | -48.9334 | 316.7716 | 533.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.0825 | 1917.9393 | 78.8393 | 1996.7786 | 0
|  | 夜間 19- 6 | 147.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9425 | 308.4699 | -52.2383 | -58.371 | 197.8606 | 150.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.305 | 454.2908 | 63.7617 | 518.0525 | 0
|  | 全日 | 900.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.1925 | 718.1731 | -96.2364 | -107.3045 | 514.6322 | 683.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.3875 | 2372.2301 | 142.601 | 2514.831 | 0
[7 empty] | ㎡(実施面積） | [10 empty] | ㎡(実施面積）
|  | 対策量 | 舗装面積 | 太陽電池面積 | 屋上緑化面積 | 高反射塗装面積 | 舗装部散水面積 |  | 壁反射率 | 窓面積率（２F以上) |  | 舗装部面積 | 裸地面積 | 保水性舗装面積 | 高反射舗装面積 | 緑化(芝生)面積 | 緑化(中高木)面積 | 水面面積 |  | 空調方式 | 給湯方式 |  | 散布能力
|  | 対策量 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25% | 35% |  | 1 対策なし | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 電気 | ガス | ノズル数 | 20
[19 empty] | ＣＯＰ、効率 | 4 | 0 | 能力 | 10
経路別の熱負荷量 （時間平均）
W/㎡(敷地面積）
|  |  |  | 建物・地表面放熱量 |  |  | 人工排熱量 |  |  | その他 | 合計
|  | 時間帯 | 屋上放熱 | 壁・窓面放熱 | 地表面放熱 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト | 熱負荷量
|  | 昼間 7-18 | 62.6875 | 26.3976 | 44.4235 | 133.5087 | 159.8283 | 6.5699 | 166.3982 | 0 | 299.9069 | ：昼間時間帯 7:00～18:59
|  | 夜間 19- 6 | 12.3285 | 16.4884 | 12.5254 | 41.3423 | 37.8576 | 5.3135 | 43.171 | 0 | 84.5134 | ：夜間時間帯 19:00～6:59
|  | 全日 | 37.508 | 21.443 | 28.4745 | 87.4255 | 98.8429 | 5.9417 | 104.7846 | 0 | 192.2101
|  | (建物被覆等の対策効果内訳) | [19 empty] | W/㎡(敷地面積）
[5 empty] | 屋上面対策 |  |  |  | 壁面(壁･窓） | [5 empty] | 地表面対策 | [5 empty] | 対策後人工排熱量 |  |  | その他
|  | 時間帯 | 対策なし（屋上） | 太陽光パネル | 屋上緑化 | 高反射塗装 | 屋上散水 | 小計 | 壁 | 緑の壁 | 窓 | 小計 | 舗装部 | 裸地 | 保水性舗装 | 高反射舗装 | 緑化（芝生） | 緑化（中高木） | 水面 | 小計 | 空調 | 給湯 | 小計 | ドライミスト
|  | 昼間 7-18 | 62.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6875 | 34.1419 | -3.6665 | -4.0778 | 26.3976 | 44.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4235 | 159.8283 | 6.5699 | 166.3982 | 0
|  | 夜間 19- 6 | 12.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3285 | 25.7058 | -4.3532 | -4.8643 | 16.4884 | 12.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5254 | 37.8576 | 5.3135 | 43.171 | 0
|  | 全日 | 37.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.508 | 29.9239 | -4.0098 | -4.471 | 21.443 | 28.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4745 | 98.8429 | 5.9417 | 104.7846 | 0
ヒートアイランド対策熱負荷計算結果 のアウトプット
計算結果の図表
建物の概要
|  | 名称 | 新ビルヒートアイランド対策
|  | 規模 | 敷地面積 | 600 | ㎡
|  |  | 延床面積 | 2450 | ㎡
|  |  | 地上階数 | 10 | 階
|  |  | 地下階数 | 1 | 階
熱負荷量
建物敷地から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
|  | （建物全体） |  |  |  | （敷地面積当たり）
|  | 時間帯 | 顕熱負荷 (積算量） | 顕熱負荷 (時間平均） |  | 時間帯 | 顕熱負荷 (積算量） | 顕熱負荷 (時間平均）
|  | 昼間 7-18 | 2159.3296 | 179.9441 |  | 昼間 7-18 | 3598.8827 | 299.9069
|  | 夜間 19- 6 | 608.4964 | 50.708 |  | 夜間 19- 6 | 1014.1606 | 84.5134
|  | 全日 | 2767.826 | 115.3261 |  | 全日 | 4613.0433 | 192.2101
|  |  | kWh | kW |  |  | Wh/㎡ | W/㎡(敷地面積）
時間別熱負荷量(敷地面積当たり）
建物敷地から大気中に排出される熱－24時間別
単位： W/㎡(敷地面積）
|  | 時間 | 建物から出る熱負荷量
|  | 1 | 23.6131 | ：夜間
|  | 2 | 36.6287
|  | 3 | 31.6634
|  | 4 | 33.8973
|  | 5 | 30.2838
|  | 6 | 33.5505
|  | 7 | 44.5496 | ：昼間
|  | 8 | 174.2773
|  | 9 | 190.9511
|  | 10 | 198.953
|  | 11 | 212.9559
|  | 12 | 372.0451
|  | 13 | 412.5887
|  | 14 | 428.9953
|  | 15 | 414.2095
|  | 16 | 395.7304
|  | 17 | 376.0079
|  | 18 | 377.6188
|  | 19 | 245.2006 | ：夜間
|  | 20 | 201.1589
|  | 21 | 190.3533
|  | 22 | 96.1132
|  | 23 | 68.6389
|  | 24 | 23.059
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－24時間別
単位： W/㎡(敷地面積）
|  | 時間 | 屋上放熱 | 壁・窓面放熱 | 地表面放熱 | 空調 | 給湯 | ドライミスト
|  | 1 | 12.155 | -4.9286 | 11.9025 | 4.3542 | 0.13005 | 0 | ：夜間
|  | 2 | 8.16 | 18.6362 | 7.4175 | 2.2662 | 0.14885 | 0
|  | 3 | 8.075 | 14.1247 | 8.2225 | 1.1331 | 0.1081 | 0
|  | 4 | 7.055 | 17.9991 | 7.6475 | 0.96505 | 0.23063 | 0
|  | 5 | 5.3125 | 16.7136 | 5.8075 | 1.897 | 0.55325 | 0
|  | 6 | 6.12 | 16.2429 | 6.44 | 3.0377 | 1.7099 | 0
|  | 7 | 13.6 | 13.74 | 7.7625 | 4.9678 | 4.4793 | 0 | ：昼間
|  | 8 | 29.325 | 3.2907 | 15.18 | 116.1586 | 10.323 | 0
|  | 9 | 47.5575 | -5.0764 | 19.665 | 121.968 | 6.8369 | 0
|  | 10 | 54.655 | 4.2049 | 21.965 | 113.7396 | 4.3885 | 0
|  | 11 | 57.4175 | 9.7571 | 26.45 | 113.9871 | 5.3442 | 0
|  | 12 | 71.06 | 11.8915 | 53.6475 | 229.1722 | 6.2739 | 0
|  | 13 | 91.205 | 22.6324 | 78.66 | 213.2227 | 6.8686 | 0
|  | 14 | 98.855 | 46.7028 | 77.2225 | 200.8018 | 5.4132 | 0
|  | 15 | 90.015 | 58.867 | 63.6525 | 197.1289 | 4.5462 | 0
|  | 16 | 82.0675 | 55.314 | 62.56 | 189.543 | 6.2459 | 0
|  | 17 | 66.385 | 50.443 | 61.065 | 190.5352 | 7.5797 | 0
|  | 18 | 50.1075 | 45.0044 | 45.2525 | 226.7143 | 10.5401 | 0
|  | 19 | 29.24 | 40.9057 | 29.555 | 128.8094 | 16.6905 | 0 | ：夜間
|  | 20 | 21.6325 | 23.0913 | 22.5975 | 113.2015 | 20.636 | 0
|  | 21 | 19.1675 | 23.314 | 20.7 | 113.6515 | 13.5203 | 0
|  | 22 | 13.7275 | 21.3665 | 13.9725 | 39.9966 | 7.0501 | 0
|  | 23 | 10.03 | 9.4255 | 9.6025 | 37.0468 | 2.5341 | 0
|  | 24 | 7.2675 | 0.9699 | 6.44 | 7.9317 | 0.44992 | 0
経路別の熱負荷量
建物敷地から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
単位： Wh/㎡(敷地面積）
|  |  | 建物・地表面放熱 |  |  | 人工排熱 |  | その他
|  | 時間帯 | 屋上放熱 | 壁窓面放熱 | 地表面放熱 | 空調 | 給湯 | ドライミスト
|  | 昼間 7-18 | 752.25 | 316.7716 | 533.0825 | 1917.9393 | 78.8393 | 0
|  | 夜間 19- 6 | 147.9425 | 197.8606 | 150.305 | 454.2908 | 63.7617 | 0
|  | 全日 | 900.1925 | 514.6322 | 683.3875 | 2372.2301 | 142.601 | 0
屋上地表部分の被覆等による熱負荷量 （経路のうち屋上・地表部の内訳）
屋上・地表排出で大気中に排出される熱の内訳－昼間、夜間、全日の積算
単位： Wh/㎡(敷地面積）
|  |  | 屋上放熱 |  |  |  |  | 地表面放熱
|  | 時間帯 | 対策なし（屋上） | 太陽光パネル | 屋上緑化 | 高反射塗装 | 屋上散水 | 舗装部 | 裸地 | 保水性舗装 | 高反射舗装 | 緑化（芝生） | 緑化（中高木） | 水面
|  | 昼間 7-18 | 752.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 夜間 19- 6 | 147.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 全日 | 900.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
入力要約
| 1 名称など | 検討ケース名称 | 新ビルヒートアイランド対策
|  | 備考 | 新設ビルの対策
| 2 建物の大きさ | 面積 | 敷地面積 | 600 | 用途別床面積 |  | 戸建て住居 |  | 0.4
|  |  | 建物面積 | 255 |  |  | 長屋建て住居 |  | 0.3
|  |  | 総延床面積 | 1940 |  |  | 集合住宅（RC構造） |  | 0
|  | 構造 | 建物構造 | RC・SRC構造 |  |  | 集合住宅（鉄骨構造） |  | 0
|  | 高さ | 地上の階数 | 10 |  |  | 事務所 |  | 0
|  |  | 地下の階数 | 1 |  |  | 店舗 |  | 0
[7 empty] | 飲食 |  | 0
| 31 屋上の対策 | 屋上面積 |  | 255 |  |  | 宿泊施設 |  | 0.5
|  | 被覆内訳 | 対策なし(屋根） | 255 |  |  | 医療施設 |  | 0.4
|  |  | 太陽光パネル | 0 |  |  | 文教施設 |  | 0.3
|  |  | 屋上緑化 | 0 |  |  | 用途11 |  | 0
|  |  | 高反射塗装・瓦 | 0 |  |  | 用途12 |  | 0
|  |  | 屋上散水 | 0 |  |  | 用途13 |  | 0
| 32 壁の対策 | 壁反射率 |  | 25
|  | 外断熱の実施 |  | 1 しない
|  | 隣接建物の影響 |  | 1 影響なし
| 33 敷地の対策 | 全敷地面積 |  | 600
|  | 建物面積 |  | 255
|  | 建物以外 |  | 345
|  | 被覆内訳 | 舗装部 | 345
|  |  | 裸地 | 0
|  |  | 保水性舗装 | 0
|  |  | 高反射舗装 | 0
|  |  | 緑化（低木緑化） | 0
|  |  | 緑化（中高木緑化） | 0
|  |  | 水面 | 0
| 34 ドライミスト | 実施の有無 |  | 2 しない
| 41 空調 | 主たる用途 |  | 集合住宅（RC構造）
|  | 空調 | セントラル給湯 | 空調方式 | COP | 顕熱比率 | 蓄熱空調
|  |  | ○ | 電気 | 4.5 | 100 | 2 非適用
|  |  | 個別空調 | 空調方式 | COP | 顕熱比率
|  |  | ○ | 電気 | 4.5 | 100
地域冷暖房
0
| 42 給湯 | 給湯 |  | 給湯方式 | COP | 熱効率
|  |  |  | ガス | － | 80