「大阪府域版コスト計算モデル」

平成１５年３月

（平成２6年６月改定）

大阪府

大阪府域版コスト計算モデル

１ はじめに

本府においては、地域の実情に合わせて下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設を効率的に組み合わせ、生活排水適正処理100%を目指すこととし、事業主体である市町村への支援方策の一つとして、未処理地域への整備方策の選定及び時期を捉えた確認に必要なコスト計算に資するため、府域の実情を踏まえた「府域版コスト計算モデル」を作成しました。

なお、「府域版コスト計算モデル」及びそれに使用する「基本諸元値」は、府域におけるコスト比較の目安として作成したものであり、別途、市町村において、独自の計算手法、また「府域版コストモデル」に係る独自の「基本諸元値」を把握し用いる場合にあっては、その手法を妨げるものではありません。

2 府域版コスト計算モデルの考え方

(1)流域下水道建設費について

コスト比較を行うにあたり、建設費には新たな施設建設費（残事業）と併せて既存施設の減価償却費を考慮する考え方もありますが、環境省・国土交通省・農林水産省の合意による経済比較方法では、対象地域に対して必要となる新たな投資のみを検討することとしています。

「府域版コスト計算モデル」では、現状において新たな考え方を取り入れることは、市町村の混乱を招くなどの恐れがあることから困難と判断し、上記３省モデルと同様の考え方を用いています。

これらの考え方に基づき管渠建設費は、新設管渠に係る建設費を対象としています。また、水処理施設建設費については、既設水処理施設に要した建設単価を算定し、検討対象地域に係る処理水量に建設単価を乗じた値を建設費としています。

(2)流域下水道維持管理費について

流域下水道の管渠と終末処理場の維持管理費については、現状として各処理区の下水道整備状況（下水道普及率）の違いから汚水処理単価に格差が生じています。

従前のモデルでは各処理場の処理単価と処理水量の相関から、将来における想定単価を提示していましたが、処理場ごとに処理方式が異なることや、今後は大きな処理水量の伸びが予想されないことから、直近5ヶ年の汚水処理に係る維持管理単価を処理場ごとに算定し、検討対象地域に係る処理水量に維持管理単価を乗じた値を維持管理費としています。

(3)公共下水道管渠建設費・維持管理費について

従前のモデルでは各市町村の実績から算出した値を参考に提示していましたが、残りの整備区域が僅かになればなるほど地域特性を加味した費用を計上することが重要であること、普及率の向上に伴い、それぞれの市町村で建設費及び維持管理費の実績の積み上げが行われていることを踏まえ、市町村において地域の実態に即した値を使用することとしています。

(4)合併処理浄化槽建設費について

浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）は、各戸に合併処理浄化槽を整備する手法であり、一般家屋では建築基準法により床面積130平方メートル以下の場合は5人槽、130平方メートルを超える場合は7人槽、2世帯住宅の場合は10人槽の整備が原則となります。

これらの建設費については、工事費と本体購入費が該当し、「府域版コスト計算モデル」では、「浄化槽の設置費用等及び標準工事仕様に関する調査（環境省調査）」結果をもとに改定される国庫補助基準額を基本としています。

なお、駐車場利用にかかる耐荷重構造など、地域事情により追加工事が必要となる場合等については、市町村において別途建設費の補正を行うものとします。

また、既存合併処理浄化槽の取扱については、その機能を勘案して新設が不要なものは、建設費用から除くものとします。

(5)合併処理浄化槽維持管理費について

浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）では、公共により地域単位で面的管理を行うことから、従来の個人による個別管理に比べてより適切かつ効率的な維持管理が可能です。また、その規模が大きくなればさらにその効率性は確保されるものと考えられます。

「府域版コスト計算モデル」における維持管理コストについては、全国調査による1,000基程度の整備規模における維持管理コストを示しています。また、参考値として、豊能郡豊能町における実績値を併せて示しています。

(6)農業（漁業）集落排水施設建設費について

府域における農業集落排水施設整備は、現在、能勢町と岸和田市の2地区で事業化が図られており、「府域版コスト計算モデル」における管渠建設費及び終末処理場建設費については、これら地域の建設費をもとに平均化し、その値を示しています。

漁業集落排水施設整備に係る建設費についても、これに準じるものとします。

(7)農業（漁業）集落排水施設維持管理費について

「府域版コスト計算モデル」における管渠及び終末処理場の維持管理費についても、建設費と同様に平均化し、その値を示しています。

3 府域版コスト計算モデル「基本諸元」について

(1)流域下水道・公共下水道について

別紙『下水道に関する基本諸元』のとおりとします。

(2)合併処理浄化槽（市町村設置型）について

別紙『合併処理浄化槽（市町村設置型）に関する基本諸元』のとおりとします。

(3)農業（漁業）集落排水施設について

別紙『農業（漁業）集落排水施設に関する基本諸元』のとおりとします。

○コスト計算モデルにおけるその他の原単位について

・日最大汚水量、日平均汚水量は、「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」（平成14年３月、農林水産省・国土交通省・環境省、以下「３省マニュアル」という）及び「効率的汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案)」（平成13年、(社)日本下水道協会、以下「都道府県構想策定マニュアル」という）のとおりとします。

・耐用年数、設備比率は、「３省マニュアル」及び「都道府県構想策定マニュアル」を踏まえた府域版の値としています。

・管渠延長の相関式は、「全国下水道第8次七計近似曲線」を用いています。

管渠延長と人口密度の相関（汚水管、８次七計セット値、Ｈ８～Ｈ14）

４ コスト計算システムについて

コスト計算が比較的容易に実施でき、市町村の生活排水処理施設の整備方策の検討に当たっての経済性比較に資するものとなるよう、地域条件等の必要事項を入力することで「府域版コスト計算モデル」に沿ったコスト計算ができるMicrosoft　Excelを用いたシステムを作成しています。

コスト計算システムでは、管渠延長を相関関数から求める「タイプⅠモデル」と、管渠延長が把握できていて、これを直接入力する「タイプⅡモデル」の２種類のモデルを提供しています。

入力画面１及び２、並びに各モデルのExcelシートにおいて、必要事項を入力または選択することで、個別処理による場合、集合処理による場合のそれぞれのコスト計算を行います。

〔財源内訳図について〕

「府域版コスト計算モデル」によるコスト計算結果等をもとに採用した整備方策について整備を行う際、受益者負担の原則からは、整備費用を含め生活排水処理に係る費用については、受益者（処理対象住民）から徴収することになり、事業主体の市町村の負担額は本来ゼロとなります。

しかしながら、単年度ごとの収支、料金設定の問題など、現実的には市町村の財政に影響を与え、生活排水処理施設整備の遅れの要因ともなっています。

コスト計算システムでは、「府域版コスト計算モデル」に基づく計算ツールに加えて、市町村の生活排水処理事業の中長期的な経営計画検討の一助とするため、また、事業実施に当たっての住民説明等の資料作成に資するよう、住民負担も含めた財源等の内訳について概算を行い、図示できる「財源内訳図」作成ツールをあわせて提供しています。使用目的にあわせて、適宜アレンジしてご利用ください。

なお、本ツールは、一般化した簡便法による概算値を示すものであり、各ケースにおける実際の財源等の計算は、あらためて計算が必要となります。

※　コスト計算システムにおけるExcelシートは、計算式やデータ等の消去を防ぐため保護をかけています。市町村独自の計算手法や諸元を反映させるための修正等を行う場合は、「ツール」⇒「保護」⇒「シート保護の解除」を行ってください。

「大阪府域版コスト計算モデル」による比較検討の概要

コスト比較対象地域の選定

流域下水道処理区を選択

※流域関連公共下水道の場合

データを入力

人口・面積（人口密度）

世帯数

タイプⅡモデル

（管渠延長を把握している）

タイプⅠモデル

（管渠延長を相関関数から求める）

管渠延長

データを入力

計算モデルが管渠延長を計算

※単独公共下水道の場合は処理場の建設費・維持管理費を入力

※より地域の特性に則した諸元を用いる場合は、その諸元を入力

計算モデルが、入力・設定された諸元により計算

集合処理コスト・個別処理コスト

地域事情による追加工事、他事業との同時実施など配慮すべき事項がある場合は、これに伴うコスト増減を入力

経済性以外の要因を検討

財源等内訳の試算

整備方策の選択

財政計画の作成

整備期間の設定

整備構想図の作成

■下水道に関する基本諸元

(１)建設費

○流域下水道

・管渠

平成24年度以降に建設する流域汚水幹線を対象とし、管渠建設費を大阪湾流域別下水道整備総合計画（平成22年8月策定）に定める各処理場の水量にて除した値を流域下水道汚水幹線建設単価（資料：下-１参照）として示す。

流域下水道汚水幹線建設費単価表

| 流 域 名 | 処理区名 | 幹線名 | ㎥当り単価 （円／㎥） |
| --- | --- | --- | --- |
| 淀川左岸流域下水道 | 渚 | 枚方交野幹線 | ３，１４７ |
| 寝屋川流域下水道 | 川俣 | 枚岡河内南幹線Ⅱ | １２，４３５ |
| 大和川下流流域下水道 | 大井 | 石川右岸Ⅲ幹線 | ４６３ |
| 南大阪湾岸流域下水道 | 北部 | 和泉泉大津幹線Ⅰ | ５，１３８ |

・終末処理場

平成22年度までの各処理場における供用水処理施設に係る建設費を供用水処理能力にて除した値を水処理建設費単価（資料：下－２参照）として示す。

水処理施設建設費単価表

| 流 域 名 | 処理区名 | ㎥当り単価（千円／㎥） |
| --- | --- | --- |
| 猪名川流域下水道 | 原田 | １４９ |
| 安威川流域下水道 | 中央 | ２２６ |
| 淀川右岸流域下水道 | 高槻 | ２０９ |
| 淀川左岸流域下水道 | 渚 | ２８４ |
| 寝屋川流域下水道 | 鴻池 | １８５ |
|  | 川俣 | １４９ |
| 大和川下流流域下水道 | 今池 | ２６３ |
|  | 大井 | ２３９ |
|  | 狭山 | ３０７ |
| 南大阪湾岸流域下水道 | 北部 | ２３４ |
|  | 中部 | ３１１ |
|  | 南部 | ３６３ |

○公共下水道

・管渠

市町村において地域の実態に即した値を使用することとする。

・終末処理場（単独公共下水道の場合）

市町村において地域の実態に即した値を使用することとする。

(２)維持管理費

○流域下水道

府内の各流域下水道における平成1８年度から平成2２年度までの5年間の汚水処理に係る維持管理費を各処理場の水量にて除した値を流域下水道維持管理単価（資料：下-3参照）として示す。

なお、流域下水道維持管理費単価は、汚水に係る管渠、ポンプ場、週末処理場（汚泥処理を含む）を含めたものである。

流域下水道維持管理費単価表

| 流 域 名 | 処理区名 | 処理単価（円/㎥） |
| --- | --- | --- |
| 猪名川流域下水道 | 原田 | １９．４ |
| 安威川流域下水道 | 中央 | ３３．２ |
| 淀川右岸流域下水道 | 高槻 | ２７．９ |
| 淀川左岸流域下水道 | 渚 | ４２．８ |
| 寝屋川流域下水道 | 鴻池 | ２２．４ |
|  | 川俣 | １８．８ |
| 大和川下流流域下水道 | 今池 | ２４．４ |
|  | 大井 | ３７．６ |
|  | 狭山 | ３３．４ |
| 南大阪湾岸流域下水道 | 北部 | ２６．３ |
|  | 中部 | ３７．７ |
|  | 南部 | ５１．８ |

○公共下水道

・管渠

市町村において地域の実態に即した値を使用することとする。

・終末処理場（単独公共下水道の場合）

市町村において地域の実態に即した値を使用することとする。

表差し替え

■　合併処理浄化槽（市町村設置型）に関する基本諸元

(１)建設費

「浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱」に定める浄化槽市町村整備推進事業基準額とする。

| 規 模 | 建設単価（万円／基） |
| --- | --- |
| ５人槽 | １０２.０ |
| ７人槽 | １１３.４ |

また、10人槽以上の浄化槽に係る建設費について、人槽ごとの建設費を別途示す（「大阪府域版コスト計算モデル」入力画面２を参照）。

(２)維持管理費

【整備基数が1,000基程度の場合】

| 規 模 | 維持管理費（千円／基・年） |
| --- | --- |
| ５人槽 | ５４．７ |

（内訳）

・保守点検料＋清掃料＋法定検査料：3４千円／基・年

・電  気  代：13千円／基・年

・汚泥処理費： 7.7千円／基・年

| 規 模 | 維持管理費（千円／基・年） |
| --- | --- |
| ７人槽 | ６２.０ |

（内訳）

・保守点検料＋清掃料＋法定検査料：3４千円／基・年

・電  気  代：19千円／基・年

・汚泥処理費： ９.０千円／基・年

※10人槽以上の浄化槽に係る維持管理費についても、建設費と同様、人槽ごとの維持管理費を別途示す（「大阪府域版コスト計算モデル」入力画面２を参照）。

【参考：豊能郡豊能町の市町村設置事業実績より（整備規模：65基）】

| 規 模 | 維持管理費（千円／基・年） |
| --- | --- |
| ５人槽 | ６７.４ |

（内訳）

・保守点検料＋清掃料＋法定検査料：49.8千円／基・年

・電　気　代：13千円／基・年

・汚泥処理費： 4.6千円／基・年

【原単位】 ・日平均汚水量 ： ０.２２５㎥／人･日 ・平均世帯人員数 ： ２.４６人 （「国民生活基礎調査(平成２２年)評価」より） ・し尿処理施設での浄化槽汚泥処理費 ： ９．５千円／㎥ （「府域 し尿処理施設調査（H9～H13）」より） ・電気代（５人槽） ： １３千円／年（「３省マニュアル」より） ・ 同 （７人槽） ： １９千円／年（「３省マニュアル」より） ・法定検査料金 ： ５千円／基 （５、７人槽）

【資料】

「平成13年度汚水処理施設の整備に係る都道府県構想の解析調査（環境省）」より、特定地域生活排水処理事業を導入して既に50基以上の合併処理浄化槽整備が完了している市町村における維持管理費の集計を行い、浄化槽維持管理費（保守点検、清掃、法定検査料金を含む）を算出した。

| 基 数(基) | 維持管理費(円/㎥) |
| --- | --- |
| ４００ | １６４.６ |
| ６００ | １５４.９ |
| ８００ | １４７.９ |

■農業（漁業）集落排水施設に関する基本諸元

(１)建設費

○管渠

| 地区名 | 管路建設費 （千円） | 管路延長 （ｍ） | １ｍ当り管路建設費 （千円/ｍ） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | １３１,３４７ | １,６８６ | ７７.９ |
| Ｂ | ３１０,０００ | ３,２２８ | ９６.０ |
| 計 | ４４１,３４７ | ４,９１４ | ―――― |
| 平均値 | ２２０,６７４ | ２,４５７ | ８９.８ |

○終末処理場

| 地区名 | 処理場建設費 （千円） | 計画人口 （人） | 日最大汚水量 （㎥/日） | １㎥当り処理場 建設費（千円/㎥） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | ９２,６４４ | １３０ | ３９.０ | ２,３７５ |
| Ｂ | ２００,０００ | ４００ | １２０.０ | １,６７７ |
| 計 | ２９２,６４４ | ５３０ | １５９.０ |  |
| 平均値 | １４６,３２２ | ２６５ | ７９.５ | １,８４０ |

(２)維持管理費

○管渠

| 地区名 | 管路維持管理費 （千円） | 管路延長 （ｍ） | １ｍ当り管路維持管理費 （円/ｍ） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | ２２５ | １,６８６ | １３３ |
| Ｂ | ６６０ | ３,２２８ | ２０４ |
| 計 | ８８５ | ４,９１４ | ―――― |
| 平均値 | ４４３ | ２,４５７ | １８０ |

○終末処理場（汚泥処理費を除く）

| 地区名 | 処理場 維持管理費 （千円） | 計画人口 （人） | 年間汚水量 （㎥） | １㎥当り処理場 維持管理費（円/㎥） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | ２,４７２ | １３０ | １０,６７６ | ２３２ |
| Ｂ | ３,１１０ | ４００ | ３２,８５０ | ９５ |
| 計 | ５,５８２ | ５３０ | ４３,５２６ | ―――― |
| 平均値 | ２,７９１ | ２６５ | ２１,７６３ | １２８ |

○終末処理場（汚泥処理費を含む）

１㎥当り処理場維持管理費   144円

■大阪府域版コスト計算システムの画面

「大阪府域版コスト計算モデル」は、計算を容易に行うことができるよう、Microsoft Excelを用いた計算システムとして作成しています。その画面を出力したものを以下に示します。