［７］エスカレーター（条例第17条）

逐条解説　p28からp29

建築設計標準　p2-60から

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

高齢者、障がい者等に配慮した垂直移動の方法としては、エレベーターが基本となるが、健常者も含む多くの人の移動のためには、エスカレーターも有効な垂直移動の手段である。

エスカレーターを設置するときは、高齢者、障がい者に配慮したものとする必要がある。

『視覚障がい者におけるエスカレーター利用のニーズは高く、エスカレーターを使用できる環境を整備する必要があると考えられる。』

『一方で、安全性への配慮が必須である。』

建築物移動等円滑化基準

一般基準

仕上げ

（黒丸）階段状のエスカレーターにあっては、踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

段

（黒丸）くし板の端部と踏み段（階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、可動床。以下この条において同じ。）の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段等との境界を容易に識別できるものとすること。

放送設備

（黒丸）当該エスカレーターの行き先又は昇降方向（階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、進入方向）を音声により知らせる設備を設けること。

『望ましい整備』

動線計画

（『まる』）エスカレーターは、主要な経路に隣接して設置する。

幅

（まる）幅は1000型（ステップの内法有効幅100センチメートル程度）『とする』。

解説：１つの踏み段に２人が乗ることのできる踏み段幅のエスカレーター

（『まる』）車椅子用エスカレーターには、介助係員の呼び出しインターホンを設置する。

速度

（『まる』）エスカレーターの速度についても用途に応じてスピードを落とすなど安全な運行管理に十分留意する。

乗降口まわり

（まる）逆進入防止センサーを設ける。

（まる）エスカレーターの乗降口には、100センチメートル以上の固定手すりを設けると危険防止に有効である。

解説：固定手すりを設ける場合、エスカレーターの移動手すりとの間が狭いと、人や物が巻き込まれる危険性がある。

固定手すりを移動手すりの外側に一部重なるように設けることにより、この危険性を少なくすることができる。

移動手すり

（まる）移動手すりは、乗降口のステップの昇降開始部分から水平部分で120センチメートル以上の長さ『とする』。

（まる）移動手すりの折り返し端は、乗り口では階段手前くし部分から70センチメートル程度、降り口ではステップ後方くし部分から70センチメートル程度の移動手すりをとる。

（『まる』）移動手すりと固定手すりの間に、身体が挟まらないような配慮が必要である。

非常停止ボタン

（『まる』）乗降口の近くの壁面または柱面等に非常停止ボタンを設ける。

踏み段

『（まる）踏み段の端部だけでなく、四方に縁取りを行うなどにより、踏み段相互の識別をしやすいようにする。』

（まる）ステップの水平部分は踏み段が３枚程度とする。

（まる）定常段差に達するまでの踏み段は５枚程度『とする』。

点状ブロック等

（『まる』）エスカレーターの乗降口部分に敷設する注意喚起用の点状ブロック等は、乗降口部のランディングプレートから30センチメートル程度離し、固定手すりの内側に敷設する。

解説：建築物内に設けるエスカレーターの上下端に近接する廊下等の部分には、点状ブロックの敷設が規定されている。［3］廊下等参照。

カメラ

（まる）エスカレーターの利用状況が確認できるテレビカメラを設置する。

照明

（『まる』）乗降口の足元は適宜照明を行い、乗り口、降り口をわかりやすくする。

放送設備

（まる）視覚障がい者にとって、乗降口の位置が分かるような、放送設備の位置や放送案内とする。

解説：放送内容の事例

・丸々行き、上り（下り）エスカレーターです。

・ご利用の方は手すりを持って、足元の黄色い線を踏まないように順序よくお乗りください。

・乗り降りの際は足元にご注意ください。

（『まる』）放送設備は、周囲の環境を考慮し、十分聞き取りやすい音量、音質とし、音源を乗降口に近く、利用者の動線に向かって配置する。

案内表示

（まる）エスカレーターの付近には、エスカレーターがあることを表示する標識を設ける。

解説：JIS Z 8210案内用図記号に適合するものとする。

（まる）はさまれ事故や転倒事故を防止するため、注意喚起用の表示板を設ける。

エスカレーターへの誘導

『（まる）エスカレーターに誘導する視覚障がい者誘導用ブロックを敷設する場合は以下の条件を満たすこととする。』

『条件』

『乗り口方向のみに敷設する。』

『時間帯により進行方向が変更しないエスカレーターのみに敷設をする。』

『乗り口方向には行き先や進行方向を示す音声案内を設置する。』

『解説：国公共交通ガイドライン』

解説図一覧

図7.1　エスカレーター：黒丸・まる

図7.2　エスカレーターの幅員：黒丸・まる

図7.3　車椅子用エスカレーターの例：『まる』

『図7.4　四方を縁取りすることで、踏み段の範囲を視認しやすくしている例：まる』

『図7.5　エスカレーターへの視覚障がい者誘導用ブロックの敷設方法の例：まる』

『図7.6　エスカレーターの視覚障がい者に対する注意喚起等の例：まる』

チェック項目（条例の基準）

一般基準

１踏み段は認識しやすいものか（階段状のエスカレーターに限る）

２くし板と踏み段等は認識しやすいものか

３昇降口に音声により昇降・移動の方向等を通報する装置を設けているか