## Slide 1: 大阪府内の水道施設の 耐震化・更新状況に関する情報提供 （令和6年度版）
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課

## Slide 2: 水道施設とは
出典：「政府広報オンライン」ホームページ
・取水場：河川や湖沼、井戸等から原水を取り入れるための施設
・導水管：取水場で取り入れた原水を、浄水場へ導くための管路
・浄水場：原水を浄化処理し、人の飲用に適する水として供給する施設
・送水管：浄水場から配水池まで水道水を送る管路
・配水池：浄水場で処理した水道水をいったん貯めておく施設
・配水管：配水池から各家庭の蛇口につながる給水管へ水道管を運ぶ管路

## Slide 3: 水道施設の耐震基準について
水道施設の技術的基準を定める省令（抜粋）
第１条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
第七号イ 次に掲げる施設（ランクA）については、レベル１地震動（当該施設の設置
地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間
中に発生する可能性の高いもの）に対して、当該施設の健全な機能を損なわ
ず、かつ、レベル２地震動（当該施設の設置地点において発生するものと想
定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの）に対して、生ずる損
傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
（１）取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設
（２）配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの
（３）配水施設のうち、（２）の施設以外であって、次に掲げるもの
配水本管（配水管のうち給水管の分岐がないもの）等
第七号ロ イに掲げる施設以外の施設（ランクB）は、レベル１地震動に対して、生じ
る損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。

## Slide 4: 府内浄水場の耐震化状況について
全国比較（令和4年度水道統計より）
直近の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
全施設能力 （ｍ３／日） | 耐震化施設能力※ （ｍ３／日） | 耐震化率（％）
5,350,524 | 1,679,413 | 31.4
※レベル２地震動に対応できる施設の能力
・令和4年度末時点での耐震化率：31.4 ％
（47都道府県中31位）
・全国平均：43.4 ％

## Slide 5: 府内配水池の耐震化状況について
全国比較（令和4年度水道統計より）
直近の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
配水池総容量 （ｍ３） | 耐震化容量※ （ｍ３） | 耐震化率（％）
2,949,077 | 1,532,604 | 52.0
※ランクAに分類されている配水池のうち、レベル２地震動に対応
できる施設の能力
・令和4年度末時点での耐震化率：52.8 ％
（47都道府県中29位）
・全国平均：63.5 ％
※令和4年度よりも令和5年度で耐震化率が減少した要因は
耐震の分類について再判定を行った事業体があったため

## Slide 6: 府内水道管の経年化率について
全国比較（令和4年度水道統計より）
直近の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
全管路延長※１ （ｍ） | 経年管延長※２ （ｍ） | 経年化率（％）
24,896,592 | 9,044,430 | 36.3
※１：導水管、送水管、配水本管、配水支管の延長の和
（水道用水供給事業（用供）を含む）
※２：地方公営企業法施行規則第14条及び15条関連の別表第二号の
法定年数の40年を超えた管路延長
・令和4年度末時点の
経年化率：35.6 ％
（47都道府県中1位）
・全国平均：23.6 ％
経年管延長（kｍ） |  | 経年化率（％） | 
①愛知県 | 11,068.2 | ①大阪府 | 35.6
②北海道 | 9,313.4 | ②香川県 | 30.8
③大阪府 | ８,861.2 | ③神奈川県 | 30.5
高度経済成長期に集中的に管路が整備されたため、 経年化率が他の都道府県より突出して高い

## Slide 7: 府内水道管の経年化率について
市町村別の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）

## Slide 8: 府内水道管の耐震管割合について
全国比較（令和4年度水道統計より）
直近の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
全管路延長※１ （ｍ） | 耐震管※２延長 （ｍ） | 耐震管割合（％）
24,896,592 | 6,864,128 | 27.6
※１：導水管、送水管、配水本管、配水支管の延長の和（用供含む）
※２：地震の際でも継目の接合部分が離脱しない構造となっている管
・令和4年度末時点の
耐震化率：26.6 ％
（47都道府県中6位）
・全国平均：19.8 ％
耐震管延長（kｍ） |  | 耐震管割合（％） | 
①東京都 | 14,358.2 | ①東京都 | 48.6
②愛知県 | 10,281.6 | ②富山県 | 31.7
③埼玉県 | 8,152.5 | ③神奈川県 | 29.4
④神奈川県 | 7,736.0 | ④埼玉県 | 27.5
⑤大阪府 | 6,605.6 | ⑤青森県 | 27.3
 |  | ⑥大阪府 | 26.6
全国平均よりも水道管の耐震化が進んでいる

## Slide 9: 府内水道管の耐震管割合について
市町村別の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）

## Slide 10: 府内水道管の耐震適合率について
市町村別の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
※全ての管の長さに対する、耐震適合性のある管（耐震管及び地盤の性状を勘案
すれば耐震性があると評価できる管）の長さの割合

## Slide 11: 府内水道管（基幹管路※）の耐震適合率について
市町村別の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
※導水管、送水管、配水本管の和。国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」において、令和10年度に耐震適合率60%が目標とされている。

## Slide 12: 府内水道管の更新率について
全国比較（大阪府調べ）
直近の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）
全管路延長※ （ｍ） | 布設替延長 （ｍ） | 更新率（％）
24,281,933 | 217,676 | 0.90
※導水管、送水管、配水本管、配水支管の延長の和（用供除く）
年度 | 更新率（大阪府） | 全国平均（用供除く）
H30 | 0.89 | 0.69
R1 | 0.90 | 0.68
R2 | 0.89 | 0.66
R3 | 0.85 | 0.64
R4 | 0.96 | 0.65
全国平均を上回るペースで更新を進めている

## Slide 13: 府内水道管の更新率について
市町村別の状況（令和5年度大阪府の水道の現況より）

## Slide 14: 府内市町村の比較（令和5年度大阪府の水道の現況より）
大阪府平均より
管路経年化率が高く
耐震適合率が低い
大阪府平均より
管路経年化率が高く
更新率が低い
阪南市

## Slide 15: 水道施設の耐震化・更新に向けた大阪府の取組み
各水道事業者等に対する指導
各事業者に対し、施設の耐震化や更新に関する計画の状況を確
認し、未策定の事業者には速やかに策定するよう指導していま
す。また、策定済みの事業者に対しても、計画に基づく事業の
推進を図るよう指導しています。
耐震化・更新に関する交付金制度の拡充に向けた要望
国に対し、水道施設の耐震化・更新事業に対する交付金制度に
ついて、対象事業の拡大や採択要件の緩和等の拡充を要望して
います。

## Slide 16: 水道施設の耐震化・更新に向けた大阪府の取組み
水道事業の広域化の推進
水道施設の耐震化・更新には多額の費用がかかる一方、今後は
人口の減少に伴い水道事業者等の収入は減少する見通しとなっ
ています。
また、事業者によっては職員数の減少等のため、計画策定や施
設更新に充分な人材を確保することが困難な状況となっていま
す。
大阪府では、市町村水道事業の大阪広域水道企業団への統合、
中核となる水道事業者等から他の事業者への技術支援等の取組
みを進めることにより、各事業者の運営基盤の強化を図ってい
ます。