## 原田流入
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 2023-07-12 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-03-14
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 2023-07-12 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-03-14
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | [24 empty] | - | - | - | 水温 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
3 | 透視度 | 度 | 4.7 | 4.8 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 5 | 4.7 | 6.4 | 5.4 | 5.2 | 6.6 | 4.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 501 | 468 | 361 | 449 | 431 | 435 | 490 | 448 | 524 | 505 | 524 | 542 | 456 | 467 | 478 | 443 | 499 | 480 | 466 | 496 | 441 | 460 | 438 | 451 | 469 | 542 | 361 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 203 | 232 | 196 | 207 | 222 | 217 | 199 | 184 | 248 | 239 | 231 | 253 | 232 | 257 | 253 | 208 | 254 | 238 | 250 | 229 | 239 | 238 | 235 | 232 | 229 | 257 | 184 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 298 | 236 | 165 | 242 | 209 | 218 | 291 | 264 | 276 | 266 | 293 | 289 | 224 | 210 | 225 | 235 | 245 | 242 | 216 | 267 | 202 | 222 | 203 | 219 | 240 | 298 | 165 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 311 | 310 | 240 | 284 | 286 | 289 | 339 | 296 | 349 | 341 | 379 | 369 | 256 | 305 | 312 | 250 | 329 | 307 | 293 | 274 | 276 | 274 | 286 | 297 | 302 | 379 | 240 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 190 | 158 | 121 | 165 | 145 | 146 | 151 | 152 | 175 | 164 | 145 | 173 | 200 | 162 | 166 | 193 | 170 | 173 | 173 | 222 | 165 | 186 | 152 | 154 | 167 | 222 | 121 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 120 | 170 | 100 | 120 | 100 | 110 | 140 | 120 | 140 | 140 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 180 | 150 | 120 | 170 | 170 | 160 | 200 | 190 | 140 | 140 | 200 | 100 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | 96 | 75 | 84 | 74 | 72 | 67 | 78 | 86 | 83 | 80 | 82 | 96 | 88 | 96 | 95 | 95 | 93 | 110 | 100 | 95 | 100 | 93 | 110 | 90 | 110 | 67 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 29 | 32 | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 29 | 29 | 35 | 22 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 8.9 | 14 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9.9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9.7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 11 | 14 | 8.9 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 17 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 12 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.010 | 0.03 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.035 | 0.12 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | 0.3 | 0.43 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.2 | 0.12 | <0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 0.45 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.4 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 5.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 62 | 65 | 47 | 55 | 56 | 57 | 54 | 55 | 69 | 68 | 62 | 71 | 68 | 73 | 74 | 67 | 74 | 73 | 74 | 74 | 66 | 68 | 61 | 62 | 65 | 74 | 47 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 19 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 15 | 16 | 20 | 12 | 20 | 21 | 15 | 13 | 13 | 21 | 6 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
|  |  | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 96000 | 140000 | 50000 | 79000 | 66000 | 72000 | 140000 | 83000 | 270000 | 220000 | 180000 | 230000 | 95000 | 110000 | 88000 | 62000 | 55000 | 62000 | 57000 | 71000 | 91000 | 48000 | 38000 | 71000 | 100000 | 270000 | 38000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 原田放流水
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 2023-07-12 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-03-14
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 2023-07-12 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-03-14
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 23.2 | 23.8 | 24.6 | 26.7 | 27.1 | 29.7 | 30 | 30.1 | 29.3 | 28 | 27.1 | 25.1 | 24.3 | 21.8 | 22.2 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 18.9 | 23.9 | 30.1 | 18.6 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 73 | 65 | 95 | 100 | 83 | 100 | 95 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 82 | 92 | 78 | 92 | 92 | 84 | 72 | 94 | 70 | 74 | 82 | 60 | 87 | 100 | 60 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 6.8 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 301 | 311 | 229 | 282 | 283 | 315 | 404 | 341 | 356 | 548 | 456 | 394 | 292 | 258 | 275 | 232 | 301 | 240 | 274 | 269 | 256 | 286 | 277 | 271 | 310 | 548 | 229 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 238 | 206 | 188 | 210 | 228 | 212 | 182 | 194 | 228 | 198 | 214 | 196 | 214 | 230 | 232 | 190 | 250 | 210 | 242 | 234 | 222 | 240 | 222 | 210 | 216 | 250 | 182 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 63 | 105 | 41 | 72 | 55 | 103 | 222 | 147 | 128 | 350 | 242 | 198 | 78 | 28 | 43 | 42 | 51 | 30 | 32 | 35 | 34 | 46 | 55 | 61 | 94 | 350 | 28 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 297 | 305 | 226 | 278 | 280 | 311 | 399 | 336 | 352 | 544 | 453 | 391 | 288 | 255 | 271 | 228 | 298 | 236 | 269 | 266 | 251 | 281 | 273 | 264 | 306 | 544 | 226 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 5 | 8 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 5 | 6.7 | 11 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 12 | 13 | 6.9 | 13 | 3.9 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.4 | 8.8 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 7 | 8 | 9.6 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 10 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.1 | 10 | 8.4 | 10 | 6.5 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 9.1 | 10 | 7.6 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 7.9 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10 | 11 | 9.3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.6 | 11 | 7.6 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.47 | 2 | 1 | 0.77 | 1.5 | 1.8 | 0.47 | 0.99 | 1.4 | 0.17 | 0.92 | 0.94 | 0.39 | 0.22 | 0.59 | 0.92 | 0.52 | 0.69 | 0.39 | 0.66 | 0.9 | 2 | 0.17 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | 0.23 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.37 | 0.37 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.63 | 0.41 | 0.48 | <0.20 | 0.31 | <0.20 | 0.43 | 0.35 | 2 | 1.1 | 0.29 | 2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.102 | 0.44 | 0.01 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8 | 8.6 | 6.3 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 9 | 8.1 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 10 | 6.3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8 | 8.6 | 6.4 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 9 | 8.5 | 8.8 | 10.3 | 9 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 10.3 | 6.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.92 | 0.73 | 0.72 | 0.94 | 0.84 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.99 | 1.2 | 0.82 | 0.63 | 0.64 | 0.5 | 0.58 | 0.78 | 0.58 | 0.57 | 0.92 | 1.6 | 0.5 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.71 | 1.3 | 0.84 | 0.59 | 0.64 | 0.78 | 0.71 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 1.1 | 0.66 | 0.5 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.61 | 0.43 | 0.35 | 0.77 | 1.4 | 0.35 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 70 | 63 | 41 | 58 | 56 | 48 | 52 | 51 | 62 | 58 | 64 | 69 | 66 | 70 | 73 | 66 | 77 | 69 | 78 | 79 | 71 | 73 | 59 | 63 | 64 | 79 | 41 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | <0.02 | 0.07 | 0.12 | <0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2023-04-05 to 2024-03-14
|  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 18 | 45 | 48 | 64 | 140 | 67 | 100 | 140 | 680 | 590 | 840 | 790 | 320 | 270 | 53 | 110 | 12 | 7 | 25 | 14 | 2 | 6 | 85 | 98 | 189 | 840 | 2 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.23 | 0.17 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | <0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | <0.05 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | <0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素