## 原田流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 61-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | [24 empty] | - | - | - | 水温 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
2 | 透視度 | 度 | 4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 7.3 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰黒濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 538 | 544 | 480 | 436 | 424 | 417 | 451 | 406 | 510 | 404 | 525 | 496 | 512 | 557 | 510 | 414 | 552 | 515 | 535 | 470 | 709 | 552 | 447 | 483 | 495 | 709 | 404 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 247 | 229 | 186 | 151 | 183 | 235 | 203 | 288 | 186 | 127 | 188 | 267 | 254 | 258 | 278 | 190 | 293 | 282 | 280 | 186 | 278 | 243 | 133 | 233 | 225 | 293 | 127 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 291 | 315 | 294 | 285 | 241 | 182 | 248 | 118 | 324 | 277 | 337 | 229 | 258 | 299 | 232 | 224 | 259 | 233 | 255 | 284 | 431 | 309 | 314 | 250 | 270 | 431 | 118 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 358 | 461 | 291 | 277 | 278 | 272 | 280 | 284 | 348 | 266 | 392 | 349 | 314 | 370 | 339 | 262 | 377 | 329 | 374 | 298 | 529 | 362 | 305 | 295 | 334 | 529 | 262 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 180 | 83 | 189 | 159 | 146 | 145 | 171 | 122 | 162 | 138 | 133 | 147 | 198 | 187 | 171 | 152 | 175 | 186 | 161 | 172 | 180 | 190 | 142 | 188 | 162 | 198 | 83 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 110 | 100 | 130 | 150 | 90 | 100 | 130 | 110 | 130 | 120 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 100 | 110 | 120 | 110 | 140 | 140 | 130 | 120 | 140 | 120 | 160 | 90 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 79 | 92 | 81 | 97 | 82 | 93 | 93 | 93 | 96 | 97 | 93 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 97 | 110 | 79 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 27 | 31 | 27 | 26 | 21 | 20 | 23 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 29 | 29 | 29 | 28 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 33 | 20 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 6.9 | 11 | 8 | 8.9 | 5.9 | 6.9 | 6 | 5.9 | 8 | 10 | 8.9 | 6.9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9.8 | 9 | 8.9 | 11 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 16 | 5.9 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 | 24 | 13 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.02 | 0.02 | <0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | <0.010 | 0.02 | <0.010 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.010 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | <0.010 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.022 | 0.05 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 6.8 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6 | 8 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | 9.6 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 72 | 73 | 70 | 71 | 52 | 55 | 67 | 59 | 70 | 45 | 69 | 73 | 76 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 73 | 86 | 73 | 68 | 65 | 69 | 86 | 45 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | - | - | - | よう素消費量 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 23 | 16 | 18 | 13 | 9 | 15 | 12 | 11 | 16 | 10 | 16 | 10 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 22 | 14 | 22 | 17 | 12 | 26 | 16 | 26 | 9 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | <0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 30000 | 22000 | 30000 | 48000 | 21000 | 70000 | 35000 | 17000 | 51000 | 45000 | 69000 | 50000 | 85000 | 44000 | 34000 | 26000 | 44000 | 40000 | 23000 | 25000 | 36000 | 56000 | 12000 | 24000 | 39000 | 85000 | 12000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-05-08: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-02-12: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 原田放流水
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 61-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21 | 21.9 | 23.6 | 23 | 24.8 | 26.1 | 27.7 | 29 | 30.7 | 29 | 30.8 | 30.4 | 28.9 | 28.6 | 24.9 | 24.2 | 23.2 | 22.9 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 18.1 | 20.1 | 20.1 | 24.5 | 30.8 | 18.1 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 98 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 88 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | - | - | - | 色相（外観） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
4 | 臭気 | [25 empty] | - | - | - | 臭気 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 334 | 352 | 300 | 283 | 296 | 312 | 323 | 284 | 413 | 314 | 435 | 345 | 300 | 305 | 289 | 319 | 344 | 357 | 285 | 232 | 366 | 322 | 360 | 274 | 323 | 435 | 232 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 218 | 254 | 208 | 190 | 154 | 216 | 212 | 222 | 238 | 180 | 216 | 262 | 232 | 202 | 252 | 260 | 202 | 254 | 222 | 186 | 246 | 190 | 234 | 204 | 219 | 262 | 154 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 116 | 98 | 92 | 93 | 142 | 96 | 111 | 62 | 175 | 134 | 219 | 83 | 68 | 103 | 37 | 59 | 142 | 103 | 63 | 46 | 120 | 132 | 126 | 70 | 104 | 219 | 37 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 331 | 350 | 298 | 281 | 294 | 309 | 321 | 281 | 412 | 310 | 433 | 343 | 297 | 303 | 286 | 317 | 341 | 355 | 281 | 228 | 364 | 320 | 358 | 272 | 320 | 433 | 228 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 3.1 | 2.9 | 3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 4 | 7.5 | 4.3 | 6 | 4.4 | 5.1 | 2.9 | 4.7 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 7.5 | 1.4 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.9 | 9.3 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7 | 8.3 | 9.1 | 7.9 | 8.3 | 8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 10 | 7 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 11 | 11 | 12 | 10 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 13 | 6.7 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.77 | 1.2 | 1.9 | 0.56 | 0.4 | 0.4 | 0.93 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.73 | 0.63 | 0.79 | 0.26 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 0.96 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 0.97 | 0.95 | 2.1 | 0.1 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.28 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.4 | 0.23 | <0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.2 | <0.20 | <0.20 | 0.32 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.29 | 0.22 | <0.20 | <0.20 | 0.44 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.057 | 0.15 | 0.03 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.4 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8.4 | 12 | 6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 10 | 9.8 | 10 | 9.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 10 | 12 | 10 | 9.1 | 10 | 8.4 | 12 | 6.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.49 | 0.32 | 0.93 | 0.72 | 1.1 | 0.5 | 0.63 | 0.57 | 0.96 | 1.3 | 1 | 0.58 | 0.81 | 1 | 0.73 | 1.1 | 0.66 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 1.3 | 0.32 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.64 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.64 | 1 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.84 | 1.2 | 0.96 | 0.45 | 0.71 | 0.96 | 0.61 | 1 | 0.56 | 0.81 | 0.84 | 0.75 | 1.2 | 0.26 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 77 | 77 | 75 | 59 | 48 | 48 | 64 | 52 | 67 | 42 | 70 | 66 | 70 | 72 | 63 | 59 | 70 | 71 | 61 | 81 | 85 | 81 | 70 | 78 | 67 | 85 | 42 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | - | - | - | よう素消費量 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | <0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | <0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-02 to 2026-03-10
62 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 12 | 2 | 14 | 11 | 54 | 100 | 41 | 33 | 82 | 55 | 44 | 4 | 73 | 50 | 26 | 55 | 15 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 7 | 30 | 100 | 0 | 大腸菌数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | <0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | <0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-25: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素