## 渚流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [5 empty] | 渚水みらいセンター | [5 empty] | 流入水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 2026-03-04
|  | （24-61） | 2025-04-09 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 2026-03-04
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.7 | 21.7 | 23.3 | 27.4 | 29.8 | 30 | 27.6 | 23.1 | 21.1 | 17.6 | 14.8 | 17.6 | 22.8 | 30 | 14.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6 | 4 | 6.8 | 8 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 3.6 | 4 | 5 | 8 | 3.6 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 黄色 | 黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 無色 | 無色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | 下水臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 536 | 533 | 489 | 552 | 650 | 620 | 599 | 556 | 565 | 511 | 484 | 606 | 558 | 650 | 484 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 513 | 553 | 484 | 586 | 553 | 490 | 480 | 466 | 473 | 466 | 440 | 573 | 506 | 586 | 440 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 187 | 253 | 210 | 200 | 260 | 220 | 213 | 200 | 200 | 193 | 167 | 180 | 207 | 260 | 167 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 326 | 300 | 274 | 386 | 293 | 270 | 267 | 266 | 273 | 273 | 273 | 393 | 300 | 393 | 266 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 337 | 380 | 318 | 414 | 368 | 270 | 332 | 319 | 308 | 282 | 225 | 384 | 328 | 414 | 225 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 176 | 173 | 166 | 172 | 185 | 220 | 148 | 147 | 165 | 184 | 215 | 189 | 178 | 220 | 147 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 220 | 270 | 220 | 290 | 330 | 240 | 190 | 280 | 200 | 190 | 220 | 230 | 240 | 330 | 190 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | 110 | 120 | 100 | 130 | 120 | 100 | 110 | 110 | 130 | 120 | 150 | 120 | 150 | 100 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 45 | 40 | 32 | 36 | 39 | 43 | 42 | 40 | 48 | 47 | 38 | 55 | 42 | 55 | 32 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 11 | 18 | 22 | 18 | 15 | 21 | 14 | 22 | 6 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 39 | 30 | 20 | 21 | 27 | 34 | 31 | 22 | 26 | 29 | 23 | 34 | 28 | 39 | 20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 15 | 12 | 8 | 8.4 | 10 | 13 | 12 | 8.8 | 10 | 11 | 9.2 | 13 | 11 | 15 | 8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 3.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 3.4 | 2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 1.6 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 43 | 62 | 42 | 50 | 59 | 57 | 60 | 59 | 57 | 52 | 64 | 53 | 55 | 64 | 42 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 20 | 12 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 17 | 20 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [12 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 17 | 20 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [12 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [12 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [12 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [12 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [12 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ＜0.0006 | - | - | ＜0.0006 | - | - | ＜0.0006 | - | - | ＜0.0006 | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ＜0.0005 | - | - | ＜0.0005 | - | - | ＜0.0005 | - | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ＜0.0003 | - | - | ＜0.0003 | - | - | ＜0.0003 | - | - | ＜0.0003 | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [12 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
62 | 大腸菌数 | CFU／mL | 130000 | 110000 | 130000 | 180000 | 160000 | 150000 | 160000 | 130000 | 110000 | 66000 | 62000 | 81000 | 120000 | 180000 | 62000 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | [12 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-04
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-04: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 渚放流
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 渚水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18
|  | （24-61） | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 21.3 | 21.3 | 23.2 | 25.4 | 24.6 | 26.9 | 29.6 | 30 | 31.9 | 31.1 | 31.7 | 30.7 | 29 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 17.4 | 18.6 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 19.2 | 24.1 | 31.9 | 16.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | - | - | - | 色相（外観） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
4 | 臭気 | [25 empty] | - | - | - | 臭気 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.82 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 370 | 393 | 347 | 387 | 298 | 352 | 398 | 395 | 463 | 413 | 407 | 460 | 394 | 410 | 387 | 406 | 388 | 381 | 371 | 361 | 343 | 376 | 357 | 367 | 384 | 463 | 298 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 253 | 286 | 286 | 306 | 234 | 200 | 333 | 273 | 266 | 286 | 367 | 333 | 306 | 319 | 240 | 293 | 286 | 266 | 239 | 219 | 213 | 346 | 339 | 206 | 279 | 367 | 200 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 167 | 160 | 207 | 180 | 140 | 127 | 207 | 193 | 173 | 213 | 287 | 260 | 227 | 220 | 153 | 193 | 193 | 167 | 147 | 140 | 107 | 240 | 213 | 107 | 184 | 287 | 107 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 86 | 126 | 79 | 126 | 94 | 73 | 126 | 80 | 93 | 73 | 80 | 73 | 79 | 99 | 87 | 100 | 93 | 99 | 92 | 79 | 106 | 106 | 126 | 99 | 95 | 126 | 73 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 253 | 286 | 286 | 306 | 234 | 200 | 333 | 273 | 266 | 286 | 367 | 333 | 306 | 319 | 240 | 293 | 286 | 266 | 239 | 218 | 213 | 343 | 339 | 206 | 279 | 367 | 200 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | 3 | ＜1 | ＜1 | <1 | 3 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 3.1 | 6.6 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | 6.6 | 1.5 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 13 | 9.8 | 10 | 8.6 | 13 | 6.7 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 9 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9.2 | 13 | 5.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.22 | 0.12 | 0.64 | 0.42 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.75 | 0.28 | 0.13 | 0.17 | 0.92 | 0.75 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.42 | 0.5 | 2.8 | 0.01 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.27 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.23 | 0.22 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.20 | 0.27 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.38 | 0.079 | 0.26 | 0.28 | 0.053 | 0.088 | 0.22 | 0.67 | 2.2 | 1 | 0.89 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.076 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.18 | 0.43 | 2.2 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 9.1 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 11 | 10 | 7 | 9.9 | 10 | 9.4 | 8.2 | 11 | 5.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 9.4 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 5.2 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 11 | 10 | 7.2 | 11 | 10 | 9.5 | 8.6 | 11 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.52 | 0.1 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.1 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.45 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.45 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 65 | 63 | 51 | 54 | 39 | 46 | 54 | 61 | 63 | 54 | 60 | 62 | 57 | 65 | 62 | 67 | 65 | 62 | 65 | 60 | 55 | 67 | 59 | 60 | 59 | 67 | 39 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | よう素消費量 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-09 to 2026-03-18
62 | 大腸菌数 | CFU／mL | 24 | 11 | 29 | 18 | 1 | 11 | 44 | 45 | 70 | 110 | 130 | 220 | 9 | 39 | 83 | 24 | 16 | 26 | 8 | 31 | 34 | 30 | 66 | 38 | 47 | 220 | 1 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.11 | 0.44 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.44 | 0.08 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-18: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-04: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素