## なわて流入
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2024-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2024-02-08 | ― | 2024-03-07 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 23.4 | 23.6 | 22.6 | 24 | 25.9 | 26.1 | 27.1 | 28.4 | 29.8 | 30 | 30.6 | 30.1 | 28.5 | 27.6 | 26.5 | 25.6 | 23.7 | 22.9 | 22.2 | 21.3 | 20.9 | 24 | 21.2 | 21.5 | 25.3 | 30.6 | 20.9 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 4.5 | 透視度
4 | pH |  | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.8 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 390 | 426 | 658 | 405 | 447 | 406 | 384 | 451 | 464 | 460 | 390 | 408 | 426 | 426 | 331 | 389 | 462 | 431 | 458 | 409 | 422 | 424 | 384 | 450 | 429 | 658 | 331 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 182 | 194 | 144 | 196 | 182 | 162 | 158 | 194 | 214 | 158 | 186 | 206 | 206 | 202 | 174 | 181 | 164 | 180 | 184 | 199 | 170 | 188 | 160 | 158 | 181 | 214 | 144 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 208 | 232 | 514 | 209 | 265 | 244 | 226 | 257 | 250 | 302 | 204 | 202 | 220 | 224 | 157 | 208 | 298 | 251 | 274 | 210 | 252 | 236 | 224 | 292 | 248 | 514 | 157 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 264 | 290 | 199 | 293 | 326 | 293 | 287 | 331 | 343 | 356 | 283 | 303 | 311 | 314 | 234 | 275 | 319 | 282 | 317 | 313 | 268 | 271 | 244 | 269 | 291 | 356 | 199 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 126 | 136 | 459 | 112 | 121 | 113 | 97 | 120 | 121 | 104 | 107 | 105 | 115 | 112 | 97 | 114 | 143 | 149 | 141 | 96 | 154 | 153 | 140 | 181 | 138 | 459 | 96 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 130 | 120 | 180 | 100 | 110 | 110 | 92 | 110 | 100 | 93 | 84 | 100 | 110 | 110 | 71 | 120 | 130 | 140 | 160 | 120 | 160 | 130 | 140 | 220 | 120 | 220 | 71 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 88 | 94 | 230 | 78 | 76 | 72 | 67 | 79 | 83 | 73 | 63 | 79 | 80 | 80 | 55 | 87 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 94 | 93 | 100 | 90 | 230 | 55 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 28 | 29 | 50 | 27 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 27 | 24 | 29 | 24 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 27 | 30 | 35 | 29 | 50 | 24 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 11 | 13 | 33 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7.8 | 9.9 | 4.8 | 7.8 | 9.8 | 12 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10 | 8.9 | 11 | 6.9 | 10 | 15 | 9.8 | 11 | 33 | 4.8 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 23 | 20 | 25 | 16 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.019 | 0.021 | 0.35 | 0.02 | 0.018 | 0.013 | <0.010 | 0.021 | 0.014 | 0.012 | <0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.024 | 0.035 | 0.35 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | 0.64 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.1 | 0.64 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6.4 | 6 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 6 | 6.8 | 8.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 9.2 | 8 | 10 | 6.4 | 6.1 | 10 | 7.2 | 10 | 6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.1 | 3.4 | 7.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 3.3 | 7.2 | 2.7 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 1 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.62 | 0.83 | 0.57 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.96 | 0.78 | 1.5 | 0.57 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 63 | 62 | 36 | 64 | 57 | 49 | 64 | 65 | 71 | 67 | 70 | 75 | 78 | 63 | 65 | 80 | 74 | 67 | 65 | 74 | 75 | 76 | 61 | 62 | 66 | 80 | 36 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 16 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 22 | ― | 22 | ― | 17 | ― | 18 | 22 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 3.1 | ― | 3.2 | ― | 2.4 | ― | 2.9 | ― | 2.8 | ― | 1.3 | ― | 1.7 | ― | 2.1 | ― | 3.8 | ― | 1.9 | ― | 1.6 | ― | 3.8 | ― | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.19 | ― | 0.2 | ― | 0.11 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | 0.14 | ― | 0.12 | ― | 0.2 | ― | 0.29 | ― | 0.22 | ― | 0.14 | ― | 0.09 | ― | 0.15 | 0.29 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
29 | 有機燐 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.06 | ― | 0.17 | ― | 0.13 | ― | 0.12 | ― | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.12 | ― | 0.13 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | 0.05 | 0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.002 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 97000 | 100000 | 73000 | 110000 | 110000 | 70000 | 120000 | 120000 | 190000 | 180000 | 81000 | 140000 | 60000 | 120000 | 140000 | 150000 | 95000 | 120000 | 220000 | 180000 | 110000 | 78000 | 180000 | 82000 | 120000 | 220000 | 60000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## なわて放流水
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 23 | 22 | 24.5 | 24 | 25.8 | 25.4 | 28 | 28.4 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 29 | 26.6 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20.5 | 20 | 19.6 | 24.7 | 30 | 19 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.2 | 6.7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 224 | 216 | 188 | 248 | 282 | 238 | 252 | 241 | 294 | 288 | 267 | 258 | 250 | 272 | 253 | 248 | 252 | 218 | 266 | 246 | 261 | 237 | 192 | 248 | 247 | 294 | 188 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 174 | 165 | 116 | 146 | 166 | 144 | 140 | 144 | 206 | 172 | 181 | 180 | 158 | 178 | 162 | 170 | 195 | 166 | 174 | 170 | 129 | 169 | 150 | 155 | 163 | 206 | 116 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 50 | 51 | 72 | 102 | 116 | 94 | 112 | 97 | 88 | 116 | 86 | 78 | 92 | 94 | 91 | 78 | 57 | 52 | 92 | 76 | 132 | 68 | 42 | 93 | 85 | 132 | 42 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 224 | 216 | 188 | 248 | 282 | 238 | 252 | 241 | 294 | 288 | 267 | 258 | 250 | 272 | 253 | 248 | 252 | 218 | 266 | 246 | 261 | 237 | 192 | 248 | 247 | 294 | 188 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 7 | 5.9 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 8 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 5.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 8.3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 8 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 7 | 8 | 6.7 | 6.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7 | 8.4 | 5.5 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.5 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6 | 6 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 4.6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.5 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6 | 6 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 4.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.82 | 0.83 | 0.8 | 0.73 | 0.62 | 0.34 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.67 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.45 | 0.69 | 0.91 | 0.34 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.3 | 0.16 | 0.31 | 0.2 | 0.28 | 0.3 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.3 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.2 | 0.33 | 0.44 | 0.16 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 66 | 64 | 43 | 59 | 57 | 51 | 63 | 56 | 77 | 60 | 67 | 66 | 69 | 70 | 63 | 81 | 75 | 66 | 69 | 73 | 71 | 82 | 56 | 60 | 65 | 82 | 43 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 21 | 15 | 5 | 28 | 10 | 13 | 5 | 15 | 38 | 46 | 11 | 47 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 16 | 22 | 19 | 4 | 20 | 8 | 6 | 17 | 47 | 4 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素