## なわて流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | なわて水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-09 | ― | 2025-06-06 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-06 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2026-12-04 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-10 | ― | 2026-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 22.5 | ― | 22.6 | ― | 23.8 | ― | 27.9 | ― | 31.1 | ― | 30.2 | ― | 28.7 | ― | 23.6 | ― | 20.9 | ― | 17.4 | ― | 15.9 | ― | 18.5 | ― | 23.6 | 31.1 | 15.9 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 3.5 | ― | 4.5 | ― | 5.3 | ― | 6.8 | ― | 5.2 | ― | 5 | ― | 4.6 | ― | 4.2 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 5.8 | ― | 5.8 | ― | 5 | 6.8 | 3.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.3 | ― | 7.5 | ― | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 6.8 | ― | 7.3 | ― | 7.7 | ― | 7.9 | ― | 7.8 | ― | 7.7 | ― | 7.4 | 7.9 | 6.8 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 463 | ― | 551 | ― | 495 | ― | 484 | ― | 593 | ― | 536 | ― | 565 | ― | 464 | ― | 925 | ― | 701 | ― | 674 | ― | 648 | ― | 592 | 925 | 463 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 468 | ― | 540 | ― | 444 | ― | 430 | ― | 500 | ― | 498 | ― | 536 | ― | 410 | ― | 648 | ― | 456 | ― | 500 | ― | 524 | ― | 496 | 648 | 410 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 162 | ― | 164 | ― | 200 | ― | 180 | ― | 174 | ― | 154 | ― | 182 | ― | 190 | ― | 316 | ― | 202 | ― | 192 | ― | 204 | ― | 193 | 316 | 154 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 306 | ― | 376 | ― | 244 | ― | 250 | ― | 326 | ― | 344 | ― | 354 | ― | 220 | ― | 332 | ― | 254 | ― | 308 | ― | 320 | ― | 303 | 376 | 220 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 304 | ― | 310 | ― | 368 | ― | 339 | ― | 416 | ― | 416 | ― | 360 | ― | 207 | ― | 517 | ― | 308 | ― | 385 | ― | 380 | ― | 359 | 517 | 207 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 164 | ― | 230 | ― | 76 | ― | 91 | ― | 84 | ― | 82 | ― | 176 | ― | 203 | ― | 131 | ― | 148 | ― | 115 | ― | 144 | ― | 137 | 230 | 76 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 210 | ― | 200 | ― | 260 | ― | 150 | ― | 210 | ― | 150 | ― | 200 | ― | 210 | ― | 200 | ― | 200 | ― | 230 | ― | 190 | ― | 200 | 260 | 150 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 120 | ― | 120 | ― | 110 | ― | 96 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 140 | ― | 120 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 120 | 140 | 96 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 37 | ― | 50 | ― | 32 | ― | 30 | ― | 32 | ― | 32 | ― | 34 | ― | 37 | ― | 52 | ― | 57 | ― | 52 | ― | 49 | ― | 41 | 57 | 30 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 13 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 9 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 14 | 18 | 9 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 24 | ― | 34 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 21 | ― | 23 | ― | 20 | ― | 22 | ― | 38 | ― | 39 | ― | 35 | ― | 34 | ― | 27 | 39 | 18 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | 0.27 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.27 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 9.6 | ― | 13 | ― | 7.2 | ― | 7.6 | ― | 8.4 | ― | 9.2 | ― | 8 | ― | 8.8 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 11 | 15 | 7.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4 | ― | 5.8 | ― | 4.1 | ― | 3.5 | ― | 4.5 | ― | 3.8 | ― | 4.1 | ― | 4.8 | ― | 6.2 | ― | 6.1 | ― | 5.9 | ― | 5.4 | ― | 4.9 | 6.2 | 3.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.9 | ― | 2.4 | ― | 1.3 | ― | 1.4 | ― | 1.4 | ― | 1.4 | ― | 1.1 | ― | 1.6 | ― | 3 | ― | 3.4 | ― | 3.4 | ― | 2.6 | ― | 2.1 | 3.4 | 1.1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 43 | ― | 44 | ― | 41 | ― | 56 | ― | 52 | ― | 39 | ― | 37 | ― | 49 | ― | 72 | ― | 40 | ― | 42 | ― | 31 | ― | 46 | 72 | 31 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 18 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 9 | ― | 11 | ― | 15 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 9 | 18 | 4 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 18 | ― | 23 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 13 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 14 | ― | 18 | ― | 17 | 23 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | - | - | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | 0.09 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.09 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.27 | ― | 0.17 | ― | 0.05 | 0.27 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | - | ― | ND | ― | - | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.11 | ― | 0.19 | ― | 0.12 | ― | 0.14 | ― | 0.23 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | ― | 0.13 | ― | 0.1 | ― | 0.42 | ― | 0.12 | ― | 0.12 | ― | 0.16 | 0.42 | 0.1 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.03 | ― | 0.07 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | 0.07 | <0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
62 | 大腸菌数 | ＣＦＵ/ｍＬ | 130000 | ― | 140000 | ― | 120000 | ― | 170000 | ― | 200000 | ― | 350000 | ― | 260000 | ― | 150000 | ― | 120000 | ― | 120000 | ― | 150000 | ― | 110000 | ― | 170000 | 350000 | 110000 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## なわて放流水
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | なわて水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | なわて水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2026-01-08 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-12
|  | 項目番号 24-60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 22.9 | 21.3 | 23 | 24.2 | 25.2 | 27.2 | 29.7 | 29.6 | 31.6 | 30.6 | 31.3 | 31 | 29.9 | 25 | 24.5 | 23.3 | 21.3 | 22 | 19 | 18.3 | 16.8 | 18.6 | 19 | 18.9 | 24.3 | 31.6 | 16.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微無色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 380 | 410 | 387 | 388 | 364 | 352 | 362 | 384 | 449 | 423 | 430 | 417 | 441 | 432 | 417 | 465 | 471 | 451 | 431 | 415 | 412 | 423 | 423 | 445 | 416 | 471 | 352 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 270 | 322 | 264 | 248 | 226 | 240 | 236 | 262 | 268 | 254 | 292 | 326 | 268 | 248 | 238 | 280 | 280 | 208 | 270 | 242 | 246 | 248 | 258 | 266 | 261 | 326 | 208 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 180 | 180 | 172 | 172 | 144 | 174 | 184 | 182 | 180 | 200 | 190 | 180 | 196 | 202 | 188 | 240 | 206 | 140 | 182 | 164 | 180 | 182 | 204 | 218 | 185 | 240 | 140 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 90 | 142 | 92 | 76 | 82 | 66 | 52 | 80 | 88 | 54 | 102 | 146 | 72 | 46 | 50 | 40 | 74 | 68 | 88 | 78 | 66 | 66 | 54 | 48 | 76 | 146 | 40 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 270 | 322 | 264 | 248 | 226 | 240 | 236 | 262 | 268 | 254 | 287 | 325 | 268 | 248 | 237 | 280 | 280 | 208 | 270 | 242 | 246 | 247 | 257 | 266 | 260 | 325 | 208 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 5 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | 1.6 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | <1.0 | 1.9 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.8 | 7 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 6.5 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6.1 | 7.2 | 5.2 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.2 | 0.31 | 0.54 | 0.49 | 0.87 | 0.64 | 0.54 | 0.88 | 0.3 | 1.1 | 0.71 | 0.64 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.57 | 0.52 | 1.1 | 0.14 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.26 | 0.41 | 0.1 | 0.37 | <0.10 | 0.2 | 0.41 | 0.46 | 0.8 | 0.57 | 0.45 | 0.81 | 0.18 | 0.64 | 0.67 | 0.5 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.48 | 0.43 | 0.81 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 52 | 57 | 46 | 52 | 48 | 43 | 49 | 58 | 49 | 44 | 53 | 51 | 56 | 51 | 45 | 56 | 66 | 40 | 53 | 52 | 44 | 51 | 50 | 53 | 51 | 66 | 40 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 2 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
62 | 大腸菌数 | ＣＦＵ／ｍＬ | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 25 | 13 | 8 | 13 | 14 | 10 | 27 | 24 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 10 | 9 | 27 | 1 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素