## 川俣流入
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-18
|  | （22-59） | 2023-04-05 | - | 2023-05-10 | - | 2023-06-08 | - | 2023-07-05 | - | 2023-08-02 | - | 2023-09-06 | - | 2023-10-06 | - | 2023-11-01 | - | 2023-12-06 | - | 2024-01-10 | - | 2024-02-09 | - | 2024-03-07 | -
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.6 | 21.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 24 | 27.5 | 28 | 29.8 | 29.6 | 30.4 | 28 | 26.4 | 26.8 | 24.8 | 22.5 | 19 | 19.5 | 18 | 18 | 18 | 18.3 | 15.3 | 17.1 | 23.1 | 30.4 | 15.3 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 12 | 5.1 | 10 | 7 | 12 | 7.8 | 11 | 6.7 | 6 | 3 | 3 | 6.9 | 7 | 9.5 | 6 | 6.2 | 7 | 6.7 | 5 | 6.5 | 6 | 5.9 | 9 | 10 | 7.3 | 12 | 3 | 透視度
4 | pH |  | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.33 | 7.1 | 7.33 | 6.8 | 7.33 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 334 | 374 | 295 | 320 | 296 | 448 | 352 | 358 | 389 | 510 | 576 | 368 | 342 | 390 | 396 | 430 | 454 | 362 | 374 | 462 | 410 | 410 | 307 | 294 | 385 | 576 | 294 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 233 | 216 | 234 | 192 | 212 | 198 | 242 | 202 | 233 | 326 | 276 | 190 | 249 | 244 | 250 | 250 | 269 | 184 | 207 | 232 | 256 | 218 | 198 | 164 | 228 | 326 | 164 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 101 | 158 | 61 | 128 | 84 | 250 | 110 | 156 | 156 | 184 | 300 | 178 | 93 | 146 | 146 | 180 | 185 | 178 | 167 | 230 | 154 | 192 | 109 | 130 | 157 | 300 | 61 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 258 | 316 | 260 | 262 | 266 | 388 | 264 | 292 | 291 | 392 | 306 | 306 | 303 | 351 | 331 | 334 | 390 | 278 | 289 | 416 | 321 | 308 | 269 | 258 | 310 | 416 | 258 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 76 | 58 | 35 | 58 | 30 | 60 | 88 | 66 | 98 | 118 | 270 | 62 | 39 | 39 | 65 | 96 | 64 | 84 | 85 | 46 | 89 | 102 | 38 | 36 | 75 | 270 | 30 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 150 | 100 | 41 | 93 | 69 | 92 | 45 | 95 | 93 | 110 | 150 | 100 | 83 | 88 | 130 | 140 | 79 | 150 | 140 | 91 | 180 | 130 | 79 | 95 | 110 | 180 | 41 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 65 | 58 | 32 | 46 | 40 | 48 | 54 | 51 | 76 | 70 | 110 | 55 | 54 | 46 | 61 | 64 | 58 | 59 | 82 | 57 | 64 | 67 | 43 | 48 | 59 | 110 | 32 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 31 | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 35 | 30 | 35 | 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 32 | 25 | 27 | 27 | 35 | 18 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 12 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 17 | 11 | 14 | 12 | 20 | 5 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | 18 | 14 | 14 | 12 | 15 | 20 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | 0.34 | 0.14 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.031 | <0.010 | 0.29 | 0.033 | 0.34 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.72 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | <0.10 | 0.72 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.3 | 4.8 | 5.5 | 4.2 | 6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 8 | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 8.3 | 4.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.04 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.7 | 1.4 | 0.94 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 0.94 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 69 | 30 | 62 | 38 | 48 | 44 | 65 | 53 | 55 | 59 | 78 | 57 | 82 | 110 | 74 | 89 | 73 | 54 | 64 | 73 | 82 | 83 | 59 | 55 | 65 | 110 | 30 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 26 | - | 5 | - | 10 | - | 16 | - | 14 | - | 26 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | - | 12 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | 26 | 5 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 20 | - | 6 | - | 10 | - | 18 | - | 18 | - | 24 | - | 14 | - | 20 | - | 15 | - | 25 | - | 26 | - | 11 | - | 17 | 26 | 6 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.05 | - | <0.05 | - | 0.06 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | 0.06 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | 0.05 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | <0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.19 | - | 0.07 | - | 0.22 | - | 0.31 | - | 0.37 | - | 0.54 | - | 0.18 | - | 0.07 | - | 0.25 | - | 0.13 | - | 0.38 | - | 0.13 | - | 0.24 | 0.54 | 0.07 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.9 | - | 0.5 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.06 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 0.0009 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | 0.019 | - | 0.08 | - | 0.015 | - | 0.034 | - | 0.006 | - | <0.001 | - | 0.067 | - | 0.004 | - | 0.006 | - | <0.001 | - | 0.028 | - | 0.014 | - | 0.023 | 0.08 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 0.0005 | - | 0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 0.0006 | - | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 灰黒色 | 灰黒色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黒色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 110000 | 130000 | 250000 | 190000 | 120000 | 110000 | 210000 | 73000 | 420000 | 88000 | 480000 | 910000 | 370000 | 95000 | 440000 | 80000 | 180000 | 140000 | 480000 | 150000 | 460000 | 150000 | 610000 | 160000 | 270000 | 910000 | 73000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 川俣放流
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 川俣水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 川俣水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-18
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-18
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21 | 21 | 20.3 | 22.2 | 25 | 24.2 | 27.4 | 28.5 | 30.8 | 30.1 | 30.1 | 28.9 | 26.3 | 25.7 | 24 | 23 | 18 | 19 | 19.4 | 19.2 | 15.5 | 18.5 | 15.7 | 14 | 22.8 | 30.8 | 14 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 46 | 透視度
4 | pH |  | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 408 | 343 | 372 | 397 | 267 | 329 | 328 | 322 | 334 | 352 | 360 | 310 | 372 | 368 | 411 | 368 | 402 | 392 | 337 | 376 | 394 | 388 | 296 | 226 | 352 | 411 | 226 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 295 | 266 | 283 | 269 | 150 | 275 | 234 | 260 | 263 | 257 | 274 | 230 | 283 | 278 | 281 | 283 | 304 | 263 | 261 | 271 | 306 | 278 | 218 | 154 | 260 | 306 | 150 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 113 | 77 | 89 | 128 | 117 | 54 | 94 | 62 | 71 | 95 | 86 | 80 | 89 | 90 | 130 | 85 | 98 | 129 | 76 | 105 | 88 | 110 | 78 | 72 | 92 | 130 | 54 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 406 | 341 | 368 | 396 | 266 | 326 | 326 | 322 | 333 | 352 | 359 | 310 | 372 | 367 | 404 | 364 | 397 | 390 | 334 | 373 | 391 | 383 | 294 | 224 | 350 | 406 | 224 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 4.7 | 1.4 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 10 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 11 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.2 | 10 | 11 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 11 | 7.1 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 11 | 8.9 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | 9.6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8.3 | 9.6 | 13 | 7.2 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3 | 2 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 3.6 | 2 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 4.3 | 2.4 | 2.61 | 4.3 | 1.3 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.44 | 0.26 | <0.20 | 0.78 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.1 | <0.20 | 0.58 | 0.54 | 0.25 | 0.41 | <0.20 | 0.68 | 0.2 | 1.4 | 0.64 | 0.4 | 0.39 | 3.4 | <0.20 | 3.5 | 0.61 | 0.65 | 3.5 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.07 | 0.063 | 0.027 | 0.34 | 0.12 | 0.071 | 0.084 | 0.23 | 0.38 | 0.1 | 0.28 | 0.45 | 0.053 | <0.010 | 0.24 | 0.093 | 0.15 | 0.049 | 0.42 | 0.14 | 0.58 | 1 | 0.59 | 0.2 | 0.239 | 1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 3.7 | 5.1 | 6.1 | 8.2 | 2.9 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 9.1 | 3.5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.4 | 0.65 | 0.98 | 1 | 0.92 | 0.27 | 0.25 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.2 | 0.53 | 1.8 | 0.99 | 0.82 | 1.2 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 1 | 0.33 | 0.51 | 0.39 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.27 | 0.56 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.46 | 0.59 | 0.94 | 0.55 | 1.1 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.91 | 0.14 | 0.39 | 0.3 | 0.43 | 1.1 | 0.1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 100 | 84 | 81 | 89 | 65 | 76 | 79 | 80 | 77 | 71 | 83 | 82 | 100 | 86 | 91 | 89 | 98 | 77 | 83 | 96 | 100 | 90 | 70 | 56 | 83 | 100 | 56 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | <1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | - | - | - | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | - | - | - | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | - | - | - | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | PCB
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-05 to 2024-03-18
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 無色 | 無色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 無色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 260 | 340 | 240 | 390 | 76 | 390 | 300 | 150 | 350 | 530 | 100 | 560 | 250 | 510 | 250 | 80 | 140 | 160 | 110 | 180 | 120 | 90 | 150 | 460 | 260 | 560 | 76 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素