## 竜華流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 竜華水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項目番号 | 項目 | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-06 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-06 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2026-12-03 | ― | 2026-01-14 | ― | 2026-02-13 | ― | 2026-03-11 | ―
|  |  | 2025-04-02 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-06 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-06 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2026-12-03 | ― | 2026-01-14 | ― | 2026-02-13 | ― | 2026-03-11 | ―
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.3 | ― | 22.8 | ― | 23 | ― | 26.6 | ― | 28.8 | ― | 29.1 | ― | 28.1 | ― | 23.6 | ― | 21.8 | ― | 17.9 | ― | 17.5 | ― | 18 | ― | 23 | 29.1 | 17.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6 | ― | 6.5 | ― | 9 | ― | 6.8 | ― | 5 | ― | 5.6 | ― | 7.8 | ― | 4 | ― | 5.2 | ― | 4 | ― | 5.8 | ― | 5 | ― | 5.9 | 9 | 4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 6.9 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 847 | ― | 811 | ― | 714 | ― | 969 | ― | 957 | ― | 742 | ― | 1234 | ― | 1009 | ― | 1293 | ― | 1292 | ― | 1296 | ― | 1210 | ― | 1031 | 1296 | 714 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 685 | ― | 509 | ― | 411 | ― | 851 | ― | 548 | ― | 580 | ― | 989 | ― | 765 | ― | 913 | ― | 1390 | ― | 858 | ― | 767 | ― | 772 | 1390 | 411 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 417 | ― | 298 | ― | 298 | ― | 418 | ― | 335 | ― | 275 | ― | 482 | ― | 359 | ― | 511 | ― | 614 | ― | 552 | ― | 503 | ― | 422 | 614 | 275 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 268 | ― | 211 | ― | 113 | ― | 433 | ― | 213 | ― | 305 | ― | 507 | ― | 406 | ― | 402 | ― | 776 | ― | 306 | ― | 264 | ― | 350 | 776 | 113 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 548 | ― | 444 | ― | 372 | ― | 767 | ― | 468 | ― | 493 | ― | 928 | ― | 495 | ― | 815 | ― | 987 | ― | 775 | ― | 623 | ― | 643 | 987 | 372 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 130 | ― | 65 | ― | 39 | ― | 84 | ― | 80 | ― | 87 | ― | 61 | ― | 270 | ― | 98 | ― | 403 | ― | 83 | ― | 144 | ― | 129 | 403 | 39 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 200 | ― | 140 | ― | 150 | ― | 120 | ― | 170 | ― | 160 | ― | 100 | ― | 260 | ― | 240 | ― | 390 | ― | 140 | ― | 160 | ― | 190 | 390 | 100 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 120 | ― | 70 | ― | 67 | ― | 84 | ― | 89 | ― | 96 | ― | 63 | ― | 150 | ― | 100 | ― | 190 | ― | 97 | ― | 110 | ― | 100 | 190 | 63 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 44 | ― | 34 | ― | 38 | ― | 37 | ― | 41 | ― | 34 | ― | 45 | ― | 49 | ― | 47 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 45 | ― | 43 | 60 | 34 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 13 | ― | 6 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 8 | ― | 17 | ― | 23 | ― | 18 | ― | 24 | ― | 14 | ― | 18 | ― | 15 | 24 | 6 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 31 | ― | 28 | ― | 26 | ― | 26 | ― | 27 | ― | 26 | ― | 28 | ― | 26 | ― | 29 | ― | 36 | ― | 31 | ― | 27 | ― | 28 | 36 | 26 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | 0.11 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.11 | 0.1 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 12 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 11 | 14 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.9 | ― | 3.2 | ― | 3.1 | ― | 3.4 | ― | 4.2 | ― | 4.7 | ― | 3.4 | ― | 5.4 | ― | 4.9 | ― | 7.4 | ― | 3.8 | ― | 4.4 | ― | 4.3 | 7.4 | 3.1 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.4 | ― | 1.9 | ― | 2.1 | ― | 1.5 | ― | 2.2 | ― | 2.2 | ― | 3.3 | ― | 2 | ― | 2.2 | ― | 2 | 3.3 | 1.4 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 96 | ― | 100 | ― | 61 | ― | 130 | ― | 79 | ― | 76 | ― | 210 | ― | 120 | ― | 150 | ― | 180 | ― | 190 | ― | 140 | ― | 130 | 210 | 61 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 15 | 4 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 23 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 17 | 45 | 8 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.23 | - | <0.05 | - | 0.19 | - | 0.08 | - | <0.05 | 0.23 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | 0.07 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.11 | - | 0.06 | - | 0.12 | - | 0.03 | - | 0.12 | - | 0.06 | 0.12 | 0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.13 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.13 | - | 0.08 | - | 0.1 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.07 | - | 0.2 | - | 0.14 | - | 0.39 | - | 0.08 | - | 0.13 | - | 0.16 | 0.39 | 0.07 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.9 | - | 1.3 | - | 1.2 | - | 1.1 | - | 0.7 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | 0.7 | - | 1.4 | - | 1.3 | - | 1.1 | - | 0.7 | - | 1 | 1.4 | 0.7 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.2 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.13 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.08 | - | 0.36 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.36 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.009 | - | 0.008 | - | <0.001 | - | 0.008 | - | <0.001 | - | 0.004 | - | <0.001 | - | 0.006 | - | 0.023 | - | 0.005 | - | 0.009 | - | 0.006 | - | 0.007 | 0.023 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ニッケル
62 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 73000 | - | 110000 | - | 49000 | - | 120000 | - | 110000 | - | 93000 | - | 290000 | - | 100000 | - | 76000 | - | 72000 | - | 9500 | - | 100000 | - | 100000 | 290000 | 9500 | 大腸菌数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [9 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 竜華放流
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 竜華水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項目番号 | 項目 | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-03-18
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-03-18
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.6 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | 24 | 25.7 | 27.3 | 28 | 29.2 | 29.2 | 29.8 | 29.1 | 28.4 | 24.8 | 23.9 | 23.2 | 21.8 | 21.7 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 23.6 | 29.8 | 17.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 687 | 694 | 651 | 578 | 530 | 671 | 773 | 837 | 918 | 1140 | 980 | 878 | 942 | 937 | 919 | 1400 | 1024 | 1045 | 865 | 864 | 886 | 998 | 929 | 1019 | 882 | 1400 | 530 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 532 | 650 | 491 | 408 | 586 | 534 | 628 | 801 | 734 | 1002 | 840 | 811 | 844 | 739 | 710 | 806 | 751 | 792 | 627 | 626 | 719 | 698 | 644 | 838 | 700 | 1002 | 408 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 374 | 388 | 288 | 305 | 334 | 276 | 398 | 423 | 422 | 538 | 419 | 412 | 447 | 450 | 451 | 549 | 447 | 480 | 436 | 449 | 421 | 438 | 445 | 484 | 420 | 549 | 276 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 158 | 262 | 203 | 103 | 252 | 258 | 230 | 378 | 312 | 464 | 421 | 399 | 397 | 289 | 259 | 257 | 304 | 312 | 191 | 177 | 298 | 260 | 199 | 354 | 281 | 464 | 103 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 532 | 650 | 491 | 408 | 586 | 534 | 628 | 801 | 734 | 1002 | 840 | 811 | 844 | 739 | 710 | 806 | 751 | 792 | 627 | 626 | 719 | 698 | 644 | 838 | 700 | 1002 | 408 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | <1.0 | 1.5 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | 3.6 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 5.8 | 8.2 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 9.7 | 7.4 | 9.4 | 12 | 9.2 | 9.1 | 10 | 8.1 | 12 | 5.8 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 9.2 | 10 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 10 | 9 | 9.1 | 8.2 | 7.2 | 7.9 | 9 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9.6 | 8.8 | 12 | 5.4 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.6 | 2 | 1 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 1 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.74 | 1 | 1.6 | 0.72 | 2 | 2.8 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | 0.38 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 2.8 | <0.20 | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 3.8 | 0.5 | 4.1 | 0.33 | 5.3 | 1.1 | <0.20 | 0.8 | 5.3 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.023 | 0.074 | 0.068 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02 | 0.059 | 0.1 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | <0.010 | 0.031 | 0.18 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 7 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 9.1 | 4.3 | 8.7 | 4.8 | 10 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 10 | 4.3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 7.4 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 9.1 | 5.8 | 8.9 | 6.5 | 10 | 8.1 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 10 | 4.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | <0.10 | 0.15 | <0.10 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 120 | 130 | 110 | 71 | 60 | 100 | 140 | 160 | 150 | 210 | 180 | 190 | 150 | 180 | 190 | 180 | 180 | 160 | 170 | 130 | 160 | 170 | 160 | 170 | 150 | 210 | 60 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 3 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ― | <0.06 | ニッケル
62 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 大腸菌数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.37 | 0.11 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素