## 大井流入
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 大井水みらいセンター | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | ― | 2025-05-08 | ― | 2025-06-04 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-07 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-04 | ― | 2026-03-04 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | ― | 2025-05-08 | ― | 2025-06-04 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-07 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-04 | ― | 2026-03-04 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 19.7 | ― | 21.2 | ― | 23.1 | ― | 26.1 | ― | 29 | ― | 29.5 | ― | 27.8 | ― | 23.8 | ― | 21.8 | ― | 16.1 | ― | 17.6 | ― | 18.4 | ― | 22.8 | 29.5 | 16.1 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4.2 | ― | 7.5 | ― | 9.5 | ― | 8.2 | ― | 3.8 | ― | 6.8 | ― | 4 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 3.7 | ― | 2.5 | ― | 4 | ― | 5.3 | 9.5 | 2.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | 灰黄色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.6 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.2 | ― | 7.7 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 605 | ― | 572 | ― | 573 | ― | 579 | ― | 624 | ― | 624 | ― | 610 | ― | 614 | ― | 610 | ― | 662 | ― | 568 | ― | 590 | ― | 603 | 662 | 568 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 493 | ― | 506 | ― | 466 | ― | 439 | ― | 486 | ― | 386 | ― | 513 | ― | 533 | ― | 513 | ― | 539 | ― | 486 | ― | 593 | ― | 496 | 593 | 386 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 204 | ― | 167 | ― | 167 | ― | 180 | ― | 220 | ― | 147 | ― | 213 | ― | 220 | ― | 207 | ― | 220 | ― | 207 | ― | 187 | ― | 195 | 220 | 147 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 289 | ― | 339 | ― | 299 | ― | 259 | ― | 266 | ― | 239 | ― | 300 | ― | 313 | ― | 306 | ― | 319 | ― | 279 | ― | 406 | ― | 301 | 406 | 239 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 324 | ― | 356 | ― | 318 | ― | 286 | ― | 284 | ― | 221 | ― | 356 | ― | 384 | ― | 323 | ― | 360 | ― | 291 | ― | 379 | ― | 324 | 384 | 221 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 169 | ― | 150 | ― | 148 | ― | 153 | ― | 202 | ― | 165 | ― | 157 | ― | 149 | ― | 190 | ― | 179 | ― | 195 | ― | 214 | ― | 173 | 214 | 148 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 370 | ― | 180 | ― | 180 | ― | 210 | ― | 250 | ― | 280 | ― | 210 | ― | 210 | ― | 120 | ― | 170 | ― | 170 | ― | 220 | ― | 210 | 370 | 120 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | ― | 100 | ― | 89 | ― | 88 | ― | 110 | ― | 95 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 110 | 130 | 88 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 38 | ― | 37 | ― | 29 | ― | 30 | ― | 38 | ― | 34 | ― | 36 | ― | 34 | ― | 36 | ― | 48 | ― | 33 | ― | 41 | ― | 36 | 48 | 29 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 14 | ― | 4 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 2 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 9 | ― | 11 | 15 | 2 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 24 | ― | 33 | ― | 19 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 32 | ― | 21 | ― | 35 | ― | 22 | ― | 32 | ― | 25 | 35 | 19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | 0.019 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | ＜0.010 | ― | <0.010 | 0.019 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | ＜0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 9.6 | ― | 13 | ― | 7.6 | ― | 8.8 | ― | 9.2 | ― | 8 | ― | 8.4 | ― | 12 | ― | 8.4 | ― | 14 | ― | 8.8 | ― | 12 | ― | 10 | 14 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.1 | ― | 4 | ― | 2.6 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3.6 | ― | 3.3 | ― | 3.1 | ― | 2.2 | ― | 4.9 | ― | 3.4 | ― | 4.6 | ― | 3.5 | 4.9 | 2.2 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.7 | ― | 2.1 | ― | 1.1 | ― | 2 | ― | 2.8 | ― | 2.1 | ― | 1.8 | ― | 1.7 | ― | 1.9 | ― | 3.4 | ― | 1.4 | ― | 2.7 | ― | 2.1 | 3.4 | 1.1 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 83 | ― | 55 | ― | 62 | ― | 63 | ― | 56 | ― | 67 | ― | 63 | ― | 65 | ― | 76 | ― | 90 | ― | 74 | ― | 72 | ― | 69 | 90 | 55 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 14 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 21 | ― | 19 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 15 | 21 | 12 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | - | 15 | ― | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 13 | - | 13 | - | 15 | - | 17 | - | 14 | - | 17 | - | 15 | - | 15 | 17 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | - | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | - | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | - | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | - | ND | ― | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | ― | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | ＜0.1 | ― | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | - | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | ＜0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | - | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | ND | ― | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | - | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | ＜0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | - | ND | ― | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | - | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | ＜0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.04 | - | 0.04 | ― | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.08 | - | 0.11 | ― | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.07 | - | 0.26 | - | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.2 | - | 0.2 | ― | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | - | ＜0.1 | ― | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | ＜0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | ― | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.06 | - | 0.06 | ― | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.14 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.14 | 0.06 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | - | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | ＜0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | ＜0.0006 | ― | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | ＜0.0005 | ― | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | ＜0.0003 | ― | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | ＜0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | - | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | - | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 51000 | ― | 110000 | ― | 120000 | ― | 170000 | ― | 320000 | ― | 190000 | ― | 260000 | ― | 100000 | ― | 120000 | ― | 96000 | ― | 80000 | ― | 62000 | ― | 140000 | 320000 | 51000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | - | - | ― | ― | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 大井放流
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-18
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-18
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 25 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 25 | 30.7 | 31.1 | 31.4 | 31 | 29.9 | 28.6 | 25.1 | 24.7 | 23.3 | 20 | 18.6 | 19.1 | 18.3 | 19 | 20 | 20.5 | 24.5 | 31.4 | 18.3 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | - | - | - | 臭気 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.4 | 6.7 | 7 | 6.71 | 6.6 | 7 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 383 | 409 | 390 | 430 | 354 | 375 | 400 | 429 | 460 | 469 | 433 | 468 | 421 | 464 | 400 | 429 | 424 | 444 | 411 | 411 | 408 | 415 | 395 | 435 | 419 | 469 | 354 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 281 | 300 | 280 | 266 | 279 | 266 | 293 | 233 | 233 | 193 | 226 | 206 | 280 | 266 | 286 | 266 | 280 | 280 | 253 | 293 | 253 | 300 | 339 | 240 | 266 | 339 | 193 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 195 | 173 | 160 | 187 | 215 | 180 | 187 | 167 | 133 | 127 | 167 | 133 | 193 | 180 | 160 | 193 | 193 | 193 | 153 | 193 | 167 | 193 | 233 | 140 | 176 | 233 | 127 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 86 | 127 | 120 | 79 | 64 | 86 | 106 | 66 | 100 | 66 | 59 | 73 | 87 | 86 | 126 | 73 | 87 | 87 | 100 | 100 | 86 | 107 | 106 | 100 | 91 | 127 | 59 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 281 | 300 | 280 | 266 | 279 | 266 | 293 | 233 | 233 | 193 | 226 | 206 | 280 | 266 | 286 | 266 | 280 | 280 | 253 | 293 | 253 | 300 | 339 | 240 | 266 | 339 | 193 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.4 | ＜1.0 | 1.3 | ＜1.0 | 1 | 1.7 | 1 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | ＜1.0 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 4.8 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7 | 8 | 8.7 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 7 | 6.6 | 8.7 | 4.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.04 | 0.13 | 0.3 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.6 | 0 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.36 | 0.37 | ＜0.20 | 0.43 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.20 | 0.43 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.2 | 4.7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.2 | 4.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.31 | 0.4 | 0.49 | 0.45 | 0.98 | 0.3 | 0.35 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.18 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.82 | 0.78 | 0.68 | 0.38 | 0.46 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.98 | 0.18 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.93 | 0.26 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.78 | 0.67 | 0.65 | 0.27 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.45 | 0.93 | 0.18 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 65 | 66 | 63 | 63 | 48 | 50 | 56 | 64 | 67 | 68 | 65 | 60 | 69 | 56 | 62 | 73 | 70 | 78 | 74 | 71 | 73 | 85 | 71 | 72 | 66 | 85 | 48 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | よう素消費量 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | - | - | ＜0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | - | - | ＜0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | - | - | ＜0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | - | - | ＜0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2025-04-02 to 2026-03-18
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ＜0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | <0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-18: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-04: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素