## 北部流入
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 北部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | － | 2023-05-10 | － | 2023-06-07 | － | 2023-07-05 | － | 2023-08-02 | － | 2023-09-06 | － | 2023-10-05 | － | 2023-11-01 | － | 2023-12-06 | － | 2024-01-10 | － | 2024-02-01 | － | 2024-03-01 | －
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-59はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21 | 21 | 21.5 | 22.7 | 23 | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 28.8 | 28.5 | 27.2 | 25.5 | 24.3 | 23 | 21 | 20.7 | 19 | 18.3 | 18 | 18.5 | 17 | 17.8 | 23 | 29 | 17 | 水温 |  | 23 | 29 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 23 | 29 | 17 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 3.5 | 透視度 |  | 6 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 24 | 24 | 6 | 7.5 | 3.5 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | pH |  | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 24 | 24 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 1215 | 1102 | 994 | 1168 | 1019 | 1359 | 1272 | 1351 | 1423 | 1071 | 1576 | 1601 | 1318 | 1244 | 1355 | 1075 | 1237 | 1046 | 1178 | 1204 | 1130 | 1160 | 836 | 858 | 1200 | 1601 | 836 | 蒸発残留物 |  | 1200 | 1601 | 836 | 836 | 836 | 24 | 24 | 1200 | 1601 | 836 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 916 | 881 | 824 | 862 | 775 | 1064 | 954 | 992 | 1075 | 745 | 1206 | 1247 | 1058 | 1054 | 1018 | 807 | 913 | 827 | 874 | 910 | 802 | 876 | 625 | 626 | 914 | 1247 | 625 | 強熱残留物 |  | 914 | 1247 | 625 | 625 | 625 | 24 | 24 | 914 | 1247 | 625 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 299 | 221 | 170 | 306 | 244 | 295 | 318 | 359 | 348 | 326 | 370 | 354 | 260 | 190 | 337 | 268 | 324 | 219 | 304 | 294 | 328 | 284 | 211 | 232 | 286 | 370 | 170 | 強熱減量 |  | 286 | 370 | 170 | 170 | 170 | 24 | 24 | 286 | 370 | 170 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 1107 | 1018 | 917 | 996 | 865 | 1198 | 1108 | 1192 | 1272 | 921 | 1440 | 1458 | 1218 | 1173 | 1223 | 951 | 1064 | 901 | 1033 | 1050 | 986 | 1021 | 741 | 777 | 1068 | 1458 | 741 | 溶解性物質 |  | 1068 | 1458 | 741 | 741 | 741 | 24 | 24 | 1068 | 1458 | 741 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 108 | 84 | 77 | 172 | 154 | 161 | 164 | 159 | 151 | 150 | 136 | 143 | 100 | 71 | 132 | 124 | 173 | 145 | 145 | 154 | 144 | 139 | 95 | 81 | 132 | 173 | 71 | 浮遊物質（SS） |  | 132 | 173 | 71 | 71 | 71 | 24 | 24 | 132 | 173 | 71 | 1
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 140 | 120 | 150 | 250 | 150 | 160 | 220 | 170 | 190 | 170 | 150 | 160 | 140 | 120 | 160 | 210 | 180 | 180 | 190 | 180 | 190 | 190 | 120 | 120 | 170 | 250 | 120 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 170 | 250 | 120 | 120 | 120 | 24 | 24 | 170 | 250 | 120 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 90 | 83 | 78 | 88 | 84 | 95 | 79 | 100 | 100 | 90 | 94 | 100 | 84 | 61 | 92 | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 76 | 90 | 100 | 61 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 90 | 100 | 61 | 61 | 61 | 24 | 24 | 90 | 100 | 61 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 26 | 26 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 34 | 23 | 24 | 28 | 24 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 34 | 22 | 全窒素（T-N） |  | 25 | 34 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 34 | 22 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 5.61 | 12 | 14 | 5.8 | 13 | 14 | 12 | 9.9 | 7 | 11 | 10 | 4.9 | 8.9 | 9.7 | 14 | 7.6 | 12 | 11 | 10 | 7.6 | 9.4 | 8.1 | 9 | 8.1 | 10 | 14 | 4.9 | 有機性窒素 | ※１ | 10 | 14 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 24 | 24 | 10 | 14 | 4.9 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 14 | 7.8 | 18 | 9.4 | 11 | 12 | 14 | 17 | 13 | 15 | 29 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 29 | 7.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 15 | 29 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 24 | 24 | 15 | 29 | 7.8 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.21 | 0.3 | 0.076 | 0.075 | 0.11 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.135 | 0.37 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.135 | 0.37 | 0 | 0 | 0.075 | 16 | 24 | 0.135 | 0.37 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | 0.57 | 0.8 | 0.71 | 0.2 | 0.8 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 24 | 0.2 | 0.8 | <0.10 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.3 | 6 | 3.4 | 7.4 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 6 | 11 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 6.4 | 11 | 3.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 6.4 | 11 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 24 | 24 | 6.4 | 11 | 3.4 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3 | 3.5 | 5 | 2.6 | 全燐（T－P） |  | 3.5 | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 24 | 24 | 3.5 | 5 | 2.6 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.84 | 3.2 | 1.3 | りん酸態りん |  | 1.84 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 24 | 24 | 1.84 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 400 | 400 | 390 | 420 | 330 | 480 | 450 | 460 | 660 | 400 | 400 | 620 | 500 | 500 | 520 | 410 | 410 | 360 | 400 | 400 | 360 | 380 | 270 | 270 | 420 | 660 | 270 | 塩化物イオン |  | 420 | 660 | 270 | 270 | 270 | 24 | 24 | 420 | 660 | 270 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | 13 | 14 | 11 | 17 | 9 | 9 | 17 | 13 | 17 | 24 | 36 | 26 | 14 | 26 | 35 | 22 | 20 | 18 | 17 | 21 | 23 | 18 | 14 | 12 | 19 | 36 | 9 | よう素消費量 |  | 19 | 36 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 19 | 36 | 9 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 11 | - | 13 | - | 12 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | - | 15 | - | 15 | - | 12 | - | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 14 | 19 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 11 | 1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <1 | <1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 11 | - | 13 | - | 12 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | - | 15 | - | 15 | - | 12 | - | 14 | 19 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | 14 | 19 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 11 | 1
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 陰イオン界面活性剤 |  | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 4 | 4 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.08 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | 0.08 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 12 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 銅 |  | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | 12 | 12 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.17 | - | 0.2 | - | 0.11 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.07 | - | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 亜鉛 |  | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0 | 0.07 | 12 | 12 | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.21 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.11 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.08 | - | 0.15 | 0.21 | 0.08 | ﾎｳ素 |  | 0.15 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 12 | 12 | 0.15 | 0.21 | 0.08 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.06 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
|  |  | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 270000 | 190000 | 190000 | 190000 | 170000 | 220000 | 260000 | 260000 | 320000 | 280000 | 320000 | 320000 | 230000 | 180000 | 320000 | 420000 | 150000 | 300000 | 120000 | 270000 | 150000 | 130000 | 40000 | 50000 | 220000 | 420000 | 40000 | 大腸菌群数 |  | 220000 | 420000 | 40000 | 40000 | 40000 | 24 | 24 | 220000 | 420000 | 40000 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | <0.05 | <0.05 | 0.05 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 北部放流
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 北部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 北部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [7 empty] | 定量下限値
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | [8 empty] | MINA | MIN | 検出回数 | 測定回数 | 平均 | 最大 | 最小
|  | （22-59） | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-59はスポット採水 | [10 empty] | 21-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 23 | 22.8 | 23.7 | 25 | 25.2 | 26.8 | 27.9 | 29 | 31 | 30.2 | 30 | 30.2 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 24 | 23 | 22 | 20.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24.8 | 31 | 20 | 水温 |  | 24.8 | 31 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24.8 | 31 | 20 | 0 | 小数１位
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | ２桁
4 | pH |  | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | pH |  | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 24 | 24 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 0 | 小数１位
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 991 | 891 | 710 | 1102 | 1052 | 1135 | 1048 | 1161 | 1282 | 1071 | 1362 | 1330 | 1080 | 1083 | 1225 | 954 | 1091 | 923 | 948 | 870 | 958 | 1005 | 932 | 648 | 1036 | 1362 | 648 | 蒸発残留物 |  | 1036 | 1362 | 648 | 648 | 648 | 24 | 24 | 1036 | 1362 | 648 | 1
6 | 強熱残留物 | mg／L | 859 | 804 | 670 | 973 | 893 | 1008 | 952 | 960 | 1140 | 964 | 1154 | 1130 | 966 | 1038 | 1028 | 777 | 940 | 830 | 825 | 760 | 852 | 864 | 848 | 557 | 908 | 1154 | 557 | 強熱残留物 |  | 908 | 1154 | 557 | 557 | 557 | 24 | 24 | 908 | 1154 | 557 | 1
7 | 強熱減量 | mg／L | 132 | 87 | 40 | 129 | 159 | 127 | 96 | 201 | 142 | 107 | 208 | 200 | 114 | 45 | 197 | 177 | 151 | 93 | 123 | 110 | 106 | 141 | 84 | 91 | 128 | 208 | 40 | 強熱減量 |  | 128 | 208 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | 128 | 208 | 40 | 1
8 | 溶解性物質 | mg／L | 991 | 891 | 710 | 1102 | 1052 | 1135 | 1048 | 1161 | 1282 | 1071 | 1362 | 1329 | 1080 | 1083 | 1225 | 954 | 1091 | 923 | 948 | 870 | 958 | 1005 | 932 | 648 | 1035 | 1362 | 648 | 溶解性物質 |  | 1035 | 1362 | 648 | 648 | 648 | 24 | 24 | 1035 | 1362 | 648 | 1
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | <1 | 1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | <1.0 | <1.0 | 1.4 | 1 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.9 | 1 | <1.0 | 1.1 | 1.2 | <1.0 | 2.4 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | <1.0 | 2.4 | <1.0 | 1 | 1.0
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7.3 | 7.2 | 5.9 | 6.8 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 6 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 5.4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | 6.9 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 24 | 24 | 6.9 | 7.8 | 5.4 | 1 | 1.0
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 7 | 8 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 8 | 4.8 | 全窒素（T-N） |  | 6.1 | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 24 | 24 | 6.1 | 8 | 4.8 | 0.2 | 0.20
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.37 | 0.27 | 0.4 | 0.054 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.66 | 0.34 | 0.54 | 0.59 | 0.38 | 0.33 | 0.56 | 0.37 | 0.79 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.67 | 0.47 | 0.18 | 0.77 | 0.091 | 0.4 | 0.79 | 0.054 | 有機性窒素 | ※１ | 0.4 | 0.79 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 24 | 24 | 0.4 | 0.79 | 0.054 | 0
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.23 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.35 | 1.8 | <0.20 | 0.8 | <0.20 | <0.20 | 0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.7 | <0.20 | 1.1 | 0.29 | 0.24 | 1.8 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） |  | 0.24 | 1.8 | 0 | 0 | 0.23 | 8 | 24 | 0.24 | 1.8 | <0.20 | 0.2 | 0.20
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.034 | 0.028 | <0.010 | 0.016 | 0.024 | 0.025 | 0.019 | 0.045 | 0.065 | 0.057 | 0.063 | 0.12 | 0.066 | 0.04 | 0.027 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.019 | 0.026 | 0.028 | 0.023 | 0.032 | 0.019 | 0.035 | 0.12 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） |  | 0.035 | 0.12 | 0 | 0 | 0.014 | 23 | 24 | 0.035 | 0.12 | <0.010 | 0.01 | 0.010
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 5.5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5 | 6 | 5.7 | 5.8 | 4.3 | 7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 5.2 | 7 | 3.9 | 5 | 5.4 | 7.2 | 3.9 | 硝酸性窒素（NO3－N） |  | 5.4 | 7.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 24 | 24 | 5.4 | 7.2 | 3.9 | 0.1 | 0.10
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 7 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 5.5 | 7 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２ | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 24 | 24 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 0.01
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.62 | 0.82 | 0.7 | 1 | 0.74 | 0.27 | 0.93 | 0.72 | 0.71 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.84 | 0.7 | 0.73 | 0.65 | 0.78 | 0.56 | 0.69 | 0.39 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.34 | 0.64 | 1 | 0.27 | 全燐（T－P） |  | 0.64 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 24 | 24 | 0.64 | 1 | 0.27 | 0.1 | 0.10
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.53 | 0.73 | 0.67 | 1 | 0.72 | 0.25 | 0.88 | 0.67 | 0.66 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.81 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.54 | 0.67 | 0.36 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.31 | 0.61 | 1 | 0.25 | りん酸態りん |  | 0.61 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 24 | 24 | 0.61 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.10
20 | 塩化物イオン | mg／L | 370 | 350 | 320 | 460 | 410 | 450 | 420 | 450 | 520 | 450 | 450 | 530 | 430 | 480 | 520 | 380 | 430 | 350 | 380 | 380 | 360 | 380 | 350 | 230 | 410 | 530 | 230 | 塩化物イオン |  | 410 | 530 | 230 | 230 | 230 | 24 | 24 | 410 | 530 | 230 | 0.1
21 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | <1 | よう素消費量 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | 1 | 5 | <1 | 1
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <1 | <1 | <1 | 1 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.05 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | ND | ND | 0.0005 | ＮＤ | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 亜鉛 |  | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 24 | 24 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.01
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性） |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 24 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 24 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 24 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | ﾎｳ素 |  | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 24 | 24 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.02
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | bar: 2023-04-12 to 2024-03-07
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 14 | 17 | 10 | 64 | 27 | 20 | 4 | 1 | 21 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 62 | 2 | 15 | 65 | 0 | 大腸菌群数 |  | 15 | 65 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | 15 | 65 | 0 | 1
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | <0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | <0.05 | 残留塩素（total） |  | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0.04 | 22 | 24 | 0.12 | 0.25 | <0.05 | 0.05
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素