## 要求水準チェックリスト
（様式3-4）
要求水準チェックリスト
NO. | 項目 | 頁 | 内容 | 確認欄
チェック☑をつける
1 | 事業目的 | 1 | 本事業は、中央水みらいセンターにおける焼却炉施設及び脱水施設の更新並びに汚泥貯留施設の新設を合わせて行い、これまで個別に発注していた「汚泥処理施設の更新工事」と「汚泥処理施設の点検整備業務」を一括して民間事業者に委ね、民間事業者が保有する技術力やノウハウ等を最大限活用することで、長期的かつ安定した汚泥処理を実現するとともに、環境負荷の低減及び汚泥処理施設の運用の効率化を図るものである。 | □
2 | 事業期間・スケジュール | 1 | 本事業の事業期間は、以下のとおりとする。 ◆令和５年11月（予定）：事業契約の締結 ◆事業契約締結の日～令和９年６月30日：設計建設期間 ◆令和９年７月１日～令和20年３月31日：点検整備業務期間（10年9か月） | □
3 | 事業総括責任者 | 3 | 代表企業又は構成企業のうち焼却炉点検整備業務または焼却炉機械設備工事を実施する企業より、実施方針に記載の要件を満たす技術者を事業総括責任者としてSPCに籍を置かせ、本事業期間中において選任し配置すること。 | □
4 | 設計建設業務に係る配置技術者 | 4 | 受注者は、本事業のうち設計建設業務を行う者は、実施方針に記載の要件を満たす技術者を配置すること。 | □
5 | 点検整備業務に係る配置技術者 | 5 | 受注者は、本事業のうち点検整備業務を行う者は、実施方針に記載の要件を満たす技術者を配置すること。 | □
6 | 関係法令 | 5 | 本事業の実施にあたり、要求水準書に記載の関係法令等を遵守すること。 | □
7 | 要綱・各種基準等 | 7 | 本事業の実施にあたり最新版の要綱・各種基準、規格等について準拠すること。 | □
8 | 関連仕様書等 | 8 | 本事業の実施にあたり「II 2.4.2．(1) 1) 適用」「II 2.4.3．(1) 適用」に示す図書に準拠するとともに、最新版の以下の仕様書について準拠すること。 | □
9 | 財務状況等に関するモニタリング | 9 | 発注者は、会計監査人による監査済みの財務書類等の提出をSPCに義務付ける。これによりSPCの財務状況について確認を行う。 これに加えて、会計データに反映される取引が事業計画どおりに事業を遂行した結果であるかどうかや、その結果がSPCの財務状況を悪化させるものかどうか等の確認を行う。この際、SPCの財務書類では事業計画との関係が確認できない場合には、必要に応じて、会計データに反映される取引に関する契約書類や、SPCの実施体制、リスク対応、資金収支、SPCの経営活動等の確認を行う。 | □
10 | 実施体制についてのモニタリング | 10 | 発注者は、SPCの定款、登記簿謄本、株主名簿や、SPCが締結する契約等により、事業契約の締結前にＳＰＣが設立されたかどうか、業務遂行体制が事業計画どおりに構築されたかどうかの確認を行う。 | □
11 | 資金収支についてのモニタリング | 10 | 発注者は、財務書類の精査を通じて資金収支についてのモニタリングを行う。具体的には、事業契約の規定に基づいて提出される計算書類に記載された資金収支の実績と、事業提案時若しくは事業年度計画見直し時点等における計画との整合性について確認を行う。 【提出書類】会社法上要求される計算書類、事業報告、付属明細書、監査報告、会計監査報告、キャッシュフロー計算書 【提出時期】翌事業年度開始後3か月後まで | □
12 | 経営についてのモニタリング | 10 | 発注者は、SPCの経営における重要な意思決定がなされる取締役会や株主総会の議事録等によって、事業計画に定めのない契約の締結や、本事業と関係のない契約や業務を行っていないか等、安定的な事業の継続が困難になるような意思決定がなされていないかどうかの確認を行う。 【提出書類】取締役会の議事録、株主総会の議事録 【提出時期】取締役会の開催後速やかに、株主総会の開催後速やかに | □
13 | 立地条件 | 11 | 本事業における対象施設の立地条件は、以下のとおりとする 所在地 大阪府茨木市宮島三丁目地内 都市計画区域 都市計画区域内 用途地域等 準工業地域 防火地域 準防火地域 敷地面積 約225,800㎡（処理場全体） 焼却炉施設事業用地※：約880㎡ 汚泥貯留施設事業用地：約850㎡ 脱水施設：既存脱水施設用地内において設備更新 ※電気設備及び一部の機械設備は、別途示す既存施設内に設置することも可能とする。 容積率 200％ 建ぺい率 60％ 騒音 第三種区域（準工業地域） 振動 第二種区域（準工業地域） 悪臭 規制あり（臭気指数） その他 第五種高度地区 | □
14 | 対象施設の規模 | 12 | 本事業の対象施設の規模は、以下のとおりとする。 ・焼却炉施設規模 ：100 t-脱水汚泥/日×1基（２号焼却炉施設) ・脱水施設規模 ：975 kg-DS/時 （洗浄時間を除く23時間/日稼働として） ・汚泥貯留施設規模 ：有効貯留容量 1,000 ㎥ | □
15 | 焼却炉施設の形式 | 12 | 本事業の対象とする焼却炉施設は、汚泥減容化による最終処分量の低減を目的とした処理を行うものとし、実験プラントを除き、終末処理場において実際に納入され、汚泥を処理している形式に限る。 なお、本事業で建設する焼却炉施設の建設費財源には、国土交通省「社会資本整備総合交付金」を充当することを前提としているため、「下水道事業におけるエネルギー効率化に優れた技術の導入について（平成29.９.15国水下事第38号）」に示される性能を満足すること。 | □
16 | 脱水施設の形式 | 12 | 本事業の対象とする脱水施設の形式は、実験プラントを除き、終末処理場において実際に納入され、汚泥を処理している形式に限る。 | □
17 | 汚泥貯留施設の形式 | 12 | 本事業の対象とする汚泥貯留施設の形式は、実験プラントを除き、終末処理場において実際に納入され、汚泥を貯留している形式に限る。 | □
18 | 処理対象汚泥 | 12 | 本事業の処理対象とする汚泥は、中央水みらいセンターで発生した濃縮汚泥（混合汚泥）及び脱水汚泥を対象とする。要求水準に示す設備設計における各汚泥の条件により設計すること。 | □
19 | 汚泥処理施設運用計画 | 13 | 本事業において建設する設備構成、容量、仕様、及び点検整備業務に関しては、以下の設備稼働率及び設備の発停頻度を前提とした提案とすること。 （焼却炉施設） 年間稼働率85％、運転時間24時間/日、焼却炉発停頻度 ～４回/年 （脱水施設） 年間稼働率85％、運転時間 ～24時間/日（洗浄時間含む） （汚泥貯留施設） 年間稼働率100％※、運転時間24時間/日 ※点検整備を実施する場合においても、汚泥貯留有効容量500㎥以上を 常時稼働できること。 | □
20 | 公害防止基準 | 13 | 施設設計計画の策定及び建設業務の実施にあたっては、規制を受ける法令について確認し、遵守すること。 ・硫黄酸化物の排出基準 ・ばいじんの排出基準 ・塩化水素排出基準 ・窒素酸化物の排出基準 ・水銀排出施設の排出基準 ・排ガス中のダイオキシン類の排出基準 ・水質基準適用施設のダイオキシン類の排出基準 ・騒音規制法 ・振動規制法 ・悪臭防止法 | □
21 | 焼却灰搬出基準 | 18 | 焼却灰の処分先は、大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックスセンター）（以下「フェニックス」という）とし、その際の性状はフェニックスの受入基準を満足すること。 | □
22 | 環境負荷低減 | 18 | 受注者は、各種法令や要求水準書で規定した要求水準を遵守すると共に、2050年カーボンニュートラル・脱炭素化社会の実現に向け、温室効果ガス排出量の削減や消費電力の削減など、環境負荷の低減に努めること。 | □
23 | 事前調査 | 20 | 1)受注者は、「I 4.1．関係法令」に基づき、自らの責任及び費用において、本工事に必要な調査（以下「各種調査等」という）を行うこと。 2)受注者は、現地を踏査し、現地状況を十分把握して、設計及び施工を行うこと。 3)受注者は、各種調査等を行う場合には、事前に発注者に連絡すること。 4)受注者は、各種調査等の結果に基づき、関連法令及びガイドライン等に準拠し、周辺への影響がないよう適切な対策及び届出等を行うこと。 | □
24 | 設計業務 | 20 | 受注者は、契約締結後、早期に詳細設計及び建設に取り掛かれるよう、技術提案書を基に、設計・建設内容に関する基本事項の確認、詳細事項の検討及び設計図書等の作成を行い、発注者の確認を受けた後、提出図書を発注者に提出すること。 | □
25 | 工事の開始 | 22 | 受注者は、提出図書について発注者の確認を得た後、本施設の施工を行うこと。 | □
26 | 責任施工 | 22 | 本施設の処理能力及び性能は、全て受注者の責任により確保すること。 | □
27 | 建設に伴う許認可等 | 22 | 本工事対象施設の建設にあたって、受注者が必要とする許認可等については、発注者の承諾を得て、受注者の責任及び負担において行うこと（許可申請手数料を含む）。また、発注者が関係機関への申請、報告または届出等を必要とする場合は、受注者は書類作成及び手続き等について、業務スケジュ－ルに支障のない時期に実施し、また、協力することとし、その経費を負担すること。 | □
28 | 工程表の提出 | 22 | 受注者は、工事着手に先立ち、工事工程表を作成し、発注者に提出すること。また、工事工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、変更工事工程表を速やかに作成し、発注者に提出すること。 | □
29 | 施工管理 | 22 | 受注者は、中央水みらいセンター内において発注者が行う維持管理業務に支障がないように協力すること。特に、本工事の対象予定地周囲の場内道路は、維持管理上、重要な道路となっているので、施工時には必要に応じて迂回路を設けるなど、車両の通行等に支障がないように計画すること。 | □
30 | 施工管理 | 22 | 受注者は、中央水みらいセンター内において発注者が発注したその他の工事との調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。 | □
31 | 施工管理 | 22 | 土木・建築工事の期間中、当該工事の工事車両が場内道路を通行する際は、工事用門に交通整理員を配置すること。 | □
32 | 施工管理 | 23 | 受注者は、工事の進捗状況を管理・記録及び把握するとともに、工事の進捗状況について発注者に報告すること。また、当該報告を踏まえ発注者が行う進捗状況の確認に協力すること。 | □
33 | 施工管理 | 23 | 受注者は、いかなる理由を問わず、工事工程の遅れが明らかとなるか、又は遅延のおそれが明らかとなったときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。 | □
34 | 工事監理 | 23 | 受注者は、本工事の着工前に、建築基準法に規定する工事監理者を設置し、その責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。また、速やかにかつ遅くとも本工事の着工前までに、その工事監理者の名称を発注者に通知するものとする。 | □
35 | 安全管理 | 23 | 受注者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、末端の作業従事者まで安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努めること。また、安全施設を現場条件に応じて設置すること。 | □
36 | 工事の施工時間 | 24 | 施工時間は、昼間施工で作業時間（休憩時間除く）を８時間とする。なお、騒音、振動等が発生する作業は平日午前９時から午後５時までを基本とし、原則として夜間の施工を禁止する。 | □
37 | ４週８休の取得について | 24 | 本工事の実施にあたっては、受発注者双方が綿密な工程調整を行うことにより、原則、週休２日を確実に取得できるような施工計画を作成した上で工事に着手しなければならない。なお、地域住民対応等で土曜日・日曜日の施工が必要となった場合は、発注者と協議の上、振替休工日を取得することにより、４週あたり８日間の休工日（書類整理等内業も行わない）を確保するよう努めなければならない。この場合、休日（夜間）作業承諾書に必要事項を記載し、発注者の承諾を得ること。 | □
38 | 機器の製作 | 28 | 機器は、機器一般仕様書及び請負必携で定める各種規格等に適合するものであること。 | □
39 | 機器の製作 | 28 | 機器の形式、材質及び塗装等は、メーカー仕様でも可とするが、その場合は、維持管理性や耐久性及び使用実績等について、事前に発注者と協議の上、確認を得るものとする。なお、発注者では「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」（以下URL参照）にて設備の目標寿命を定めており、期間中、発注者の標準仕様に対して維持管理費の増大がないよう配慮すること。（https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance-plan/index.html） | □
40 | 機器の製作 | 28 | 機器及びそれを構成する部品等は、日本国内で調達可能なものとし、将来とも修理及び交換等に支障のないよう配慮したものを使用すること。 | □
41 | 機器の製作 | 28 | 部品等については維持管理性を考慮し、出来るだけ互換性のあるものを使用すること。 | □
42 | 製作の区分 | 28 | 本工事における焼却炉は、「自社製作」（「自社製造」、「製造外注」又は「OEM外注」に限る。）とすること。 | □
43 | 試験・調整 | 29 | 試験、調整に必要な水道、電力、燃料、油脂類、労務費等は本工事に含まれる。 | □
44 | 完成引渡し | 29 | 本工事で製作する工事目的物は、適切な管理のもとで、「下水道施設の改築について」（平成28.4.1国水下第109号）の別表に定める年数以上の期間において、保守維持（修繕含む）できるもの（機能が保たれる）であること。 | □
45 | 設計及び建設業務に関するモニタリング | 30 | 受注者は、各業務の履行について要求性能確認計画書による確認を行うとともに、設計及び建設業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に要求性能の内容を満たしているかどうかの確認を行い、発注者に報告を行うこと。 | □
46 | 施設引渡し後の確認 | 31 | 受注者は、点検整備業務期間中、発注者の指定する日に、技術提案内容の適合に関して確認を実施し、年度毎に技術提案履行状況報告書にて発注者の確認を受けること。 | □
47 | 濃縮汚泥の取り合い条件 | 33 | 濃縮汚泥は、別紙６「２．濃縮汚泥の取り合い」に示す脱水機棟内の既存濃縮汚泥貯留槽の汚泥引抜管配管より分岐して供給とすること。 | □
48 | 脱水ケーキの取り合い条件 | 33 | 1号焼却炉施設及び2号焼却炉施設への脱水ケーキの供給は、既設の脱水ケーキ圧送配管ルートに加えて、本事業において供給ルートを設置するとともに、各焼却炉施設へはいずれの供給ルートからもの脱水ケーキの供給が可能となるように切替が可能であること。 汚泥貯留施設に一時貯留された脱水ケーキは、既設の脱水ケーキ圧送配管及び本事業で設置する供給ルートにも接続し、任意に供給先の切替が可能であること。 本事業において設置する外部汚泥受入貯留設備に一時貯留した脱水ケーキは、２号焼却炉施設に接続とするほか、既設の１号焼却炉施設にも接続し、任意に接続先の切替が可能であること。 取り合い条件 ①既設脱水ケーキ圧送配管 ・No.1脱水ケーキ圧送配管 350A 輸送量5.6t/h×最大圧力4.8MPa ・No.2脱水ケーキ圧送配管 350A 輸送量5.6t/h×最大圧力4.8MPa ②既設1号焼却炉定量フィーダ ・1号焼却炉投入用配管（本事業で設置） 取合設備等 既設脱水ケーキ圧送管との分岐に必要な既設配管の改造及び切換え弁等は、本事業で設置すること。 既設1号焼却炉定量フィーダの投入部改造等は、本事業で設置すること。 | □
49 | 上水に関する条件 | 34 | 上水は、別紙６「７．ユーティリティの取り合い③」に示す地点の既設上水配管より分岐取水すること。 取合条件 既設上水管 40A （１号焼却炉用地内） 取合設備等 既設上水管との分岐に必要な配管及び切換え弁等は、本事業で設置すること。 | □
50 | 工水に関する条件 | 34 | 工水は、別紙６「５．ユーティリティの取り合い①」に示す地点の工水配管より分岐取水すること。 口径 既設工水管 50A 、65A 供給能力 最大37㎥/日 取合設備等 既設工水管との分岐に必要な配管及び切換え弁等は、本事業で設置すること。 対象設備までの供給に必要な設備は、本事業で設置すること。 | □
51 | 再利用水に関する条件 | 34 | 汚泥処理施設の運転に必要な用水は、中央水みらいセンターの再利用水を別紙６「５．ユーティリティの取り合い①」「７．ユーティリティの取り合い③」に示す地点より分岐取水すること。 使用可能量 脱水機棟処理水槽 最大350㎥/日（汚泥貯留施設使用量を含む） 乾燥機棟処理水槽 最大3,600㎥/日 供給水質 別紙４に示す 取合設備等 既設供給設備 1,100 L/min×4kgf/cm2 （脱水機棟内B1F） 上記の供給能力で水量及び供給圧力が不足する場合は、対象設備までの供給に必要な設備は、本事業で供給設備を更新設置すること。 | □
52 | 都市ガスに関する条件 | 35 | 焼却炉の補助燃料として使用する都市ガスは、別紙６「７．ユーティリティの取り合い③」に示す地点より分岐して使用とすること。 接続条件 中圧A 既設都市ガス配管 50A SGPW （1号焼却炉用地内） 取合設備等 対象設備までの供給に必要な設備は、本事業で設置すること。 | □
53 | 薬品類に関する条件 | 35 | 本事業で整備する設備で使用する薬品類は、受入・供給に必要な設備を本事業で整備すること。 ただし、脱水機に使用する凝集剤は、別紙６「５．ユーティリティの取り合い①」に示す既設の薬品供給タンクを利用することも可能とする。 既設薬品タンク条件 薬品タンク容量：20㎥×2台 供給薬液量：最大 105 L/min （凝集剤溶液として） 凝集剤供給条件※ 高分子凝集剤（カチオン系） 溶解濃度 約0.2wt％ 取合設備等 対象設備まで供給に必要な設備は、本事業で設置すること。 上記の既設薬品供給タンク条件で、タンク容量及び供給可能量が不足する場合は、本事業で薬品供給タンクを設置すること。 ※凝集剤供給条件は、脱水機仕様及び汚泥性状の変動に合わせて、運転管理において使用する凝集剤の種類や溶解濃度を変更する場合がある。 | □
54 | 排水に関する条件 | 36 | プラント排水は、別紙６「６．ユーティリティの取り合い②」「７．ユーティリティの取り合い③」に示す地点に接続すること（プラント排水とは、脱水分離液、機器冷却水、軸封水、散水、施設内雨水、各種設備の排水等を指す。）。 排水接続先 ①脱水設備 ・排水集合管 φ400 DCIP（脱水機棟2F→B1F脱水分離液槽） ②2号焼却炉 ・場内排水桝 ×2 （2号焼却炉用地内） ③汚泥貯留施設 ・脱水機棟 排水集合管 φ400 DCIP（脱水機棟2F→B1F脱水分離液槽） 排水水質 下水道への排水基準を超過しないこと。 取合設備等 排水地点までの排水に必要な設備は、本事業で設置すること。 | □
55 | 脱臭に関する条件 | 36 | 本事業で建設する設備において発生する臭気ガスは、別紙６「８．臭気ガスの取り合い①」から「１１．臭気ガスの取り合い④」に示す地点へ脱臭ダクト等を接続する。 ①脱水設備 本事業において新たに発生する臭気は、脱水機棟内の既存脱臭ダクトに接続とする。ただし、外部汚泥受入施設で発生する臭気は、１号焼却炉の脱臭ダクトにも接続とする。 ②焼却炉施設 本事業において新たに発生する臭気は、焼却炉運転時は、炉内燃焼するものとする。焼却炉停止時は既設1号焼却炉脱臭装置（活性炭吸着）へ接続して脱臭処理する。また、バックアップとして既設１号炉と臭気を相互融通して炉内燃焼可能とするように、既設1号焼却炉の脱臭ダクトにも接続とする。 ③汚泥貯留施設 汚泥貯留施設で発生する臭気ガスは、本事業で設置する脱臭装置に接続して処理するものとする。 | □
56 | 電力に関する条件 | 36 | 2号焼却炉施設は、焼却炉棟1階電気室の既設配電盤より、焼却炉棟2階電気室に新設する設備へ低圧配電を行う。 脱水・汚泥貯留施設は、脱水機棟1階電気室の既設配電盤より低圧配電を行う。 | □
57 | 監視制御設備に関する条件 | 36 | 2号焼却炉施設は、既設電気設備と必要な通信を行い、単独の監視制御設備等を設置し、脱水機棟２階中央監視操作室にて汚泥処理施設の集中監視操作を行うこと。ただし、既設電気設備との通信方法は直送によるものとし、伝送による通信は行わないこと。 脱水・汚泥貯留施設は、既設脱水機設備コントローラで制御を行い、脱水機棟２階中央監視操作室の既設汚泥処理監視設備にて汚泥処理施設の集中監視操作を行うこと。 | □
58 | 外部汚泥受入の取り合い条件 | 37 | 外部汚泥の受入れは、場外から脱水ケーキを搬入車両（10t車）1台より受入れ、焼却炉施設へ移送可能な設備を本事業で設置とする。 外部汚泥受入設備及び外部汚泥移送設備は、別紙６「１．全体位置図（既設配置）」に示す汚泥貯留施設用地内か焼却炉施設用地内に新規に設置、又は外部汚泥受入施設内において既設のB系ケーキ受入れホッパ及びB系ケーキ移送ポンプを撤去・更新することも可能とする。 | □
59 | 既存施設の撤去・改築等に関する条件 | 37 | 本事業の実施において支障となる既存の土木建築施設、機械・電気設備等の撤去、並びに躯体補強や支障移設、仮設を含む必要な改築等は、すべて受注者の責任と費用により行うものとし、既存施設の運転管理に支障が無いように、発注者及び運転管理者と調整の上、実施するものとする。 | □
60 | 機械設備に関する条件 | 37 | 既存施設の脱水処理を継続するため、建設期間中において以下の要件を満足するように、必要に応じて設備の移設や仮設を行うとともに、段階的な施工計画とすること。 ① 既設のスクリュープレス脱水機（2台）の運転及び維持管理に支障がないこと。 ② 既設ベルトプレス脱水機は、更新脱水機の試運転が完了し、1号焼却炉へ脱水ケーキの供給が運転可能となるまで、4台中2台の運転(脱水処理及び脱水ケーキの既設溶融炉・焼却炉・外部搬出設備への搬送含む)及び維持管理に支障がないこと。※ ③ 2号焼却炉施設の供用開始までは、常時2か所から搬出車両(10t車)に2時間以内に脱水ケーキの積載が可能とすること。 ④ 撤去および仮設の復旧を含め、設計建設期間中に全ての工事を完了すること。 | □
61 | 建築に関する条件 | 37 | 脱水施設の更新による荷重条件の変更や新設開口等による既存建築躯体への影響を確認すること。常時にかかる荷重に対して建築基準法に基づき許容応力度計算により安全性を確認し、必要に応じて補強設計及び補強工事を実施すること。 | □
62 | 機械設備に関する要求水準 | 38 | 本事業における機械設備に関する要求水準は、要求水準書の記載のとおりとする。 また、本包括管理事業の業務期間終了時に「業務期間終了時の施設の状態」に記載の健全度を満足できるよう、本処理場における処理対象物や再利用水の特性、及び設置環境を考慮のうえ、腐食、摩耗及び熱負荷に十分耐え、長期間の連続運転に対して十分耐える堅牢な材質・構造とすること。 また、臭気の漏洩が生じないよう、十分な臭気対策を講じること。 | □
63 | 汚泥焼却設備 | 38 | (ア) 形式 ：汚泥焼却炉 (イ) 容量 ：100t-脱水汚泥/日 (ウ) 燃焼温度 ：850℃以上 (エ) 構造等 ： ① 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 ② 「下水道事業におけるエネルギー効率化に優れた技術の導入について（平成29.9.15 国水下事第38号）」に示される性能を満足すること。 ③ 将来しさ・沈砂混焼への対応を考慮し、しさ・沈砂の供給ノズル等の増設が容易な構造・配置とすること。 | □
64 | 脱水機設備 | 41 | (ア) 形式 ：任意 (イ) 容量 ：975 kg-DS/時（洗浄時間を除く23時間/日稼働として） (ウ) 性能 ：ケーキ含水率 78%以下 固形物回収率 95%以上 (エ) 構造等： ① 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に処理できる設備容量とすること。 ② 脱水機の設置台数は、対象用地に設置可能な範囲で受注者提案による。 | □
65 | 汚泥貯留施設 | 44 | (ア) 形式 ：任意 (イ) 容量 ：2.0t/h 以上 (含水率78％として) (ウ) 構造等 ： ① 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 ② 移送先は、1号・2号焼却炉の脱水ケーキ受入設備へ移送するものとする。 ③ 本設備は、予備機は不要とする。 ④ ケーキ圧送ポンプの場合は必要に応じて、外部汚泥移送配管に滑剤を供給し、吐出圧を低減させるための滑剤注入装置を設けること。 ⑤ コンベアの場合、密閉構造とし脱臭を行うこと。 | □
66 | 電気設備に関する要求水準 | 47 | 本事業における電気設備に関する要求水準は、要求水準書の記載のとおりとする。 | □
67 | 土木・建築施設に関する要求水準 | 50 | 土木建築施設は、対象用地内に機械・電気設備を配置するための基礎及び必要となる建築物を築造する。基礎は、基礎床版および基礎杭を範囲とし、その工種区分について、建築物は建築区分、建築物以外は土木区分とする。また、焼却炉施設用地の地下には、旧焼却炉の基礎杭があるため、別紙７を確認のうえ、本事業の支障となる部分については、本事業において撤去等の処置を行うこと。撤去の方針は、撤去時の地盤のゆるみが隣接構造物に与える影響を考慮し基本的には残置とし、新設杭設置の支障となる既設杭のみ撤去とする。撤去する既設杭は、施工精度（偏心量、傾斜）、杭径を考慮したうえで選定すること。また、残置杭の流用は不可とする。 なお、設計および施工にあたっては、下水道施設として要求される性能を十分に確保する共に、「安全性」「機能性」「経済性（ランニングコスト含む）」を十分に考慮されたものとすること。 | □
68 | 建築設備に関する要求水準 | 53 | 建築設備は、法令・条例等を遵守の上、所管の消防等と協議を行い計画すること。 | □
69 | 試運転 | 54 | 試運転とは、施設を構成する設備等が必要な設計仕様を達成していることを確認し、かつ、総合的な運転調整を行うものであり、要求水準書に定める要領により行うこと。 | □
70 | 性能試験 | 54 | 性能試験とは、本施設が本要求水準書及び技術提案書に記載の性能を満足することを確認するために行うものであり、要求水準書に定める要領により行うこと。 | □
71 | 点検整備業務内容 | 56 | 点検整備業務は、受注者が自ら行う定期点検や調査の結果により、機能維持や施設のライフサイクルコスト低減の観点から、予防保全的に分解点検や消耗品及び劣化した部品交換等を行った方が望ましい設備が確認された場合には、分解点検や消耗品等の交換を実施し、機能の維持や状態の回復を図るものである。工場整備が必要な場合は、機器の取り外し、運搬、整備、検査、及び据付・運転調整を合わせて実施する。 2号焼却炉施設の点検整備業務に伴う施設停止期間は、年間60日を上限とすること。 また、突発的に生じた設備等の故障、不良や管路の破損や閉塞など設備の機能維持や保全の面から早急に対応が必要な事象が生じた場合は、発注者の求めに応じて、対象設備の臨時的な点検整備の作業を実施すること。 災害等の発生により、対象設備の点検整備の必要が生じた場合は、発注者の指示に従い協力すること。 | □
72 | 機械設備点検整備業務 | 56 | 本事業で設置した機械設備について、劣化部品・消耗品の交換を含む定期的な点検整備を行い、適正かつ安全な運転状態を維持できるようにするとともに、故障等の不具合が発生しないよう管理するものである。また、必要に応じて法令等に定める性能検査及び自主点検を含むものとする。 点検整備業務は、定期点検・調査、計画から実施（安全管理・工程管理・完了確認等）、報告書作成まで、全て受注者の責任において行うものとする。 なお、業務期間中に不具合の発見及び連絡を受けた場合は、速やかに原因の調査を行い、設備の復旧を行うものとする。 | □
73 | 電気設備点検整備業務 | 56 | 本事業で設置した電気設備について、劣化部品・消耗品の交換を含む定期的な点検整備を行い、適正かつ安全な運転状態を維持できるようとともに、故障等の不具合が発生しないよう管理するものである。 電気設備の点検にあたっては保安規程に準じて行う（法定点検等を含む）ものとする。 点検整備業務は、定期点検・調査、計画から実施（安全管理・工程管理・完了確認等）、報告書作成まで、全て受注者の責任において行うものとする。 また、電気主任技術者は発注者の方で配置するため、その指示に従って業務を行うこと。 なお、業務期間中に障害発生の連絡を受けた場合は、要求水準書の対応を行い速やかに設備の復旧を行うこと。 | □
74 | 業務期間終了時の措置 | 58 | (1) 引継ぎ業務 受注者は、次期業務受注者への業務引継について、業務に関する報告書若しくは引継書等を作成するとともに、発注者の指示に従い十分な協力をしなければならない。 (2) 業務期間終了時の施設の状態 受注者は、契約期間終了時、全ての対象施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態となるよう、関係法令等を遵守した点検、補修、消耗品類の交換などを行うこと。設備の状態については、AMDBにより算出された健全度により判断することとし、下表に示す設備の区分に従い受注者の提案する設備構成における主機について業務期間終了時に記載の健全度以上を確保するものとする。 1 焼却炉施設に係る機械設備（10年9か月）3.5以上 2 脱水施設に係る機械設備（10年9か月）3.5以上 3 汚泥貯留施設に係る機械設備（10年9か月）3.5以上 ※一般的な経年劣化のみでそれを超えた劣化や部品故障等については補修がなされた状態。 | □
75 | 点検整備業務に関するモニタリング | 59 | 受注者は、業務の履行について要求性能確認計画書による確認を行うとともに、点検整備業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の点検整備状況を基に要求性能の内容を満たしているかどうかの確認を行い、発注者に報告を行う。 | □
76 | 点検整備業務完了時の対応及びモニタリング | 61 | 点検整備業務完了時の対応 (1) 受注者は、業務期間終了時の１年前に、その時点での健全度に基づき、要求水準書に示す業務期間終了時に確保すべき健全度を達成するための点検整備・補修計画書を作成し、発注者に提出する。 (2) 発注者及び受注者双方協議を行い、点検整備・補修内容等について決定する。 (3) 受注者は、要求性能を満たすよう、令和19年12月末までに、協議の結果を反映した点検整備・補修計画書に基づき補修等を行うほか、必要となる資料を整備し、発注者に確認を受ける。 | □
77 | リスク管理対応 | 61 | 1)受注者は、緊急事態における連絡体制、出動体制を定め、発注者へ提出しなければならない。 2)受注者は、緊急事態にあっては、迅速に発注者へ連絡するとともに、適切な緊急措置を講じるとともに、日頃から災害、被害を未然に防止するよう努めなければならない。 3)大規模災害など発生時の体制に関しては、発注者と協議するものとする。 4)受注者は、法令や処理機能に影響が出るなど不測の事態が発生した場合には、直ちに発注者に報告すると共に、受注者と発注者の間で協議の上、適切に対応すること｡ | □