## Slide 1: 広域緊急交通路沿道のブロック塀等の 耐震化〔帰宅困難者対策〕について
参考資料１

## Slide 2
耐震化支援策（補助）
運用（塀の特定）
制度の基本方針
府市の役割分担
路線
長さ
高さ
旧基準の塀は耐震診断せずとも危険は明らかだと思うが、診断を義務付けするのか
府は帰宅困難者が歩いて帰るところを重点的に攻めるという位置づけ。府と市、両方から攻めていくという理解
中心部から歩行者が歩きそうなところを重視したほうがいいのではないか。人口密度の高い路線を重点的に対策する制度にした方がいいのではないか
帰宅困難者がどれだけそのルートで帰るのか定量的な解析はできているのか
建物とブロック塀の両方が対象となる人は、先にブロック塀だけ耐震化することはできるのか
所管行政庁の除却の補助制度を活用すべき（現状の補助の延長）
診断を行わず除却する考えもあるのか
義務付けをすると除却は進むのか。市町村の除却補助の延長や、補助率を上げるなど、国制度に＋αした方が除却が進むのでは
所管行政庁の意見で義務付け制度以外で進めるとは、除却制度のことか
戸建住宅を対象外とせず、長さ８ｍ超を義務付けてやっていこうという大阪府の姿勢はいいので、積極的にやっていってほしい
所有者からすると府の補助制度は診断が必要で、市の補助を使えばいきなり除却できるというのはわかりにくい
建替えまで補助できるのか
来年度からブロック塀の除却補助制度はなくなるのか
景観向上や環境向上に繋がる政策とセットで、その予算も使いながらやるといいのではないか
市の除却補助は府の指定路線も対象なのか。通学路も対象となるのか
高い場所のブロック塀の方が崩落して危険ではないか
国の基準を踏襲して地盤高でいくのか、高低差を加味する考えがあるのか
高低差のあるものを優先して除却の徹底をする方がいいのではないか
塗装で構造体が隠れている場合もあるが調査対象なのか。目視で分からなかった場合、対象から漏れている可能性もあるのか
外観からはブロック塀だとわかりにくいものもあるが、これらも含めて調査ができているという理解でよろしいか
ブロック塀等の耐震診断義務付け制度（案）〔帰宅困難者対策〕について
耐震診断を受ければよいことがあるというものでなければ先には進まない
第8回大阪府耐震改修促進計画審議会 委員意見まとめ

## Slide 3: 耐震化を優先する路線について
石仏交差点までを指定
板持南交差点までを指定
山間部（国道309号、国道371号）
○ 徒歩帰宅ルートは府県境まで想定されている。
○ 人家が多くあり、一定数の歩行者の利用が想定される都心※１から ＤＩＤ地区の範囲内の指定とする。
山間部と都心部について、歩行者が徒歩帰宅時に実際に歩く路線を想定し、かつ早期に沿道建築物の耐震化を図り機能の確保が可能かという視点で路線を指定する。
都心部（中央環状線の内側の路線）
〇 都心部で現在指定していない路線沿道には義務付け対象となる建物が多数あり、現在診断を義務付けている建築物の耐震化が進んでいない現状において、路線の追加は妥当ではない。※２
国土地理院 地理院地図（人口集中地区平成27年）
北野田駅
美加の台駅
川西駅
府道大阪高槻京都線
29棟
国道1号
国道163号
57棟
国道479号
56棟
国道26号
21棟
国道176号
32棟
国道25号
国道43号
17棟
※１委員意見により下線部を「中央環状線」に変更する
※２委員意見により下線部を以下のとおり変更する
「都心部は昼間人口が多いため、徒歩帰宅者が集中すると想定されるが、中央環状線までの徒歩による到達ルートは、当面、既指定路線及びその他路線の代替えで対応することとし、今回は代替えが難しい中央環状線から郊外の路線を優先して指定する。」
棟数は中央環状線内側の耐震診断義務付け対象となる建築物の見込み数

## Slide 4: 耐震化を進めるブロック塀等の規模
25mを超えるもの
8m超25m未満
「長さ」
「高さ」
8m
8m以下
義務付け対象となる
義務付け対象に
できない
25m
すべてのブロック塀等を対象とする。
義務付け対象とすることができる
（知事が規則で定めた場合）
ブロック塀の高さ約40cm
道路面から80cm超
６～７歳児の身体寸法
高さの考え方（国土交通省資料より）
○塀が倒壊し、胸部が強く圧迫された場合、その衝撃や窒息により、生命に重大な影響を及ぼすおそれがある。
○単独での避難が想定される小学校１年生（６～７歳児）の胸部の平均高さは約80cm。
道路面
地盤面
ブロック塀の重さ
高さ40cm、長さ4mの場合、300kg以上
道路面
診断義務付けが可能な建物に附属する高さ80㎝超の塀は義務付け対象とし、それ以外は除却等の補助対象として耐震化を進める。
「診断義務付け」及び「費用補助」
「費用補助」
既存不適格で以下の規模のブロック塀等を費用補助及び耐震診断義務付けの対象として耐震化を進める。
道路面から頂部までの高さが０．８ｍを超えるものを対象とする。（(２ｍ＋セットバック距離)/2.5の値を超える高さ）
地盤面
「費用補助」
「診断義務付け」及び「費用補助」
診断義務付けが可能な建物に附属する長さ８m超の塀は義務付け対象とし、それ以外は除却等の補助対象として耐震化を進める。

## Slide 5
耐震化を進めるブロック塀等
傾いている
ひび割れがある
市町村の補助の対象
①対象路線沿道の既存不適格等の塀
1)高さ80cm超かつ
長さ8m以下の塀
外観から鉄筋や基礎の基準適合が確認できない耐震診断が必要なもの
外観から劣化・損傷等の危険性が確認された早急に対策が必要なもの
2)塀の高さ80cm以下、
道路面から80cm超にある塀
3)建物に附属しない塀
(S56.5以前)
①-1 要安全確認（義務）
①-2 要安全確認
高さ80cm超かつ
長さ8m超の塀
② 危険性のある塀
大阪府の直接補助の対象
〇大阪府は、市町村と連携し、所有者への指導や負担軽減の支援等の安全対策に取り組む。
〇広域緊急交通路沿道のブロック塀等については、事業主体として耐震化に取り組む。
既存不適格
等の塀
その他の塀
①-2要安全確認
①-1要安全確認（義務）
耐震化を優先する路線として指定する路線沿道
その他の道路等沿道
②危険性のある塀
建物に附属しないため既存不適格と定義されないが、同様の措置が必要

## Slide 6: 補助制度
国
１/2
府
１/2
国
2/5
府
2/5
所有者1/5
耐震診断
除却・建替え・改修
診断義務付け対象のブロック塀等については、国の補助制度を活用することで、耐震診断は所有者負担なし、除却等は1/5の負担で可能。
耐震診断補助の限度額
標準的な費用として国土交通大臣が定める額
延長10ｍ未満：5,000L（円）
延長10ｍ以上：48,000+200L（円） L：延長
限度額（耐震診断、除却等の合計） 80,000L （円）
耐震診断
除却・建替え・改修
国
1/3
府
1/3
所有者1/3
国
1/3
府
1/3
所有者1/3
診断義務付け対象以外
診断義務付け対象

## Slide 7
指定路線沿道のブロック塀等の件数
国道1号 1件・5件
国道163号 7件・11件
大阪生駒線 15件・26件
国道308号 5件・33件
〔凡例〕
路線名 ○件・○件
①要安全確認（義務）の件数
建物に附属し、長さ8m超、高さ0.8m超の塀で、建設年度が判明し既存不適格となるもの及び建設年度が不明のもの
②要安全確認の件数
建物に附属しないものも含み、長さ8m以下または高さ0.8m以下のもの（建設年度は未確認）
①
②
国道25号 28件・73件
国道309号 4件・21件
国道310号 23件・39件
中央環状線 22件・46件
国道371号・ 5件、19件
国道26号 35件・55件
和泉泉南線 21件・46件
北港通 2件・3件
国道43号 7件・5件
国道171号 10件・29件
国道423号 21件・30件
国道176号 14件・26件
合計 265件・543件
（府調査による。建設年度未確認の件数を含む）
国道２号 3件・8件
京都守口線 4件・12件