## Sheet1
有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法（早見表）
Ａ：新設施設（平成24年6月１日以後に設置）に適用される基準 Ｂ：既設施設（平成24年6月１日より前に設置）でＡ基準に適合しないものに適用される基準 C：既設施設に平成24年6月１日から３年間に限り適用される基準
対象 | 構造等に関する基準 |  |  |  | 定期点検の方法 |  | 対象 | 構造等に関する基準 |  |  | 定期点検の方法
| 基準 | 区分 | 内 容 |  | 項 目 | 頻度 |  | 基準 | 区分 | 内 容 | 項 目 | 頻度
床面及び周囲 | Ａ | 1 | イ 床面は、コンクリート等の不浸透性材料による構造であること ロ 床面は、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質 で被覆されていること ハ 防液堤等が設置されていること |  | ①床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ②防液堤等のひび割れ等の異常の有無 | ①１年１回以上 ②１年１回以上 | 排水溝等 | Ａ | 1 | イ 地下への浸透の防止に必要な強度を有すること ロ 容易に劣化するおそれのないものであること ハ 表面は、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有す る材質で被覆されていること | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ＊排水溝等からの地下への浸透の検知装置、有害物質 を含む水の流量変動の計測装置の適切な配置等の 地下への浸透を確認できる措置を講じている場合 | １年１回以上 ＊３年１回以上、かつ、 地下への浸透の有 無の点検を１月１回 （又は有害物質の 濃度測定を３月１回） 以上
|  | 2 | １と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
|  | 3 | 床の下の構造が床面からの漏えいを目視により容易に確認できるもの |  | 床の下への漏えいの有無 | １月１回以上
| Ｂ | 1 | 施設本体が床面に接し、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体が接する床面がＡ基準の１のイ・ロに適合しない場合 | イ 施設本体の下部以外の床面 及び周囲について、Ａ基準に 適合 ロ 漏えい等の検知装置が適切 に配置されていること又はこ れと同等以上の措置が講じ られていること | ①床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ②防液堤等のひび割れ等の異常の有無 | ①１年１回以上 ②１年１回以上 |  |  | 2 | １と同等以上の効果を有する措置が講じられていること | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
[8 empty] | Ｂ | 1 | 排水溝等からの地下への浸透の検知装置、有害物質を含む水の流量変動の計測装置の適切な配置等の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること | ①排水溝等のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ②排水溝等からの地下への浸透の有無 | ①６月１回以上 ②１月１回以上又は 有害物質の濃度の 測定を３月１回以上
[9 empty] | 2 | １と同等以上の効果を有する措置が講じられていること | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
|  | 2 | 施設本体が床面から離して設置され、施設本体の下部の床面がＡ基準の１のイ・ロに適合しない場合 | 施設本体の下部以外の床面及び周囲について、Ａ基準に適合 |  |  |  | Ｃ |  |  | ①排水溝等のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ＊目視以外の方法による場合 ②排水溝等の内部の水の水位の変動の確認による排水 溝等からの地下への浸透の有無 ＊②と同等以上の効果を有する方法による場合 | ①１月１回以上 ＊方法に応じた頻度 ②１年１回以上 ＊方法に応じた頻度
| C |  |  |  | 床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | １月１回以上
施設本体 （地下貯蔵施設を 除く） |  |  |  |  | ａ． ①施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無 ②施設本体からの漏えいの有無 | ①１年１回以上 ②１年１回以上 | 地下貯蔵施設 | Ａ | 1 | イ タンク室内に設置される構造、二重殻構造等の漏えい等を防止 する措置を講じた構造及び材質であること ロ 外面は、腐食を防止するための措置が講じられていること （腐食するおそれのないものの場合は、この限りでない） ハ 貯蔵施設の内部の水量の表示装置の設置等の有害物質を含 む水の量を確認できる措置が講じられていること | ａ．貯蔵施設の内部の気体の圧力又は内部の水の水位の 変動の確認による貯蔵施設からの漏えい等の有無 ＊消防法第11条第５項に規定する完成検査を受けた日 から15年を経過していない地下貯蔵タンク又は二重 殻タンクの場合 **貯蔵施設からの漏えい等の検知装置、有害物質を 含む水の流量変動の計測装置の適切な配置等の漏 えい等を確認できる措置が講じられている場合 | １年１回以上 ＊３年１回以上 **３年１回以上、かつ、 貯蔵施設からの漏え い等の有無の点検を １月１回（又は有害 物質の濃度測定を ３月１回）以上
[5 empty] | ｂ．（床面及び周囲がＢ基準に適合する場合） ①施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無 ②施設本体からの漏えい等の有無 ＊目視又は漏えい等の検知装置以外の方法により点検 を行う場合 | ①１年１回以上 ②１月１回以上 ＊方法に応じた頻度
配管等 （地上配管） | Ａ | 1 | イ 漏えいの防止に必要な強度を有すること ロ 容易に劣化するおそれのないものであること ハ 外面は、腐食を防止するための措置が講じられていること （腐食するおそれのないものの場合は、この限りでない） |  | ①配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ②配管等からの漏えいの有無 | ①１年１回以上 ②１年１回以上 |  |  |  |  | ｂ．（貯蔵施設の内部の気体の圧力又は内部の水の水位 の変動の確認以外の同等以上の方法による場合） 貯蔵施設からの漏えい等の有無 | 方法に応じた頻度
|  | 2 | 漏えいが目視で容易に確認できるよう床面から離して設置されていること | [5 empty] | 2 | １と同等以上の効果を有する措置が講じられていること | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
| Ｂ | 1 | 漏えいが目視で確認できるように設置されていること |  | ①配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ②配管等からの漏えいの有無 | ①６月１回以上 ②６月１回以上 |  | Ｂ | 1 | イ 貯蔵施設の内部の水量の表示装置の設置等の有害物質を含 む水の量を確認できる措置が講じられていること ロ 貯蔵施設からの漏えい等の検知装置、有害物質を含む水の 流量変動の計測装置の適切な配置等の漏えい等を確認できる 措置が講じられていること | 貯蔵施設からの漏えい等の有無 | １月１回以上又は 有害物質の濃度測定を３月１回以上
C
配管等 （地下配管） | Ａ | 1 | (配管等をトレンチ内に設置している場合） イ トレンチの底面及び側面は、コンクリート等の不浸透性材料に よること ロ トレンチの底面の表面は、必要な場合は、耐薬品性及び不浸 透性を有する材質で被覆されていること |  | ①配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ②配管等からの漏えいの有無 ③トレンチの側面、底面のひび割れ、被覆の損傷等の 異常の有無 | ①１年１回以上 ②１年１回以上 ③１年１回以上
[9 empty] | 2 | イ 貯蔵施設の内部の水量の表示装置の設置等の有害物質を含 む水の量を確認できる措置が講じられていること ロ 貯蔵施設の内部にコーティングが行われていること | 貯蔵施設の内部の気体の圧力又は内部の水の水位の変動の確認による貯蔵施設からの漏えい等の有無 ＊上記以外の同等以上の方法による場合 | １年１回以上 ＊方法に応じた頻度
|  | 2 | イ 漏えいの防止に必要な強度を有すること ロ 容易に劣化するおそれのないものであること ハ 外面は、腐食を防止するための措置が講じられていること （腐食するおそれのないものの場合は、この限りでない） |  | ａ．配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の 確認による配管等からの漏えい等の有無 ＊消防法第11条第５項に規定する完成検査を受けた日 から15年を経過していない地下埋設配管の場合 **配管等からの漏えい等の検知装置、有害物質を含む 水の流量変動の計測装置の適切な配置等の漏えい 等を確認できる措置が講じられている場合 | １年１回以上 ＊３年１回以上 **３年１回以上、か つ、配管等からの 漏えい等の有無の 点検を１月１回（又 は有害物質の濃 度測定を３月１回） 以上 |  |  | 3 | ２と同等以上の効果を有する措置が講じられていること
[9 empty] | 4 | １又は２と同等以上の効果を有する措置が講じられていること | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
[8 empty] | C |  |  | 貯蔵施設の内部の気体の圧力又は内部の水の水位の変動の確認による貯蔵施設からの漏えい等の有無 ＊上記以外の同等以上の方法による場合 | １年１回以上 ＊方法に応じた頻度
[7 empty] | に係る使用の方法 有害物質使用特定施設等 | Ａ∙Ｂ共通 | 1 | イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え、分配等の作業は、有害 物質を含む水が飛散、流出、地下浸透しない方法で行うこと ロ 有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等の 施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止 する措置を講ずるとともに、漏えいした有害物質を含む水を回収 し、再利用又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理する こと ニ イ～ハに掲げる使用の方法、点検の方法及び回数を定めた 管理要領が明確に定められていること | 管理要領からの逸脱及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出、地下への浸透の有無 | １年１回以上
[5 empty] | ｂ．（配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の 確認以外の同等以上の方法による場合） 配管等からの漏えい等の有無 | 方法に応じた頻度
|  | 3 | １又は２と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
| Ｂ | 1 | トレンチ中に設置されていること |  | ①配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ②配管等からの漏えいの有無 ③トレンチの側面、底面のひび割れ、被覆の損傷等の 異常の有無 | ①６月１回以上 ②６月１回以上 ③６月１回以上
[8 empty] | C |  |  | 有害物質使用特定施設等に係る作業に伴う有害物質を含む水の飛散、流出、地下への浸透の有無 | １年１回以上
|  | 2 | 配管等からの漏えい等の検知装置、有害物質を含む水の流量変動の計測装置の適切な配置等の漏えい等を確認できる措置が講じられていること |  | 配管等からの漏えい等の有無 | １月１回以上又は 有害物質の濃度測定を３月１回以上
注１）A,B,C各基準内のいずれかの区分を満たしていれば、当該基準を満たしていることになります 注２）内容、項目欄のイロハニ、①②③はすべて満足することが必要で、ａｂはいずれかを満足すればよいことを示します
|  | 3 | １又は２と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  | 措置に応じた点検事項 | 措置に応じた頻度
| C |  |  |  | 配管等の内部の気体の圧力又は内部の水の水位の変動の確認による配管等からの漏えい等の有無 ＊上記以外の同等以上の方法による場合 | １年１回以上 ＊方法に応じた頻度