1. 概要
1-1. 調査日と調査地点
　令和7年度大阪府水道水中微量有機物質調査実施要領に基づき実施した。表1に調査日および調査地点を示した。　

1-2. 調査項目
1-2-1. 令和7年度特定項目　
　調査対象として、以下の農薬類を選定した。その化学構造式を図1に示した。
(1) アバメクチン
(2) イミシアホス
(3) オキサジアゾン
(4) ジフルメトリム
(5) ピメトロジン（その他農薬類）
(6) フェンキノトリオン
(7) フェンキノトリオン代謝物C（以下、代謝物C）
(8) フルスルファミド（要検討農薬類）
(9) ペンフルフェン
(10) メソトリオン

1-2-2. 水質汚濁指標項目
(1) 全有機炭素（TOC）
(2) 全有機ハロゲン（TOX）

1-3. 調査結果
1-3-1. 令和7年度特定項目
　6月の調査における対象浄水場の原水および浄水の農薬類の調査結果を表2に示した。原水においてはアバメクチンおよびジフルメトリム以外の項目が検出され、検出率（検出濃度）はイミシアホスが27%（0.00006～0.00015 μg/L）、オキサジアゾンが18%（0.006～0.008 μg/L）、ピメトロジンが9%（0.0006 μg/L）、フェンキノトリオンが73%（0.013～0.173 μg/L）、代謝物Cが64%（0.015～0.097 μg/L）、フルスルファミドが9%（0.0006 μg/L）、ペンフルフェンが91%（0.00015～0.0307 μg/L）、メソトリオンが45%（0.007～0.019 μg/L）であった。浄水においてはアバメクチン、ジフルメトリム、ピメトロジン、フルスルファミドおよびメソトリオン以外の項目が検出され、検出率（検出濃度）はイミシアホスが18%（0.00009～0.00015 μg/L）、オキサジアゾンが9%（0.010 μg/L）、フェンキノトリオンが9%（0.079 μg/L）、代謝物Cが64%（0.012～0.212 μg/L）、ペンフルフェンが73%（0.00013～0.0169 μg/L）、その他の項目は定量下限値未満であった。
1月の調査における対象浄水場の原水および浄水の農薬類の調査結果を表2に示した。原水における検出率（検出濃度）はフェンキノトリオンが27%（0.006～0.010 μg/L）、ペンフルフェンが73%（0.00092～0.00388 μg/L）、その他の項目は定量下限値未満であった。浄水における検出濃度は代謝物Cが10%（0.007 μg/L）、ペンフルフェンが80%（0.00006～0.00365 μg/L）、その他の項目は定量下限値未満であった。

1-3-2. 水質汚濁指標項目
　6月の調査における対象浄水場の原水および浄水のTOCおよびTOXの調査結果を表3に示した。原水におけるTOCの検出濃度は0.3～1.9 mg/L、浄水における検出濃度は 0.4～1.2 mg/Lで、全ての試料で水道水質基準値（3 mg/L）以下であった。また、原水におけるTOXの検出濃度は0.002～0.011 mg-Cl/L、浄水における検出濃度は 0.011～0.141 mg-Cl/Lであった。
1月の調査における対象浄水場の原水および浄水のTOCおよびTOXの調査結果を表3に示した。原水におけるTOCの検出濃度は0.3～2.1 mg/L、浄水における検出濃度は 0.3～1.4 mg/Lで、全ての試料で水道水質基準値以下であった。また、原水におけるTOXの検出濃度は0.002～0.012 mg-Cl/L、浄水における検出濃度は0.007～0.096 mg-Cl/Lであった。
過去3年間の大阪府水道水中微量有機物質調査で調査した原水および浄水におけるTOCの検出濃度は、0.2～2.2 mg/Lおよび0.2～1.6 mg/Lであった。同様に過去3年間の原水および浄水におけるTOXの検出濃度は、0.001～0.010 mg-Cl/Lおよび0.004～0.103 mg-Cl/Lであった。以上の結果より、原水および浄水とも例年と同様のレベルであった。

1-3-3. その他
　対象浄水場の水質および浄水処理状況の調査結果を表4から表6に示した。
フェンキノトリオンおよびペンフルフェンの塩素処理実験の結果より、フェンキノトリオンについては緩衝液および河川水試料において、塩素濃度に応じて残存率が低下し、代謝物Cの生成率が上昇した。ペンフルフェンについては、緩衝液試料では塩素濃度にかかわらず残存率に大きな変化は見られなかった。一方、河川水試料では残存率が低下した。

2. 令和7年度特定項目
わが国では年間約22万トンの農薬類が出荷されており1)、野菜や果実、樹木などに使用された農薬は、一部分解や代謝を経て、土壌、水系、大気などに拡散される。中でも水系では、農薬は排水路を通じて河川へと流出するため、水道が主要な飲用水源である状況を考慮すると、水道水や河川水における水質監視は不可欠である。現在、水質管理目標設定項目の対象農薬リストに掲載されている農薬2)（以下、対象農薬類）は、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて検査を行い、体系的・組織的な監視によりその検出状況が把握できる体制が整っている3)。しかし、それ以外の農薬については地域の使用実態に応じて必要となる項目を適宜監視する必要があり、その選定には検出状況を含めた幅広い知見の収集が必要である。
令和5年度厚生労働省科学研究費補助金「水道水及び原水における化学物質等の実態を踏まえた水質管理の向上に資する研究」の報告書において、農薬出荷量、土壌中・水中半減期、土壌吸着係数などを説明変数としたモデルによる機械学習より、検出可能性が高い農薬類の推定について報告されている4)。同報告書によると、フェンキノトリオン、フルスルファミド、ピメトロジン、シアナミド、イミシアホスおよびメソトリオンの検出可能性が高いと推定され、対象農薬類への格上げが提案されている。また同報告書では、対象農薬類以外の農薬について、近畿地方において検出可能性が高い農薬としてフェンキノトリオン、クロロピクリン、オキサジアゾン、ペンフルフェン、ジフルメトリム、イミシアホス、メソトリオンおよびアバメクチンがリストアップされている。
以上より、対象農薬類以外で検出の可能性が高い農薬がある状況を踏まえ、上記報告書により対象農薬類への格上げが提案された農薬、および近畿地方において検出される可能性がある現行の対象農薬類以外の農薬を選定した。その中から、一斉分析が可能な項目を抽出し、農薬原体9種類、およびその代謝物1種類の計10種類を令和7年度の特定項目とした。
特定項目の農薬登録年や毒性所見などの概要を表7に、また化学構造式を図1に示した。これらの特定項目の一日摂取許容量（ADI; ヒトが生涯にわたり毎日摂取し続けても健康に影響を及ぼさないと考えられる一日あたりの量を示す指標）は、0.0006～0.02 mg/kg bw/dの範囲であり、現行の対象農薬類と同程度の毒性強度を有すると考えられる。本調査では、浄水および原水中の特定項目の濃度を測定し、目標値またはADIから算出した評価値と比較することで水道水中の特定項目に対するリスクを評価した。なお、代謝物CについてはADIをはじめとする詳細な毒性が不明であることから、原体であるフェンキノトリオンと同程度の毒性を有すると仮定し、原体としての濃度に換算の上、原体との合算によりリスク評価を実施した。
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参考文献のリンクは全て令和8年4月2日にアクセスできることを確認した。


[bookmark: 表1]表1. 令和7年度大阪府水道水中微量有機物質調査の調査日および調査地点
	調 査 日
	関連河川等
	調 査 地 点
	水源種別

	令和7年6月23日
～6月27日
	淀川
	大阪広域水道企業団　村野浄水場
	表流水

	
	淀川
	吹田市　泉浄水所
	表流水

	
	猪名川
	池田市　古江浄水場
	表流水

	
	箕面川
	箕面市　箕面浄水場
	表流水

	
	石川
	河内長野市　西代浄水場
	表流水

	
	石川
	大阪広域水道企業団
藤井寺水道センター　道明寺浄水場　
	伏流水

	
	猪名川
	豊中市　柴原浄水場
	伏流水

	
	光明池
	和泉市　和田浄水場
	湖沼水

	
	大池
	泉佐野市　日根野浄水場
	湖沼水

	
	地下水
	茨木市　十日市浄水場
	浅井戸水

	
	地下水
	大阪広域水道企業団　
柏原水道センター　玉手浄水場
	浅井戸水

	令和8年1月13日
～1月16日
	淀川
	大阪広域水道企業団　村野浄水場
	表流水

	
	淀川
	吹田市　泉浄水所
	表流水

	
	猪名川
	池田市　古江浄水場
	表流水

	
	箕面川
	箕面市　箕面浄水場
	表流水

	
	石川
	河内長野市　西代浄水場
	表流水

	
	石川
	大阪広域水道企業団
藤井寺水道センター　道明寺浄水場　
	伏流水

	
	猪名川
	豊中市　柴原浄水場
	伏流水

	
	光明池
	和泉市　和田浄水場
	湖沼水

	
	大池
	泉佐野市　日根野浄水場
	湖沼水

	
	地下水
	茨木市　十日市浄水場
	浅井戸水

	
	地下水
	大阪広域水道企業団　
柏原水道センター　玉手浄水場
	浅井戸水
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[bookmark: 表2]表2. 農薬類の検出濃度（6月調査；原水）
	浄 水 場
	アバメク
チン
(µg/L)
	イミシア
ホス
(µg/L)
	オキサ
ジアゾン
(µg/L)
	ジフル
メトリム
(µg/L)
	ピメトロ
ジン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
代謝物C
(µg/L)
	フルスル
ファミド
(µg/L)
	ペンフル
フェン
(µg/L)
	メソ
トリオン
(µg/L)

	村野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.065
	<0.006
	<0.0006
	0.00946
	0.010

	泉浄水所
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	0.0006
	0.056
	<0.006
	<0.0006
	0.00902
	<0.006

	古江浄水場
	<0.006
	<0.00006
	0.008
	<0.0006
	<0.0006
	0.173
	0.015
	<0.0006
	0.00775
	0.019

	箕面浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.0118 
	<0.006

	西代浄水場
	<0.006
	<0.00006
	0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.155
	0.031
	<0.0006
	0.0307 
	0.007

	道明寺浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.013
	0.097
	<0.0006
	0.00895
	<0.006

	柴原浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.081
	0.018
	<0.0006
	0.00706
	0.007

	和田浄水場
	<0.006
	0.00015
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	日根野浄水場
	<0.006
	0.00009
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.035
	0.020
	0.0006
	0.00861
	0.011

	十日市浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.161
	0.073
	<0.0006
	0.00015
	<0.006

	玉手浄水場
	<0.006
	0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.047
	<0.0006
	0.00356
	<0.006

	最大値
	<0.006
	0.00015
	0.008
	<0.0006
	0.0006
	0.173
	0.097
	0.0006
	0.0307 
	0.019

	平均値*
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.067
	0.027
	<0.0006
	0.00883
	<0.006

	最小値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	定量下限値
	0.006
	0.00006
	0.006
	0.0006
	0.0006
	0.006
	0.006
	0.0006
	0.00006
	0.006

	検出数
	0
	3
	2
	0
	1
	8
	7
	1
	10
	5

	検出率
	0%
	27%
	18%
	0%
	9%
	73%
	64%
	9%
	91%
	45%


*定量下限値未満の数値は0として算出


表2. （続き）農薬類の検出濃度（6月調査；浄水） 
	浄 水 場
	アバメク
チン
(µg/L)
	イミシア
ホス
(µg/L)
	オキサ
ジアゾン
(µg/L)
	ジフル
メトリム
(µg/L)
	ピメトロ
ジン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
代謝物C
(µg/L)
	フルスル
ファミド
(µg/L)
	ペンフル
フェン
(µg/L)
	メソ
トリオン
(µg/L)

	村野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	泉浄水所
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	古江浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.135
	<0.0006
	0.00588
	<0.006

	箕面浄水場
	<0.006
	0.00015
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.0123 
	<0.006

	西代浄水場
	<0.006
	<0.00006
	0.010
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.212
	<0.0006
	0.0169 
	<0.006

	道明寺浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.109
	<0.0006
	0.00836
	<0.006

	柴原浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.093
	<0.0006
	0.00574
	<0.006

	和田浄水場
	<0.006
	0.00009
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	日根野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.012
	<0.0006
	0.00113
	<0.006

	十日市浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.079
	0.151
	<0.0006
	0.00013
	<0.006

	玉手浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.043
	<0.0006
	0.00268
	<0.006

	最大値
	<0.006
	0.00015
	0.010
	<0.0006
	<0.0006
	0.079
	0.212
	<0.0006
	0.0169 
	<0.006

	平均値*
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.007
	0.069
	<0.0006
	0.00483
	<0.006

	最小値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	定量下限値
	0.006
	0.00006
	0.006
	0.0006
	0.0006
	0.006
	0.006
	0.0006
	0.00006
	0.006

	検出数
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	7
	0
	8
	0

	検出率
	0%
	18%
	9%
	0%
	0%
	9%
	64%
	0%
	73%
	0%


*定量下限値未満の数値は0として算出


[bookmark: 表3]表2. （続き）農薬類の検出濃度（1月調査；原水） 
	浄 水 場
	アバメク
チン
(µg/L)
	イミシア
ホス
(µg/L)
	オキサ
ジアゾン
(µg/L)
	ジフル
メトリム
(µg/L)
	ピメトロ
ジン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
代謝物C
(µg/L)
	フルスル
ファミド
(µg/L)
	ペンフル
フェン
(µg/L)
	メソ
トリオン
(µg/L)

	村野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.010
	<0.006
	<0.0006
	0.00112
	<0.006

	泉浄水所
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.008
	<0.006
	<0.0006
	0.00092
	<0.006

	古江浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00216
	<0.006

	箕面浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00388
	<0.006

	西代浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00095
	<0.006

	道明寺浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00149
	<0.006

	柴原浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00181
	<0.006

	和田浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	日根野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	十日市浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	玉手浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00136
	<0.006

	最大値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	0.010
	<0.006
	<0.0006
	0.00388
	<0.006

	平均値*
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00124
	<0.006

	最小値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	定量下限値
	0.006
	0.00006
	0.006
	0.0006
	0.0006
	0.006
	0.006
	0.0006
	0.00006
	0.006

	検出数
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	8
	0

	検出率
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	27%
	0%
	0%
	73%
	0%


*定量下限値未満の数値は0として算出


表2. （続き）農薬類の検出濃度（1月調査；浄水） 
	浄 水 場
	アバメク
チン
(µg/L)
	イミシア
ホス
(µg/L)
	オキサ
ジアゾン
(µg/L)
	ジフル
メトリム
(µg/L)
	ピメトロ
ジン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
(µg/L)
	フェンキノ
トリオン
代謝物C
(µg/L)
	フルスル
ファミド
(µg/L)
	ペンフル
フェン
(µg/L)
	メソ
トリオン
(µg/L)

	村野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00006
	<0.006

	泉浄水所
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	古江浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.007
	<0.0006
	0.00215
	<0.006

	箕面浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00365
	<0.006

	西代浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00078
	<0.006

	道明寺浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00138
	<0.006

	柴原浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00144
	<0.006

	和田浄水場*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	日根野浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00009
	<0.006

	十日市浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	玉手浄水場
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00111
	<0.006

	最大値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	0.007
	<0.0006
	0.00365
	<0.006

	平均値**
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	0.00097
	<0.006

	最小値
	<0.006
	<0.00006
	<0.006
	<0.0006
	<0.0006
	<0.006
	<0.006
	<0.0006
	<0.00006
	<0.006

	定量下限値
	0.006
	0.00006
	0.006
	0.0006
	0.0006
	0.006
	0.006
	0.0006
	0.00006
	0.006

	検出数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	8
	0

	検出率
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	10%
	0%
	80%
	0%


*浄水処理停止中であったため採水不実施
**定量下限値未満の数値は0として算出
表3. 全有機炭素（TOC）および全有機ハロゲン（TOX）の検出濃度（6月調査）
	浄 水 場
	TOC (mg/L)
	TOX (mg-Cl/L)

	
	原 水
	浄 水
	原 水
	浄 水

	村野浄水場 
	1.6
	0.7
	0.007
	0.031

	泉浄水所 
	1.8
	0.4
	0.009
	0.029

	古江浄水場 
	1.9
	0.9
	0.007
	0.061

	箕面浄水場 
	1.0
	0.7
	0.004
	0.037

	西代浄水場 
	1.8
	1.2
	0.011
	0.141

	道明寺浄水場 
	0.6
	0.6
	0.003
	0.019

	柴原浄水場
	0.8
	0.8
	0.004
	0.055

	和田浄水場 
	1.8
	1.2
	0.007
	0.063

	日根野浄水場 
	1.7
	1.0
	0.005
	0.078

	十日市浄水場
	0.3
	0.5
	0.002
	0.011

	玉手浄水場 
	0.5
	0.5
	0.002
	0.016

	最大値
	1.9
	1.2
	0.011
	0.141

	平均値*
	1.2
	0.8
	0.006
	0.049

	最小値
	0.3
	0.4
	0.002
	0.011

	検出数
	11
	11
	11
	11

	検出率
	100%
	100%
	100%
	100%


定量下限値：TOC 0.2 mg/L、TOX 0.001 mg-Cl/L
*定量下限値未満の数値は0として算出
表3.（続き）全有機炭素（TOC）および全有機ハロゲン（TOX）の検出濃度（1月調査）
	浄 水 場
	TOC (mg/L)
	TOX (mg-Cl/L)

	
	原 水
	浄 水
	原 水
	浄 水

	村野浄水場 
	1.4
	0.8
	0.012
	0.017

	泉浄水所 
	1.4
	0.4
	0.010
	0.016

	古江浄水場 
	1.1
	0.7
	0.007
	0.038

	箕面浄水場 
	0.8
	0.6
	0.002
	0.017

	西代浄水場 
	0.8
	0.7
	0.004
	0.053

	道明寺浄水場 
	0.5
	0.5
	0.004
	0.016

	柴原浄水場
	0.6
	0.6
	0.007
	0.032

	和田浄水場
	2.1
	-*
	0.007
	-*

	日根野浄水場 
	2.0
	1.4
	0.006
	0.096

	十日市浄水場
	0.3
	0.3
	<0.001
	0.007

	玉手浄水場 
	0.5
	0.4
	<0.001
	0.014

	最大値
	2.1
	1.4
	0.012
	0.096

	平均値**
	1.0
	0.6
	0.005
	0.031

	最小値
	0.3
	0.3
	<0.001
	0.007

	検出数
	11
	10
	9
	10

	検出率
	100%
	100%
	82%
	100%


定量下限値：TOC 0.2 mg/L、TOX 0.001 mg-Cl/L
*浄水処理停止中であったため採水不実施　 **定量下限値未満の数値は0として算出

[bookmark: 表8]表4. 原水の状況（6月調査）
	[bookmark: 表4]浄 水 場
	調 査 日
	水源名
	取水量
(m3/日)
	流量等
	汚染源
	天気
	気温
(℃)
	水温
(℃)
	pH
	濁度
(度)
	色度
(度)
	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(mg/L)
	TOC
(mg/L)
	その他
(mg/L)
	検査実施日

	村野浄水場 
	2025/6/23
	淀川（左岸、枚方市磯島）
	982,900
	平水
	無
	曇
	23.8
	26.9
	7.4
	5.0
	11.0
	0.6
	3.0
	－
	2025/6/23
2025/6/4

	泉浄水所 
	2025/6/25
	淀川
	19,416
	平水
	無
	曇
	27.5
	26.1
	7.4
	5.3
	9.1
	0.4
	2.2
	－
	2025/6/25

	古江浄水場 
	2025/6/23
	猪名川
余野川
	25,637
6,411
	平水
	無
	曇
	26.8
	23.7
	7.9
	14.6
	18.3
	0.4
	3.7
	－
	2025/6/23

	箕面浄水場 
	2025/6/30
	箕面川
	2,399
	平水
	無
	晴
	29.0
	24.8
	7.8
	0.9
	4.0
	0.7
	1.0
	－
	2025/7/8

	西代浄水場 
	2025/6/26
	石川
	2,517
	平水
	無
	曇
	25.0
	16.1
	7.4
	0.3
	2.8
	0.5
	1.1
	－
	2025/5/13

	道明寺浄水場 
	2025/6/24
	道明寺
1号井	
	4,829
	平水
	無
	雨
	25.5
	18.5
	7.2
	<0.1
	0.5
	1.1
	0.5
	－
	2025/4/15

	柴原浄水場
	2025/6/23
	猪名川
	18,520
	－
	無
	雨
	26.6
	22.9
	7.2
	0.2
	1.9
	0.9
	0.8
	－
	2025/6/23

	和田浄水場 
	2025/6/26
	光明池
	8,436
	平水
	無
	晴
	26.4
	19.0
	7.6
	2.7
	4.4
	0.6
	1.9
	－
	2025/7/1

	日根野浄水場 
	2025/6/23
	大池
稲倉池
	3,000
0
	平水
	無
	曇
	28.7
	21.7
	7.0
	3.3
	6.1
	<1.0
	2.0
	－
	2025/6/23
2024/6/25

	十日市浄水場
	2025/6/24
	浅井戸
	3,316
	平水
	無
	雨
	26.6
	18.5
	6.8
	0.2
	<0.5
	2.5
	0.3
	－
	2025/6/24

	玉手浄水場 
	2025/6/23
	浅井戸
(8カ所)
	16,321
	－
	無
	曇
	29.5
	18.8
	7.0
	<0.1
	0.3
	0.9
	0.5
	－
	2025/5/27


－：記載なし






[bookmark: 表5]表4. （続き）原水の状況（1月調査）
	浄 水 場
	調 査 日
	水源名
	取水量
(m3/日)
	流量等
	汚染源
	天気
	気温
(℃)
	水温
(℃)
	pH
	濁度
(度)
	色度
(度)
	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(mg/L)
	TOC
(mg/L)
	その他
(mg/L)
	検査実施日

	村野浄水場 
	2026/1/13
	淀川（左岸、枚方市磯島）
	1,128,700
	平水
	無
	曇
	7.1
	10.2
	7.4
	9.0
	14.0
	1.1
	1.9
	－
	2026/1/13
2026/1/7

	泉浄水所 
	2026/1/14
	淀川
	24,600
	平水
	無
	晴
	7.5
	7.7
	7.5
	5.8
	5.1
	1.0
	1.7
	－
	2026/1/14

	古江浄水場 
	2026/1/14
	猪名川
余野川
猪名川神田
	28,318
2,985
60
	平水
	無
	晴
	3.1
	6.1
	8.0
	1.0
	3.8
	0.3
	1.1
	－
	2026/1/14

	箕面浄水場 
	2026/1/14
	箕面川
	2,400
	平水
	無
	晴
	9.0
	8.0
	7.9
	0.4
	3.0
	0.5
	1.0
	－
	2026/1/6

	西代浄水場 
	2026/1/13
	石川
	4,207
	平水
	無
	曇
	13.0
	10.2
	7.6
	0.4
	2.5
	0.4
	0.9
	－
	2025/12/9

	道明寺浄水場 
	2026/1/15
	道明寺
1号井
	4,330
	平水
	無
	晴
	7.0
	16.0
	7.1
	<0.1
	<0.5
	1.1
	0.5
	－
	2026/1/20

	柴原浄水場
	2026/1/13
	猪名川
	12,940
	平水
	無
	曇
	10.9
	10.3
	7.3
	<0.1
	1.1
	0.8
	0.6
	－
	2026/1/13

	和田浄水場 
	2026/1/15
	光明池
	50
	平水
	無
	晴
	6.7
	8.8
	7.8
	2.2
	3.4
	0.4
	2.2
	－
	2026/1/6

	日根野浄水場 
	2026/1/13
	大池
稲倉池
	5,300
0
	平水
	無
	晴
	10.8
	8.3
	7.5
	9.7
	9.6
	<1.0
	<2.0
	－
	2026/1/13
2024/6/25

	十日市浄水場
	2026/1/14
	浅井戸
	516
	平水
	無
	曇
	10.0
	18.7
	6.9
	<0.1
	<0.5
	0.5
	<0.3
	－
	2026/1/14

	玉手浄水場 
	2026/1/14
	浅井戸
（8ヵ所）	
	16,132
	－
	無
	晴
	8.0
	17.8
	7.0
	<0.1
	<0.5
	0.8
	0.5
	－
	2025/11/25


－：記載なし


表5. 浄水処理の状況（6月調査）
	浄 水 場
	処 理 方 法
	薬 品 使 用 状 況

	
	
	PAC
(mg/L)
	次亜塩素酸Na
(mg/L)
	オゾン
(mg/L)
	その他
(mg/L)
	苛性ソーダ
(mg/L)
	活性炭
(mg/L)

	村野浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過-オゾン-活性炭処理
	24.0
	0.6（着水井）
1.0（塩素混和池）
	0.99
	4.3（薄硫酸）
	29.4
	0

	泉浄水所 
	凝集沈殿-オゾン-活性炭-凝集沈殿-急速ろ過処理
	21.6
	1.2（活性炭吸着池出口）
	0.13
	－
	1.4
	－

	古江浄水場 
	高速凝集沈殿-急速ろ過処理
	47.3
	0.9（沈殿池出口）
0.8（後塩素混和池）
	－
	－
	－
	－

	箕面浄水場 
	凝集沈殿-高速繊維ろ過-膜ろ過処理
	8.0
	0.7（膜ろ過ユニット出口）
	－
	－
	－
	－

	西代浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過処理
	30.5
	1.7（凝集沈殿池）
0.1（浄水池）
	－
	－
	－
	－

	道明寺浄水場 
	除鉄・除マンガンろ過-紫外線処理
	－
	1.1（着水井前）
	－
	－
	－
	－

	柴原浄水場
	高速凝集沈殿-急速ろ過処理
	2.0
	1.0（高速凝集沈殿池後）
0.4（急速ろ過後）
	－
	－
	0
	－

	和田浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過処理
	45.0
	1.0（薬品混和池）
2.5（凝集沈殿池）
0.5（浄水池）
	－
	－
	－
	－

	日根野浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過-活性炭処理
	4.5
	2.3（着水井出口）
0.7（浄水池）
	－
	－
	0
	－

	十日市浄水場
	紫外線処理
	－
	0.8（紫外線処理後）
	－
	－
	－
	－

	玉手浄水場 
	急速ろ過-膜ろ過処理
	－
	0.8（圧力ろ過機前）
0.2（浄水池前）
	－
	－
	－
	－


[bookmark: 表6]－：記載なし



表5.（続き）浄水処理の状況（1月調査）
	浄 水 場
	処 理 方 法
	薬 品 使 用 状 況

	
	
	PAC
(mg/L)
	次亜塩素酸Na
(mg/L)
	オゾン
(mg/L)
	その他
(mg/L)
	苛性ソーダ
(mg/L)
	活性炭
(mg/L)

	村野浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過-オゾン-活性炭処理
	22.8
	1.0（塩素混和池）
	0.68
	3.5（薄硫酸）
	0
	0

	泉浄水所 
	凝集沈殿-オゾン-活性炭-凝集沈殿-急速ろ過処理
	15.6
	1.0（活性炭吸着池出口）
	0.13
	－
	－
	－

	古江浄水場 
	高速凝集沈殿-急速ろ過処理
	29.3
	1.0（沈殿池出口）
0.6（後塩素混和池）
	－
	－
	－
	－

	箕面浄水場 
	凝集沈殿-高速繊維ろ過-膜ろ過処理
	6.0
	0.8（膜ろ過ユニット出口）
	－
	－
	－
	－

	西代浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過処理
	21.6
	1.3（凝集沈殿池）
0.04（浄水池）
	－
	－
	－
	－

	道明寺浄水場 
	除鉄・除マンガンろ過-紫外線処理
	－
	0.9（着水井前）
	－
	－
	－
	－

	柴原浄水場
	高速凝集沈殿-急速ろ過処理
	2.0
	0.7（高速凝集沈殿池後）
0.3（急速ろ過後）
	－
	－
	－
	－

	和田浄水場* 
	凝集沈殿-急速ろ過処理
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	日根野浄水場 
	凝集沈殿-急速ろ過-活性炭処理
	4.5
	2.8（着水井出口）
0.8（浄水池）
	－
	－
	0
	－

	十日市浄水場
	紫外線処理
	－
	0.9（紫外線処理後）
	－
	－
	－
	－

	玉手浄水場 
	急速ろ過-膜ろ過処理
	－
	0.8（圧力ろ過機前）
0.1（浄水池前）
	－
	－
	－
	－


－：記載なし
*浄水処理停止中


表6. 浄水の状況（6月調査）
	浄 水 場
	水温
(℃)
	pH
	濁度
(度)
	色度
(度)
	TOC
(mg/L)
	遊離残留塩素
(mg/L)
	自己水以外の混合
	混合割合
	検査実施日

	村野浄水場 
	27.4
	7.2
	<0.1
	<0.5
	0.7
	0.8
	無
	－
	2025/6/23
2025/6/4

	泉浄水所 
	25.9
	7.5
	<0.1
	<0.5
	0.4
	0.6
	無
	－
	2025/6/25

	古江浄水場 
	24.9
	7.7
	<0.1
	0.7
	1.0
	0.9
	有
	自己水96%
企業団水4%
	2025/6/23

	箕面浄水場 
	26.3
	7.8
	<0.1
	<1.0
	0.7
	0.9
	無
	－
	2026/7/8

	西代浄水場 
	17.0
	7.5
	<0.1
	<0.5
	0.9
	0.9
	無
	－
	2025/5/13

	道明寺浄水場 
	19.0
	7.2
	<0.1
	<0.5
	0.7
	0.7
	無
	－
	2025/4/15

	柴原浄水場
	23.1
	7.4
	0.01
	0.8
	0.8
	0.8
	無
	－
	2025/6/23

	和田浄水場 
	20.6
	7.2
	0.01
	0.2
	1.0
	1.0
	無
	－
	2025/7/1

	日根野浄水場 
	21.9
	6.9
	0.02
	0.4
	0.9
	0.7
	無
	－
	2025/6/23
2024/5/13

	十日市浄水場
	17.2
	7.0
	<0.1
	<0.5
	0.3
	0.8
	無
	－
	2025/6/3

	玉手浄水場 
	20.4
	7.2
	<0.1
	0.1
	0.4
	0.7
	無
	－
	2025/5/27


－：記載なし





表6.（続き）浄水の状況（1月調査）
	浄 水 場
	水温
(℃)
	pH
	濁度
(度)
	色度
(度)
	TOC
(mg/L)
	遊離残留塩素
(mg/L)
	自己水以外の混合
	混合割合
	検査実施日

	村野浄水場 
	9.1
	7.2
	<0.1
	<0.5
	0.7
	0.7
	無
	－
	2026/1/13
2026/1/7

	泉浄水所 
	8.8
	7.5
	<0.1
	<0.5
	0.5
	0.7
	有
	自己水80%
企業団水20%
	2026/1/14

	古江浄水場 
	7.5
	7.7
	<0.1
	0.5
	0.7
	0.6
	有
	自己水96%
企業団水4%
	2026/1/14

	箕面浄水場 
	7.4
	7.8
	<0.1
	<1.0
	0.6
	0.8
	無
	－
	2026/1/6

	西代浄水場 
	10.8
	7.6
	<0.1
	<0.5
	0.7
	0.9
	無
	－
	2025/12/9

	道明寺浄水場 
	15.8
	7.1
	<0.1
	<0.5
	0.5
	0.7
	無
	－
	2026/1/20

	柴原浄水場
	10.4
	7.3
	0.0
	0.4
	0.5
	0.7
	無
	－
	2026/1/13

	和田浄水場*
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	日根野浄水場 
	9.1
	7.4
	0.0
	0.5
	<0.9
	0.9
	無
	－
	2026/1/13
2025/5/13

	十日市浄水場
	20.8
	7.1
	<0.1
	<0.5
	0.3
	0.9
	無
	－
	2025/12/1

	玉手浄水場 
	17.5
	7.2
	<0.1
	<0.5
	0.5
	0.7
	無
	－
	2025/11/25


－：記載なし
*浄水処理停止中



表7. 特定項目の概要
	項目名
	用途
	初回
登録年
	分類
	農薬出荷量
(t) a)
	毒性所見、
影響臓器などb)
	ADI
(mg/kg bw/d) b)
	目標値または評価値
(mg/L)

	アバメクチン
	殺虫剤
	2013
	-
	0.123
	神経
	0.0006
	0.002 c)

	イミシアホス
	殺虫剤
	2010
	-
	0.205
	ChE 活性阻害
	0.0005
	0.001 c)

	オキサジアゾン
	除草剤
	1972
	-
	1.426
	肝臓、血液
	0.0036
	0.0090 c)

	ジフルメトリム
	殺菌剤
	1997
	-
	0
	-
	0.0014
	0.0035 c)

	ピメトロジン
	殺虫剤
	1998
	その他農薬類
	0.424
	肝臓、甲状腺、血液
	0.013
	0.03 d)

	フェンキノトリオン
	除草剤
	2018
	-
	9.364
	眼（角膜炎）、肝臓
	0.0016
	0.0040 c)

	フェンキノトリオン代謝物C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	フルスルファミド
	殺菌剤
	1992
	要検討農薬類
	0.123
	肝臓、中枢神経
	0.001
	0.003 c)

	ペンフルフェン
	殺菌剤
	2013
	-
	4.352
	体重増加抑制、肝臓
	0.02
	0.05 c)

	メソトリオン
	除草剤
	2010
	-
	0.486
	眼（角膜混濁）、肝臓
	0.003
	0.008 c)


a) [bookmark: _Ref223446266][bookmark: _Ref223445825]2022年度の大阪府、滋賀県、京都府、奈良県、三重県、兵庫県の農薬出荷量合計; 化学情報データベース Webkis-Plus. https://www.nies.go.jp/kisplus/src_dvr/dvr
b) [bookmark: _Ref223446386]農薬評価書または水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料より抜粋
c) [bookmark: _Ref223445858]ADIから人の平均体重を50 kg、1日に飲用する水の量を2 L、水道水由来の暴露割合を10%として算出
d) [bookmark: _Ref223445922]環境省. 水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について（平成４年12月21日衛水発270号）(本文). https://www.env.go.jp/content/000333966.pdf
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図1. 化学構造式
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