| 事 案 | 病床を有する診療所がその構造設備を使用する場合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令 | 医療法第27条 |  |  |
| 提出期限 | 事 前 | 様 式 | ４―２―B |
| 提出窓口 | 管轄保健所（別紙「申請窓口一覧」参照） |  |  |
| 添付書類 | ◙ 建物平面図 ※ 誓約書（緊急時の診療体制の確保について） |  |  |
| 提出部数 | ３ 部 |  |  |
| 手数料 | ２２，０００円（保健所窓口にて現金納付） |  |  |

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| 「開設者」 | 〔医師開設の場合〕 ◙ 開設者である医師・歯科医師個人の住所地（住民票のある住所地）を記載する。 ◙ 開設者である医師・歯科医師個人の氏名を記載する。（押印不要） ◙ 電話番号は、開設者の自宅の電話番号を記載する。 |
|  | 〔非医師開設の場合〕 ◙ 住所には、法人の主たる事務所の所在地を記載する。 ◙ 氏名には、法人の名称及び代表者の職・氏名を記載する。（押印不要） ◙ 電話番号は、法人の主たる事務所の電話番号を記載する。 |
| １．診療所の名称 | ◙ 診療所（病床設置・病床数変更・構造設備変更）許可書の名称を記載する。 |
| ２．開設の場所 | ◙ 診療所（病床設置・病床数変更・構造設備変更）許可書の開設場所を記載する。 |
| ３．本申請に係る許可年月日 ・指令番号 | ◙ 診療所（病床設置・病床数変更・構造設備変更）許可書の許可年月日及び指令番号 |
| ４．建物の構造設備の概要 ①廊下幅 | ◙ 片廊下及び両側居室のある廊下について、最大、最小部分にわけて記載する。 〔一般病床の場合〕 ◙ 片廊下は内法による測定で、１．２ｍ以上であること。 ただし、両側に居室がある廊下幅は、内法による測定で、 １．６ｍ以上であること。 〔療養病床の場合〕 ◙ 片廊下は内法による測定で、１．８ｍ以上であること。 ただし、両側に居室がある廊下幅は、内法による測定で、 ２．７ｍ以上であること。 ※附則第５条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） |

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| ②階 段 | ◙ 名称は、階段の名称をそれぞれ記載する。 ◙ 階段及び踊り場の幅は、内法による測定で、１．２ｍ以上、けあげ は０．２ｍ以下、踏面は０．２４ｍ以上であること。 ◙ 階段には、適当な手すりが設けられていること。 |
| ５．病室名 | 〔病室名〕 ◙ それぞれの病室名を記載する。また平面図と同一の室名を記載し、 様式と一致させる。 〔病床数〕 ◙ 病室ごとに、病床数を記載すること。 ◙ 療養病床は、１室あたり４床以下とすること。 ※ 附則第４条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） 〔床面積〕 ◙ 病室ごとに、建築基準法による床面積（壁芯）を記載する。 〔有効内法床面積〕 ◙ 内法による測定で、患者１人を入院させるものにあっては、 ６．３㎡以上、患者２人以上を入院させるものにあっては患者 １人につき、４．３㎡以上とすること。（療養病床にあっては、 患者１人につき６．４㎡以上とすること。） ※ 療養病床については、附則第７条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） ◙ 算定にあたっては、備付けの整理ダンス、洋服ダンス、浴室、物置、洗面所等、容易に移動できないものについては、病室の床面積から除外する。 〔１人あたりの有効床面積〕 ◙ 患者１人あたりの有効床面積（内法）を記載する。 〔採光面積〕 ◙ 建築基準法によって、病室の床面積の７分の１以上が必要。 〔外気開放面積〕 ◙ 建築基準法によって、病室の床面積の20分の１以上が必要。 ただし、建築基準法に定める技術的基準にしたがって換気設備を設けている場合はこの限りではない。 |

＜療養病床を有する場合のみ＞

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| ７．従業者 | 療養病床を有する場合のみ、常勤・非常勤別にその従業者数を記載する。 ◙ 非常勤の従業者については、１週間の当該職種の従事者の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。 ◙ 常勤換算について 〔医師〕 常勤医師とは、常勤医師とは、原則として、診療所で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者である。なお、医師の１週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師とする。 〔非常医師の常勤換算〕 非常勤医師は、非常勤医師全員の１週間の勤務時間を積み上げた上で、常勤医師の通常の勤務時間により換算して計算する。その際、１週間の勤務時間が、常勤医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は常勤医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算する。また、非常勤医師の勤務時間が１か月単位で定められている場合には、１か月の勤務時間数を ４ で除して得た数を１週間の勤務時間として換算する。 〔その他の従業員〕 医師以外の従業員の員数等の算定にあたっては、医師の取扱いを準用する。 ＜計算例＞ 常勤医師 １名（週36時間勤務） 非常勤医師３名：Ａ（週８時間）、Ｂ（週16時間）、Ｃ（週21時間） ◙（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）＝45時間 ◙ 45時間 ÷ 36時間 ＝ 1.25 ※ 常勤換算後の医師数（実人員） ２．２５人（１＋ 1.25） |
| ８．法定施設の構造設備の概要 | 療養病床を有する場合のみ、記載する。 〔床面積〕 ◙ 建築基準法による床面積（壁芯）を記載する。 〔内法面積〕 ◙ 食堂は、入院患者1人につき1㎡以上とすること。 ※附則第24条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） |

| 添付書類 |  |
| --- | --- |
| 建物平面図 | ◙ 診療所部分が明確に分かるよう、赤線で囲む。 ◙ 寸法、面積及び各室名を記載する。 ◙ 洗面台等の固定物は実線で記載する。非固定物は点線で記載する。カーテンレール・ベッドは1床あたりの面積やプライバシーの確保状況を確認する参考として点線で記載する。（ただし、カーテンレール・ベッドの配置を変える場合、一部変更許可申請は不要。） ◙ 診療所面積を記載する。 ◙ 診療所が２階以上にわたる場合、各階の平面図を添付する。 ◙ 床面積は、建築基準法による床面積を記載する。 |
| ※誓約書（緊急時の診療体制の確保について） | 入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所に医師が宿直を行う又は医師の居宅が伴う診療所である等、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保し、かつ他の病院又は診療所との緊密な連携を確保する旨の誓約書を添付する。（様式自由） |