## 1
ばい煙発生施設に係る窒素酸化物排出基準一覧
令別表第１の項 | 細番号 | ばい煙発生施設の種類 |  | 残存 酸素 濃度 （％） | 排 出 基 準 値
|  |  | 規 模 |  | 昭和48年8月9日までに設置された施設 | 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までに設置された施設 | 昭和50年12月10日から昭和52年6月17日までに設置された施設 | 昭和52年6月18日から 昭和54年8月9日までに設置された施設 |  | 昭和54年8月10日から昭和58年9月9日までに設置された施設 | 昭和58年9月10日から昭和62年3月31日までに設置された施設 |  | 昭和62年4月1日以降に設置された施設
|  | ※１ | [5 empty] | ★昭和52年6月18日から昭和52年9月9日までに設置された液体燃焼小型ボイラー ※４ |  |  | ★昭和58年9月10日から昭和59年9月9日までに設置された施設
1 | ① | ガス専焼ボイラー | 50以上 | 5% | 130ppm |  | 100ppm | 60ppm
|  |  | 10～50 |  |  |  |  | 100ppm
|  |  | 4～10 |  |  |  | 130ppm
|  |  | 1～4 |  | 150ppm |  |  | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 150ppm | 150ppm
|  | ※５ | 0.5未満 |  | 150ppm |  | 150ppm
| ② | 低品位炭燃焼ボイラー | 70以上 | 6% | 400ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 |  | 420ppm
|  |  | 20～50 |  |  | 350ppm | [6 empty] | 250ppm
|  |  | 4～20 |  | 450ppm
|  |  | 1～4 |  |  | 380ppm | 350ppm | 350ppm |  |  | 350ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 350ppm | [5 empty] | 350ppm
|  | ※2 | 0.5未満 |  | 480ppm | 480ppm | 480ppm | 380ppm
| ③ | 低品位炭専燃焼ボイラー | 70以上 | 6% | 480ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 | [9 empty] | 250ppm
|  |  | 30～50 |  |  | 350ppm
※2
| ④ | 低品位炭専焼ボイラー | 70以上 | 6% | 550ppm | 300ppm |  | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 | [9 empty] | 250ppm
※2
| ⑤ | 低品位炭専焼ボイラー | 70以上 | 6% | 480ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 | [9 empty] | 250ppm
|  |  | 30～50 |  |  | 350ppm
※2
| ⑥ | 低品位炭燃焼ボイラー | 70以上 | 6% | 400ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 |  | 420ppm | [7 empty] | 250ppm
|  |  | 20～50 |  |  | 350ppm
|  |  | 4～20 |  | 450ppm
|  |  | 1～4 |  |  | 380ppm | 350ppm | 350ppm |  |  | 350ppm |  | 350ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 350ppm
|  | ※2 | 0.5未満 |  | 480ppm | 480ppm | 480ppm | 380ppm
| ⑦ | 石炭専焼ボイラー | 20～25 | 6% | 450ppm | 350ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 250ppm
| ⑧ | 石炭燃焼ボイラー | 100以上 | 6% | 430ppm | 300ppm |  | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
| ⑨ | 石炭燃焼ボイラー |  | 6% | 450ppm | 380ppm | 350ppm | 350ppm |  |  | 350ppm |  | 350ppm
|  |  | １～4 | [6 empty] | 380ppm
|  |  | 0.5～1 | [6 empty] | 390ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 480ppm | 480ppm | 480ppm | 380ppm |  | 380ppm | 350ppm ★360ppm
| ⑩ | 石炭燃焼ボイラー | 4～10 | 6% | 450ppm | 350ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 320ppm
| ⑪ | 固体燃焼ボイラー | 0.5～4 | 6% | 450ppm | 380ppm | 350ppm | 350ppm |  |  | 350ppm |  | 350ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 480ppm | 480ppm | 480ppm | 380ppm |  |  | 350ppm ★360ppm
| ⑫ | 固体燃焼ボイラー | 50～70 | 6% | 420ppm |  | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 250ppm
1 | ⑬ | 固体燃焼ボイラー | 70以上 | 6% | 400ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |  |  | 300ppm |  | 200ppm
|  |  | 50～70 |  | 420ppm | [7 empty] | 250ppm
|  |  | 20～50 |  |  | 350ppm
|  |  | 4～20 |  | 450ppm
|  |  | 0.5～4 |  |  | 380ppm | 350ppm | 350ppm |  |  | 350ppm |  | 350ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 480ppm | 480ppm | 480ppm | 380ppm
| ⑭ | 排脱付液体燃焼ボイラー | 50～100 | 4% | 210ppm | 180ppm | 150ppm | 130ppm |  | 130ppm
|  |  | 10～50 |  |  |  |  | 150ppm |  | 150ppm
|  |  | 4～10 |  | 280ppm
|  |  | 1～4 |  |  | 280ppm
|  | ※３、※５ | 0～1 |  |  |  | 280ppm | ★280ppm | 180ppm | 180ppm
| ⑮ | 液体燃焼ボイラー | 50～100 | 4% | 180ppm | 180ppm | 150ppm | 130ppm |  | 130ppm
|  |  | 10～50 |  | 190ppm |  |  | 150ppm |  | 150ppm
|  |  | 4～10 |  | 250ppm
|  |  | 1～4 |  |  | 250ppm
|  |  | 0～1 |  |  |  | 250ppm | ★250ppm | 180ppm | 180ppm
| ⑯ | 排脱付液体燃焼ボイラー | 50～100 | 4% | 210ppm | 180ppm | 150ppm | 130ppm |  | 130ppm
|  |  | 10～50 |  |  |  |  | 150ppm |  | 150ppm
4～10
|  |  | 1～4 |  | 250ppm | 250ppm
|  | ※３、※５ | 0～1 |  | 280ppm | 280ppm | 280ppm | ★280ppm | 180ppm | 180ppm
| ⑰ | 液体燃焼ボイラー （⑭～⑯以外） | 50～100 | 4% | 180ppm | 180ppm | 150ppm | 130ppm |  | 130ppm
|  |  | 10～50 |  | 190ppm |  |  | 150ppm |  | 150ppm
4～10
|  |  | 1～4 |  | 230ppm | 230ppm
|  | ※３、※５ | 0～1 |  | 250ppm | 250ppm | 250ppm | ★250ppm | 180ppm | 180ppm
○小型ボイラーに係る基準※５
令別表第１の項 | 細番号 |  |  | 残存 酸素 濃度 （百分率） | 排 出 基 準 値
|  |  | 規 模 |  | 昭和60年9月9日以前に設置された施設 | [6 empty] | 昭和60年9月10日から平成2年9月9日までに設置された施設 |  | 平成2年9月10日以降に設置された施設
ばい煙発生施設の種類
1 | ⑱ | ガス専燃焼小型ボイラー |  |  | 当分の間適用しない
| ⑲ | 固体燃焼小型ボイラー |  | 6% | 当分の間適用しない | [6 empty] | 350ppm
|  | 液体燃焼小型ボイラー |  |  | 当分の間適用しない
| ⑳ | 液体燃焼小型ボイラー |  | 4% | 当分の間適用しない | [6 empty] | 300ppm |  | 260ppm
最大定格排ガス量 万Nm3/h
火炉熱発生率20万kcal/
m3/h以上。再熱再生抽気復水式自然循環型、昭和59年12月31日までに固体燃焼ボイラーに転換したもので、50万～70万Nm3/hのもの
前面燃焼方式、自然循環型
火炉熱発生率14万kcal/m3 /h以上、20～25万Nm3/hのもの
火炉分割壁型
火炉熱発生率14万kcal/
m3/h以上
④、⑤以外
30万Nm3/h以上
③④以外
火炉分割壁型
火炉熱発生率14万Kcal/
m3/h以上、50万Nm3/h以上
天井バーナー
30万Nm3/h以上
接線型チルチングバーナー100万Nm3/h以上
流動層燃焼方式
4万Nm3/h未満
散布式ストーカー型
4万～10万Nm3/h
流動層燃焼方式
4万Nm3/h未満
天井バーナー
原油タール
100万Nm3/h未満
原油タール以外
100万Nm3/h未満
②～⑫以外
原油タール ⑭以外
最大定格排ガス量万Nm3/h
液体軽質燃料（灯油、軽油、Ａ重油）以外、伝熱面積10m2未満
伝熱面積10m2未満
液体軽質燃料（灯油、軽油、Ａ重油）、伝熱面積10m2未満

## ２
ばい煙発生施設に係る窒素酸化物排出基準一覧
令別表第１の項 | 細番号 |  |  | 残存 酸素 濃度 （％） | 排 出 基 準 値
|  |  | 規 模 |  | 昭和48年8月9日までに設置された施設 | 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までに設置された施設 | 昭和50年12月10日から昭和52年6月17日までに設置された施設 | 昭和52年6月18日から昭和54年8月9日までに設置された施設 | 昭和54年8月10日から昭和58年9月9日までに設置された施設 | 昭和58年9月10日以降に設置された施設
ばい煙発生施設の種類
※1
2 | ① | ガス発生炉、加熱炉 |  | 7% | 170ppm |  |  |  | 150ppm
| ② | 水素ガス製造用ガス発生炉（天井バーナー燃焼方式） |  | 7% | 360ppm |  |  |  | 150ppm
3 | ① | ペレット焼成炉 （ガス燃焼） | １以上 | 15% | 540ppm |  |  | 220ppm | 220ppm
|  |  | １未満 |  |  |  |  | 540ppm
| ② | 焼結炉 （①以外のペレット焼成炉） | １以上 | 15% | 300ppm |  |  | 220ppm | 220ppm
|  |  | １未満 |  |  |  |  | 300ppm
| ③ | 焼結炉 （①～②以外） | 10以上 | 15% | 260ppm |  |  | 220ppm | 220ppm
|  |  | 1～10 |  | 270ppm
|  |  | 1未満 |  | 300ppm |  |  | 300ppm
| ④ | アルミナ製造用か焼炉 | 1以上 | 10% | 350ppm |  |  | 200ppm | 200ppm
|  |  | 1未満 |  |  |  |  | 350ppm
| ⑤ | か焼炉 （④以外） |  | 10% | 200ppm
| ⑥ | 焙焼炉 |  | 14% | 250ppm |  |  |  | 220ppm
4 |  | 溶鉱炉 |  | 15% | 120ppm |  |  |  | 100ppm
5 |  | 金属溶解炉 |  | 12% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
※６
6 | ① | ラジアントチューブ型 金属加熱炉 | 10以上 | 11% | 200ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～10 |  |  |  | 150ppm | 150ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 200ppm
|  |  | 0.5未満 |  |  |  |  | 180ppm
| ② | 鍛接鋼管用金属加熱炉 | 10以上 | 11% | 当分の間適用しない |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～10 |  |  |  | 当分の間 適用しない | 180ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  |  | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  |  |  |  | 180ppm
| ③ | 金属加熱炉 （①、②以外） | 10以上 | 11% | 160ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～10 |  | 170ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 170ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm |  | 200ppm | 180ppm
7 | ① | 排脱付石油加熱炉 | 4以上 | 6% | 170ppm | 170ppm | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～4 |  | 180ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  | 190ppm | 190ppm | 190ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 180ppm
| ② | エチレン分解炉 | 4以上 | 6% | 170ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～4 |  | 180ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 180ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm |  | 200ppm | 180ppm
| ③ | エチレン分解炉 （炉床式バーナー） | 4以上 | 6% | 170ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～4 |  | 280ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  | 180ppm |  | 180ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm |  | 200ppm | 180ppm
| ④ | エチレン独立過熱炉 | 10以上 | 6% | 170ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 4～10 |  | 180ppm
|  |  | 1～4 |  |  |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  |  | 180ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm |  | 200ppm | 180ppm
| ⑤ | エチレン独立過熱炉、 メタノール改質炉 | 10以上 | 6% | 170ppm |  | 100ppm | 100ppm
|  |  | 4～10 |  | 430ppm
|  |  | 1～4 |  | 180ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  | （空気予熱器付） | 0.5～1 |  |  |  | 180ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm |  | 200ppm | 180ppm
| ⑥ | 石油加熱炉 （①～⑤以外） | 4以上 | 6% | 170ppm | 170ppm | 100ppm | 100ppm
|  |  | 1～4 |  | 180ppm |  | 150ppm | 130ppm
|  |  | 0.5～1 |  |  | 180ppm | 180ppm | 150ppm
|  |  | 0.5未満 |  | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 180ppm
8 |  | 触媒再生塔 |  | 6% | 300ppm |  |  |  | 250ppm
８―２ |  | 燃焼炉 |  | 8% | 300ppm |  |  |  | 250ppm
９ | ① | 石灰焼成炉 （ガス燃焼ロータリー） |  | 15% | 300ppm |  |  |  | 250ppm
| ② | セメント焼成炉（湿式） | 10以上 | 10% | 当分の間適用しない |  | 250ppm | 250ppm
|  |  | 10未満 |  |  |  | 当分の間適用しない | 350ppm
| ③ | セメント焼成炉 （②以外） | 10以上 | 10% | 480ppm |  | 250ppm | 250ppm
|  |  | 10未満 |  |  |  | 480ppm | 350ppm
| ④ | 耐火物原料、耐火レンガ製造用焼成炉 |  | 18% | 450ppm |  |  |  | 400ppm
| ⑤ | 板ガラス、ガラス繊維製造用溶融炉 |  | 15%（注） | 400ppm |  |  |  | 360ppm
| ⑥ | フリット、光学ガラス、電気ガラス製造用溶融炉 |  | 16%（注） | 900ppm |  |  |  | 800ppm
| ⑦ | その他ガラス製造用溶融炉 |  | 15%（注） | 500ppm |  |  |  | 450ppm
| ⑧ | その他焼成炉、溶融炉 |  | 15% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
10 | ① | 反応炉、直火炉 |  | 6% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
(②、③以外)
| ② | 硫酸カリウム製造用反応炉 |  | 6% | 250ppm |  |  |  | 180ppm
| ③ | 硫酸製造用反応炉 |  | 15% | 700ppm |  |  |  | 180ppm
|  | (NOx触媒) |  | ※7
１１ |  | 乾燥炉 |  | 16% | 250ppm |  |  |  | 230ppm
13 | ① | 浮遊回転燃焼式焼却炉 （連続炉） | 4以上 | 12% | 900ppm |  |  | 450ppm | 450ppm
|  |  | 4未満 |  |  |  |  | 900ppm
| ② | 特殊廃棄物焼却炉 (連続炉) ※8 | 4以上 | 12% | 300ppm |  |  | 250ppm | 250ppm
|  |  | 4未満 |  | 900ppm |  |  | 900ppm | 700ppm
| ③ | 廃棄物焼却炉 （連続炉①、②以外） | 4以上 | 12% | 300ppm |  |  | 250ppm | 250ppm
|  |  | 4未満 |  |  |  |  | 300ppm
| ④ | 廃棄物焼却炉 （連続炉以外） | 4以上 | 12% | 当分の間適用しない |  |  | 250ppm
14 | ① | 銅、鉛、亜鉛精錬用焙焼炉 |  | 14% | 250ppm |  |  |  |  | 220ppm
| ② | 銅、鉛、亜鉛精錬用焼結炉 |  | 15% | 300ppm |  |  |  |  | 220ppm
| ③ | 銅、鉛、亜鉛精錬用溶鉱炉 （④、⑤以外） |  | 15% | 120ppm |  |  |  |  | 100ppm
| ④ | 亜鉛精錬用溶鉱炉のうち鉱滓処理炉 |  | 15% | 450ppm
| ⑤ | 亜鉛精錬用溶鉱炉のうち立型蒸留炉 |  | 15% | 230ppm |  |  |  | 100ppm
| ⑥ | 溶解炉 （⑦以外） |  | 12% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ⑦ | 銅精錬用溶解炉のうち精製炉 |  | 12% | 330ppm
（アンモニアを還元剤とする）
| ⑧ | 乾燥炉 |  | 16% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
18 |  | 活性炭製造用反応炉 |  | 6% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
21 | ① | 燐等製造用焼成炉 |  | 15% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ② | 燐等製造用溶解炉 |  | 15% | 650ppm |  |  |  | 600ppm
23 | ① | トリポリ燐酸ナトリウム製造用焼成炉 |  | 15% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ② | トリポリ燐酸ナトリウム製造用乾燥炉 |  | 16% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
24 |  | 鉛二次製錬等用溶解炉 |  | 12% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
25 |  | 鉛蓄電池製造用溶解炉 |  | 12% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
26 | ① | 鉛系顔料製造用溶解炉 |  | 12% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ② | 鉛酸化物製造用溶解炉 |  | Os | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ③ | 反射炉 |  | 15% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ④ | 反応炉 |  | 6% | 200ppm |  |  |  | 180ppm
| ⑤ | 鉛酸化物、硝酸鉛製造用反応炉 |  | Os | 200ppm |  |  |  | 180ppm
27 |  | 硝酸製造施設 |  | Os | 200ppm
28 | ① | コークス炉 (オットー型) | 10以上 | 7% | 当分の間適用しない |  | 200ppm | 170ppm
|  |  | 10未満 |  |  |  | 当分の間適用しない
| ② | コークス炉 (①以外) | 10以上 | 7% | 350ppm |  | 200ppm | 170ppm
|  |  | 10未満 |  |  |  | 350ppm
最大定格 排ガス量 万Nm3/h
石炭、コークスを燃料・還元剤とするもの

## ３
ばい煙発生施設に係る窒素酸化物排出基準一覧
令別表第１の項 | 細番号 | ばい煙発生施設の種類 |  | 残存 酸素 濃度 （％） | 排 出 基 準 値
|  |  | 規 模 |  | 昭和63年1月31日までに設置された施設 | 昭和63年2月1日以後平成元年7月31日までに設置された施設 | 平成元年8月1日以後平成3年1月31日までに設置された施設 | 平成3年2年1日以後平成6年1月31日までに設置された施設 | 平成6年2月1日以後設置された施設
29 | ① | ガスタービン （ガス専燃のもの） | 4.5以上 | 16% | 当分の間 適用しない | 70ppm
|  |  | 4.5未満 |  |  | 90ppm | 70ｐｐｍ
※9
| ② | ガスタービン | 4.5以上 | 16% | 当分の間 適用しない | 100ppm |  | 70ppm
|  |  | 4.5未満 |  |  | 120ppm | 100ppm
※9
30 | ① | ディーゼル機関 | シリンダ径 400mm以上 | 13% | 当分の間 適用しない | 1600ppm | 1400ppm | 1200ppm
※9
| ② | ディーゼル機関 | シリンダ径400mm未満 | 13% | 当分の間 適用しない | 950ppm
※9
31 |  | ガス機関 | 重油換算 35ℓ/h以上 | 0% | 2000ppm | 2000ppm |  | 1000ppm | 600ppm
※9
32 |  | ガソリン機関 | 重油換算 35ℓ/h以上 | 0% | 2000ppm | 2000ppm |  | 1000ppm | 600ppm
※9
※１ 電気炉（熱源として電気を使用するもの）を除く。
※2 低品位炭とは、石炭のうち1㎏当たりの発熱量が5,000kcal以下のものをいう。
※3 液体燃焼ボイラーのうち昭和52年9月10日前に設置された排出ガス量が0.5万N㎥/h未満の過負荷燃焼型のものは、適用除外される。
※４ 液体燃焼小型ボイラーとは「最大定格排出ガス量が１万N㎥/h未満の液体燃焼ボイラー」をいう。
※5 小型ボイラーとは「伝熱面積が10㎡未満のボイラー」である。
※6 キュポラは除外される。
※7 昭和54年8月10日以降設置された硫酸製造用反応炉（NOｘ触媒）の残存酸素濃度は、6%である。
※8 特殊廃棄物焼却炉とは、｢ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程
から排出される廃棄物を燃焼するもの｣をいう。
※9 非常用の施設については当分の間排出基準は適用しない。
（注） 専ら酸素を用いて燃焼を行うものは、実測した窒素酸化物の量を次に掲げる式により換算した量とする。
Ｃ＝（２１－Ｏｎ）／（２１－Ｏｓ）×Ｃｓ×（１／４）
Os=排出ガス中の酸素の濃度
Cs＝規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が１気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの
(単位立方センチメートル) 残存酸素濃度（百分率）On
最大定格排ガス量 万Nm3/h
液体専燃のもの及び 液体、気体混焼のもの