## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立中央図書館書庫整備改修機械設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
屋外
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
排煙設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
消火設備
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
※部分引渡し（R6.7.31） | 1
式
計

## 中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
排煙設備 | ダクト設備
1
式
排煙設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
消火設備 | 泡消火設備
1
式
計
墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
※部分引渡し（R6.7.31） |  | 1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
※部分引渡し（R6.7.31） |  | 1
式
給排水衛生設備 | 自動潅水設備
※部分引渡し（R6.7.31） |  | 1
式
計

## 細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TC-1,2 | 鋼板製立形密閉ﾀｲﾌﾟ
冷水ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ | 有効容量:500L | 2
| 参考寸法:750⌀×1,100H |  | 基
TE-1,2 | 鋼板製ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式密閉形
膨張ﾀﾝｸ | ﾀﾝｸ容量:39L 膨張量:21L | 2
| 参考寸法:400⌀× 500H |  | 基
AC-B201 | 全水平形
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 処理風量:20,500m3/h | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
AC-B202 | 全水平形
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 処理風量:15,600m3/h | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ACP-B201 | ﾂｲﾝ同時 天井埋込ｶｾｯﾄ形(4方向)
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW | 1
空気調和機 |  |  | 組
ACP-B202 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(1方向)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 4.0kW | 1
組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 23
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.8mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 139
高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.0mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 242
高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.0mm(751～1200mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 829
高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.2mm(1201～1500mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 88
高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜
8
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250㎜ -
(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 13
高圧2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
8
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 1000 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
12
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 550 550
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 650 650
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 700 700
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 900 900
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 500 400
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 800 600
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 1000 900
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 2000 750
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 400
4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 500
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200 500
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400 500
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 400
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 400
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 500
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200 500
4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400 500
1
個
消音エルボ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 30
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 36
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 16
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 17
(SGP-VA) |  |  | ｍ
温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 25A | 3
ｍ
温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 40A | 4
ｍ
温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 50A | 25
ｍ
温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 65A | 18
ｍ
温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 100A | 49
ｍ
冷水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 25A | 3
ｍ
冷水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 40A | 3
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 65A | 24
ｍ
冷水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 80A | 14
ｍ
冷水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 100A | 48
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 13
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
4
個
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A
3
個
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A
2
個
圧力計 | 水用
4
組
温度計
4
個
二方弁装置 | 温水管 50A
| GV50A×2,40A×1,Yｽﾄ,圧力計 | 1
組
二方弁装置 | 温水管 65A
| BV65A×2,GV50A×1,Yｽﾄ,圧力計 | 2
組
二方弁装置 | 冷水管 65A
| BV65A×2,GV50A×1,Yｽﾄ,圧力計 | 1
組
二方弁装置 | 冷水管 80A
| BV80A×2,BV65A×1,Yｽﾄ,圧力計 | 2
組
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-OA-320 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置形
給気ﾌｧﾝ | #2-1/2×6,100m3/h×450Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
F-EA-311,312 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置形
排気ﾌｧﾝ | #3 ×8,500m3/h×450Pa | 2
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
F-EA-341 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置形
排気ﾌｧﾝ | #2-1/2×6,100m3/h×300Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
F-EA-342 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
排気ﾌｧﾝ | #1-1/2×3,100m3/h×300Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
F-EA-343 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
排気ﾌｧﾝ | #2 ×3,000m3/h×600Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
F-DF-351 | ｻｲﾚﾝｻｰ付軸流送風機 天吊形
誘引ﾌｧﾝ | 150⌀×630m3/h | 36
台
F-DF-352 | ｲﾝﾃﾘｱﾗｲﾝﾀｲﾌﾟ 天吊形
誘引ﾌｧﾝ | 760m3/h | 12
台
FU-702 | 水平床置ﾀｲﾌﾟ
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 処理風量:37,200m3/h | 1
| 参考寸法:3,200×3,000×2,200H |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
S-1 | 1500W×500H×1500L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
S-2 | 750W×500H×1800L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
S-3 | 1200W×500H× 900L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
S-4 | 750W×600H×1800L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
S-5 | 750W×600H×1800L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
S-6 | 1200W×500H×1500L
ﾀﾞｸﾄ消音ｻｲﾚﾝｻｰ |  | 1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 59
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 150
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 75
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.8mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 90
高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 | 0.6mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ(共板ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 1
工法ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 | 0.8mm(751～1200mm)
ﾀﾞｸﾄ(共板ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 50
工法ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 23
ｍ
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 1.6t
4
㎡
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 800 400
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 600
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 900 500
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600 600
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 900 500
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 500
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 600
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1100
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
5
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 500
3
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 500
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 600
2
個
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 200
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 300
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 手動復帰 400 400
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 手動復帰 600 300
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
亜鉛鉄板製排煙 | 0.8mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 17
㎡
亜鉛鉄板製排煙 | 1.0mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 89
㎡
亜鉛鉄板製排煙 | 1.0mm(751～1200mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 221
㎡
亜鉛鉄板製排煙 | 1.2mm(1201～1500mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 53
㎡
亜鉛鉄板製排煙 | 1.2mm(1501～2200mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 89
㎡
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6㎜
4
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 1000 400
2
個
金網 | SUS 700 500
1
個
金網 | SUS 900 500
1
個
金網 | SUS 1000 550
1
個
金網 | SUS 1300 600
3
個
金網 | SUS 1200 700
1
個
金網 | SUS 1700 500
1
個
金網 | SUS 1500 700
2
個
金網 | SUS 1600 700
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
1
個
防煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
1
個
防煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 400
1
個
防煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 400
1
個
防煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 500
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 450 400
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 550 400
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 800 400
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1000 400
4
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1100 400
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1000 500
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1100 500
1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1400 400
1
個
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 181
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 181
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 600×250
1
か所
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 1800×500
1
か所
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 1600×600
1
か所
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御装置
1
式
制御盤
1
式
調整費
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
計装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 屋内一般 50A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 10
ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 屋内一般 80A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 4
ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 屋内一般 100A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 5
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 4
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 55
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 55
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器費
1
式
材料費
1
式
工事費
1
式
現場雑費、管理費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器費
1
式
材料費
1
式
工事費
1
式
現場雑費、管理費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
R-1-1～1-2 | 冷暖房(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ組込)型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却能力:236kW 加熱能力:250kW | 1
ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 組
R-2-1～2-2 | 暖房専用(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ組込)型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 加熱能力:180kW | 1
ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 65A | 8
ｍ
温水・水配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 100A | 89
ｍ
冷水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 80A | 11
ｍ
冷水・水配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 100A | 94
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
4
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 35
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 29
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 295
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
散水栓 | T28KUNH13
(ﾎﾞｯｸｽ共) |  | 4
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
8
組
弁桝 | 機 械 VC-1( 550H)
1
組
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
10
個
地中埋設標 | 鉄 製
15
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
295
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 450
（府型） |  | 1
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMH 600
（府型） |  | 18
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 2
個
ﾏﾝﾎｰﾙふた | 簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)
(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ) | 50KN(T-20) 内径600 | 7
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0068
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 自動潅水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動潅水設備工事
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0070
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
計

## 別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
3.8
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
3.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
密閉形隔膜式 | 500L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
密閉形隔膜式 | 100L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
ﾕﾆｯﾄ形 | 25,900m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
ﾕﾆｯﾄ形 | 17,100m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音エルボ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.0mm(751～1200mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 51.22
高圧2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.2mm(1201～1500mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 17.29
高圧2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 68.51
㎡
計
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(1501～2200mm)
高圧2,排煙) |  | 48.84
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 48.84
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
2.08
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(451～750mm)
高圧2,排煙) |  | 37.01
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)
高圧2,排煙) |  | 47.79
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(1501～2200mm)
高圧2,排煙) |  | 9.22
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 96.1
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.6
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1.62
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 557.9
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 2.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 12.8
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
599.68
㎡
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 投棄料
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
5.6
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
2.88
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない
30.68
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 5.4
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 11.2
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 1.5
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 32.24
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(40K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 8.82
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 2.88
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
撤去 | 再使用しない | 2
個
線状吹出口撤去 | (BL-S､BL-D)
| 長辺1ｍ以下 | 3
| 再使用しない |  | 個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.04
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.04
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.31
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 65A 厚20mm | 26.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 80A 厚20mm | 6.5
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32.8
| 25A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.6
| 25A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.7
| 40A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.6
| 50A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.2
| 65A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 49.4
| 100A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.6
| 25A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.3
| 40A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23.6
| 65A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.1
| 80A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 47.7
| 100A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.4
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.2
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12.5
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5.4
| 20A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 65A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 80A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 22
3
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 71
3
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 28
1
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 71
1
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 投棄料
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
鋼管類撤去(冷水) | 屋内一般 15A
再使用しない |  | 1
ｍ
鋼管類撤去(冷水) | 屋内一般 20A
再使用しない |  | 180
ｍ
鋼管類撤去(冷水) | 屋内一般 25A
再使用しない |  | 26.3
ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1
| 15A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 180
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 26.3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
鋼管類撤去(温水) | 屋内一般 15A
再使用しない |  | 1
ｍ
鋼管類撤去(温水) | 屋内一般 20A
再使用しない |  | 119.3
ｍ
鋼管類撤去(温水) | 屋内一般 25A
再使用しない |  | 24.9
ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1
| 15A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 119.3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 24.9
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.04
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.51
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
0.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
配管系統 調整
189.8
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
1328.58
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
17
ｍ
空調機 調整
2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.6
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №2 1/2以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №3 以下
据付 |  | 2
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №2 1/2以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №2 以下
据付 |  | 1
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 36
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 12
台
自動巻取形 | 650m3/min以下
ｴｱﾌｨﾙﾀ-据付 |  | 1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
送風機(片吸込) | 床置形 №8 以下
撤去 | 再使用しない | 4
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 №2 以下
撤去 | 再使用しない | 5
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
本館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
混合廃棄物
4.53
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 86.16
| 保温厚25 |  | ㎡
鉛ｼｰﾄ巻 | 1.0t
45.62
㎡
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
263.85
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 46.4
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用) |  | 42.04
㎡
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 | 0.8mm(751～1200mm)
ﾀﾞｸﾄ(共板ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 6.07
工法ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 44.66
㎡
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
2.88
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
5.04
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
50.83
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない
225.92
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない
121.26
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 125㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 512.1
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 137
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 175㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 57
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 58
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 225㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 17.4
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 67.4
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 275㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 25.8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 350㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 12.1
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 4.76
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚50 再使用しない | 142.48
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去 | 再使用しない
194
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1.6㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 31.4
再使用しない |  |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.15
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.36
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
5.37
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
本館 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
428.53
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
22.5
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
471.79
㎡
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)
高圧2,排煙) |  | 8.8
㎡
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 0.3㎡
(ﾀﾞｸﾄ貫通口) |  | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.04
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.04
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 投棄料
0.04
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
13.3
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない
171.82
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない
159.34
㎡
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1.0㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1.0㎡以下 再使用しない
(SD)撤去 |  | 7
個
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 6c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 94
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.09
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
2.96
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
本館 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
471.79
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 42.9
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 42.9
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
混合廃棄物
0.18
ｔ
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.3
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.7
| 100A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.02
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 投棄料
0.02
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 3.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 80A
水冷却水) |  | 4.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 100A
水冷却水) |  | 4.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 80A
水冷却水) |  | 72.55
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 100A
水冷却水) |  | 71.45
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 19.5
再使用しない |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4.5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4.6
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 19.5
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
混合廃棄物
0.07
ｔ
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
1.61
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
銅管類撤去(給水･ | 屋内一般 20 (3/4 )
給湯) |  | 41
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(給水･ | 屋内一般 25 (1 )
給湯) |  | 41.7
再使用しない |  |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 41
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 41.7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ｶﾞﾗｽ・陶器くず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
銅くず | 並銅
49
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
本館 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備工事 改修工事
18
か月
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.8
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 60.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 1
基
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 60.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 1
基
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
屋外配管支持架台 | 700W× 300H
(A) |  | 5
台
屋外配管支持架台 | 1,300W× 300H
(B) |  | 1
台
屋外配管支持架台 | 1,300W× 400H
(C) |  | 4
台
配管支持架台 | C-150×75×6.5×10 ×1300L
6
本
配管支持架台 | C-150×75×6.5×10 ×1500L
3
本
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.2
| 65A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 89.1
| 100A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11.1
| 80A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 94.3
| 100A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 65A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 80A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 24.48
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 171.36
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 24.48
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 3.6
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 25.2
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 3.6
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 24.48
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 3.6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 500㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.19
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.19
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 投棄料
0.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
配管系統 調整
202.7
ｍ
主機械室内機器 | 空 調 15,001～30,000m2
調整 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3.5
| 40A |  | ｍ
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
支持鋼材 | 300×300
| L-50×50×6 | 1
個
支持鋼材 | C-75×40×5×7 ×300L
4
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
87.48
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
57.01
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
30.47
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間無し | 30.47
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
30.47
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 B(車道)
26.36
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 119.8
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.32
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.32
| DID区間無し 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
1.32
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0068
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾏﾝﾎｰﾙOMM450
再使用しない |  | 1
か所
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾏﾝﾎ-ﾙOMM600
再使用しない |  | 3
か所
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾏﾝﾎｰﾙOMD600
再使用しない |  | 1
か所
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.19
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 自動潅水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0070
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 20A
排水) |  | 99
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 25A
排水) |  | 37
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 32A
排水) |  | 75
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 40A
排水) |  | 148
再使用しない |  |  | ｍ
点滴ﾎｰｽ撤去(給 | 屋外架空・暗渠 23φ
排水) |  | 196
再使用しない |  |  | ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 2C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 104
ｍ
波付硬質合成 | (FEP30) 再使用しない
樹脂管 |  | 104
撤去 |  |  | ｍ
ｿｰﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤去 | 再使用しない
1
個
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50
再使用しない |  | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
屋外 |  | 給排水衛生設備※部分引渡し（R6.7.31） |  |  | 自動潅水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 20A
99
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
37
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 32A
75
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
148
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 20A
196
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
銅くず | 1号銅線
4
kg
計

## 共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 45
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員A
2
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き
2
日
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0073
(X線) |  | 1
式
計

## 共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 46
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0073
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 21- 30箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 21- 30箇所まで | 25
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 21- 30箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 21- 30箇所まで | 1
計