## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府八尾警察署新築機械設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本庁舎（署長公舎含む）
1
式
車庫棟
1
式
屋外工事
1
式
泡消火設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
小計
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本庁舎（署長公舎含む）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
車庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
泡消火設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
泡消火設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
墜落制止用器具
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本庁舎（署長公舎含む）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 排煙機器
1
式
空気調和設備 | 排煙ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
給排水衛生設備 | 屋内消火栓設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
本庁舎（署長公舎含む）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 連結送水管
1
式
給排水衛生設備 | 移動式粉末消火設備
1
式
給排水衛生設備 | 厨房機器
1
式
給排水衛生設備 | 遺体保冷庫設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
車庫棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 換気設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
泡消火設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
泡消火設備 | 泡消火設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
墜落制止用器具
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
ｶﾞｽ設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-101 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-101-1 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-3 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-4 | 壁掛形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-101-5 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-201-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-201-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：71.0kW/暖房：80.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-202-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 6
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 6
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-202-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 8
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202-5 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-202-6 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：35.5kW/暖房：40.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-203-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 6
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-203-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：24.4kW/暖房：25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-204-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-204-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-201 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OGHP-201-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-201-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OGHP-201-3 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-301 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-301-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-301-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：17.1kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-301-3 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：20.9kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：71.0kW/暖房：80.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-401-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-401-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-402-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-402-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-401 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：56.0kW/暖房：63.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OGHP-401-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-401-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-501 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-501-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：9.0kW/暖房：10.0kW | 8
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-501-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-502 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-502-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW | 6
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-503 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
GHP-503-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-503-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
GHP-503-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-501 | 冷暖切替形室外機（低臭型）
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OGHP-501-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OGHP-501-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：14.0kW/暖房：12.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
CR-1 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式集中ﾘﾓｺﾝ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ | 室内ﾕﾆｯﾄ接続数98台(2ｸﾞﾙｰﾌﾟ) | 1
(GHP一般系統用) |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-101 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
EHP-101-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-101-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-101-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-101-4 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-102 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
EHP-102-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-102-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-102-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-102-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-102-5 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OEHP-101 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OEHP-101-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OEHP-101-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-301 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-301-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-301-2 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：9.0kW/暖房：10.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-1 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-4 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ(ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-5 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-6 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ(ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-7 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ(ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-8 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ(ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-9 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-10 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ(ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-302-11 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 3
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-303 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-303-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-303-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-303-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OEHP-301 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：56.0kW/暖房：63.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
OEHP-301-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：28.0kW/暖房：20.9kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
OEHP-301-2 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：17.1kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-401 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：33.5kW/暖房：37.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
EHP-401-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-401-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-401-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-402 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-402-1 | 厨房用ｴｱｺﾝ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：14.0kW/暖房：14.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-402-2 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：1.6kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-1 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-T1-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 2
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-4 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T1-7 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2 | 冷暖切替形室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：33.5kW/暖房：37.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
EHP-T2-1 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-4 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-6 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-7 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-8 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-T2-9 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-10 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-11 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-12 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-13 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
EHP-T2-14 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW | 1
(ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ） |  |  | 台
CR-2 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式集中ﾘﾓｺﾝ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ | 室内ﾕﾆｯﾄ接続数一般55台 | 1
(EHP一般系統用) |  |  | 台
CR-3 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式集中ﾘﾓｺﾝ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ | 室内ﾕﾆｯﾄ接続数20台（1ｸﾞﾙｰﾌﾟ） | 2
(EHP留置系統用) |  |  | 台
ACP-101 | 同時運転ﾂｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形ｘ2 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：20.0kW/暖房：22.4kW |  | 組
ACP-102 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW |  | 組
ACP-103 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW |  | 組
ACP-104 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW |  | 組
ACP-401 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW |  | 組
ACP-501 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：20.0kW/暖房：22.4kW |  | 組
ACP-502 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 | 1
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW |  | 組
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-601 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 | 2
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） | 冷房：20.0kW |  | 組
ACR-K-1 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 壁掛形 | 1
(ﾙｰﾑｴｱｺﾝ） | 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW |  | 組
ACR-K-2 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 | 1
(ﾙｰﾑｴｱｺﾝ） | 冷房：5.0kW/暖房：6.3kW |  | 組
ACR-K-3 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 壁掛形 | 1
(ﾙｰﾑｴｱｺﾝ） | 冷房：5.6kW/暖房：6.7kW |  | 組
ACR-K-4 | ﾍﾟｱ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 壁掛形 | 1
(ﾙｰﾑｴｱｺﾝ） | 冷房：2.8kW/暖房：3.6kW |  | 組
H-1 | 適下浸透気化式加湿器
加湿器 | 天井ｶｾｯﾄ形 | 32
| 加湿能力:2.2kg/h |  | 台
SC-E1 | EHP室外機用ｻｲﾚﾝｻ
消音器 |  | 6
組
SC-E2 | EHP室外機用ｻｲﾚﾝｻ
消音器 |  | 2
組
SC-E3 | EHP室外機用ｻｲﾚﾝｻ
消音器 |  | 1
組
SC-G1 | GHP室外機用ｻｲﾚﾝｻ
消音器 |  | 1
組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 65
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 37
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 125㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 27
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 14
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 175㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 23
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 245
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 225㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 53
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 431
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 275㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 124
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
線状吹出口 | BL-S 1500㎜ 無結露型
6
個
線状吹出口 | BL-D 1500㎜ 無結露型
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
6
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
12
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
| SUS金網付 | 17
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
| SUS金網付 | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
| SUS金網付 | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
| SUS金網付 | 23
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
| SUS金網付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 400 400
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 1500 150
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
| SUS金網付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
| SUS金網付 | 4
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
| SUS金網付 | 16
個
金網 | 250φ SUS製
11
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 400
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 350
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 400
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
3
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 350
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 400
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
2
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 200
1
個
風量測定口
16
個
たわみ継手 | 350 200
6
個
たわみ継手 | 450 250
1
個
たわみ継手 | 450 300
2
個
たわみ継手 | 450 450
3
個
たわみ継手 | 600 350
1
個
たわみ継手 | 650 300
1
個
たわみ継手 | 700 250
6
個
たわみ継手 | 750 350
1
個
たわみ継手 | 900 300
3
個
たわみ継手 | 1050 250
5
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 1200 350
9
個
たわみ継手 | 1350 300
5
個
たわみ継手 | 1400 350
9
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 467
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 1307
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 283
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 351
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 90
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 39
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 428
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 486
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 391
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 363
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 203
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 439
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 148
ｍ
ドレン管
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 283
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 306
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 323
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 336
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 80
(VP) |  |  | ｍ
加湿用給水管
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 369
(SGP-VA) |  |  | ｍ
その他
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 37
個
間接排水口 | 50A
5
個
空調ﾄﾞﾚﾝ排水用自 | 50A
封ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 8
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2276
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
221
ｍ
冷媒配管用 | SUS製 幅560×高280
化粧ﾀﾞｸﾄ |  | 47
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管用支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-101 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx70Pa | 1
台
HEX-102 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-103 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx140Pa | 1
台
HEX-104 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx450m3/hx70Pa | 1
台
HEX-105 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx330m3/hx70Pa | 1
台
HEX-106 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx300m3/hx70Pa | 1
台
HEX-107 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 1
台
HEX-108 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 2
台
HEX-109 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-110 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-111 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 2
台
HEX-112 | 天井埋込形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx100Pa | 1
台
HEX-201 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx70Pa | 1
台
HEX-202 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx70Pa | 1
台
HEX-203 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-204 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 2
台
HEX-205 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 2
台
HEX-206 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx300m3/hx70Pa | 2
台
HEX-207 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 3
台
HEX-208 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-209 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx130m3/hx70Pa | 1
台
HEX-210 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx150m3/hx70Pa | 1
台
HEX-211 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx370m3/hx70Pa | 4
台
HEX-212 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx150m3/hx70Pa | 1
台
HEX-213 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-214 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 15
台
HEX-215 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx375m3/hx70Pa | 2
台
HEX-216 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 8
台
HEX-217 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-218 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-219 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-301 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx160m3/hx70Pa | 1
台
HEX-302 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx220m3/hx70Pa | 1
台
HEX-303 | 天井埋込形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx100Pa | 2
台
HEX-304 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-305 | 天井埋込形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx100Pa | 1
台
HEX-306 | 天井埋込形
全熱交換器 | 150φx210m3/hx100Pa | 1
台
HEX-307 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 2
台
HEX-308 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx360m3/hx70Pa | 1
台
HEX-309 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx373m3/hx110Pa | 3
台
HEX-310 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-401 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 2
台
HEX-402 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-403 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-404 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx450m3/hx90Pa | 3
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-405 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 2
台
HEX-406 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx330m3/hx70Pa | 1
台
HEX-407 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx255m3/hx70Pa | 2
台
HEX-408 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 2
台
HEX-409 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx270m3/hx70Pa | 2
台
HEX-410 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 150φx315m3/hx70Pa | 2
台
HEX-411 | 天井埋込形
全熱交換器 | 200φx450m3/hx100Pa | 1
台
HEX-412 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 2
台
HEX-413 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-414 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx360m3/hx70Pa | 2
台
HEX-415 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 200φx360m3/hx70Pa | 1
台
HEX-416 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 2
台
HEX-417 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx100m3/hx70Pa | 1
台
HEX-418 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-419 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-420 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-421 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx70Pa | 1
台
HEX-501 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-502 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-503 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx60m3/hx70Pa | 1
台
HEX-504 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx90m3/hx70Pa | 1
台
HEX-505 | 天井埋込形
全熱交換器 | 200φx590m3/hx100Pa | 2
台
HEX-506 | 天井埋込形
全熱交換器 | 250φx980m3/hx170Pa | 6
台
HEX-507 | 天井埋込形
全熱交換器 | 250φx900m3/hx190Pa | 4
台
HEX-K-1 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換器 | 100φx120m3/hx70Pa | 1
台
CR-4 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式集中ﾘﾓｺﾝ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ | HEX 一般118台 | 1
(HEX一般系統用) |  |  | 台
CR-5 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式集中ﾘﾓｺﾝ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ | HEX 7台 | 2
(HEX留置系統用) |  |  | 台
FS-201 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1000m3/hx200Pa | 1
台
FS-301 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1140m3/hx200Pa | 1
台
FS-401 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1800m3/hx200Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FS-601 | 有圧扇(低騒音形)
給気ﾌｧﾝ | 450φx4500m3/hx120Pa | 1
台
FE-101 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x480m3/hx150Pa | 1
台
FE-102 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x570m3/hx100Pa | 1
台
FE-103 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x470m3/hx300Pa | 1
台
FE-104 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x310m3/hx100Pa | 1
台
FE-105 | 消音BOX付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ （天吊）
排気ﾌｧﾝ | ♯3x8420m3/hx250Pa | 1
台
FE-106 | ｼﾛｯｺﾌｧﾝ （安増防爆形）
排気ﾌｧﾝ | ♯1x220m3/hx70Pa | 1
台
FE-201 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x470m3/hx100Pa | 1
台
FE-202 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x590m3/hx100Pa | 1
台
FE-203 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x500m3/hx150Pa | 1
台
FE-204 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x410m3/hx100Pa | 1
台
FE-205 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x460m3/hx100Pa | 1
台
FE-206 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x510m3/hx100Pa | 1
台
FE-207 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1340m3/hx150Pa | 1
台
FE-208 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1000m3/hx150Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-301 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1460m3/hx150Pa | 1
台
FE-302 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x140m3/hx100Pa | 1
台
FE-303 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x200m3/hx100Pa | 1
台
FE-304 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x180m3/hx100Pa | 1
台
FE-305 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形耐湿ﾀｲﾌﾟ)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x290m3/hx100Pa | 1
台
FE-306 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x70m3/hx100Pa | 1
台
FE-307 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x120m3/hx100Pa | 1
台
FE-308 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x90m3/hx100Pa | 1
台
FE-309 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x380m3/hx100Pa | 1
台
FE-310 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x60m3/hx100Pa | 1
台
FE-311 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x180m3/hx100Pa | 1
台
FE-312 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x470m3/hx150Pa | 1
台
FE-313 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x400m3/hx100Pa | 1
台
FE-314 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x430m3/hx100Pa | 1
台
FE-315 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1030m3/hx150Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-316 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1920m3/hx250Pa | 1
台
FE-317 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1140m3/hx150Pa | 1
台
FE-401 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x510m3/hx100Pa | 1
台
FE-402 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x550m3/hx100Pa | 1
台
FE-403 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x270m3/hx100Pa | 1
台
FE-404 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 x90m3/hx100Pa | 1
台
FE-405 | 片持型片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ （床置）
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/2x1900m3/hx400Pa | 1
台
FE-501 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x430m3/hx100Pa | 1
台
FE-502 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音耐湿形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x710m3/hx100Pa | 1
台
FE-503 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x520m3/hx100Pa | 1
台
FE-504 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x400m3/hx100Pa | 1
台
FE-505 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x420m3/hx100Pa | 1
台
FE-506 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | ♯1 1/4x640m3/hx100Pa | 1
台
FE-601 | 有圧扇(低騒音形)
排気ﾌｧﾝ | 400φx4500m3/hx60Pa | 1
台
DF-1 | ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ(天井露出型)
ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ | 1080m3/h | 4
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-101 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx90m3/hx60Pa | 1
台
VF-102 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx250m3/hx100Pa | 1
台
VF-103 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx70m3/hx60Pa | 1
台
VF-104 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx310m3/hx60Pa | 1
台
VF-105 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx130m3/hx60Pa | 1
台
VF-106 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx120m3/hx60Pa | 1
台
VF-107 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx100m3/hx60Pa | 1
台
VF-108 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx80m3/hx60Pa | 2
台
VF-109 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx70m3/hx60Pa | 1
台
VF-110 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx150m3/hx60Pa | 1
台
VF-111 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx190m3/hx60Pa | 1
台
VF-112 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx190m3/hx60Pa | 1
台
VF-113 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx170m3/hx60Pa | 1
台
VF-114 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx70m3/hx60Pa | 1
台
VF-115 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx310m3/hx60Pa | 2
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-201 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx60m3/hx60Pa | 1
台
VF-202 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx90m3/hx60Pa | 1
台
VF-203 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx230m3/hx60Pa | 1
台
VF-204 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx90m3/hx60Pa | 1
台
VF-205 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx100m3/hx60Pa | 2
台
VF-206 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx160m3/hx60Pa | 1
台
VF-207 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx120m3/hx60Pa | 1
台
VF-208 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx50m3/hx60Pa | 1
台
VF-301 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx50m3/hx60Pa | 1
台
VF-302 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx90m3/hx60Pa | 1
台
VF-303 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx80m3/hx60Pa | 1
台
VF-304 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx120m3/hx80Pa | 1
台
VF-305 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx110m3/hx80Pa | 1
台
VF-306 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx100m3/hx60Pa | 1
台
VF-307 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx50m3/hx60Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-308 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx70m3/hx60Pa | 1
台
VF-309 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx270m3/hx60Pa | 1
台
VF-401 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx120m3/hx60Pa | 1
台
VF-402 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx70m3/hx60Pa | 1
台
VF-403 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx270m3/hx80Pa | 1
台
VF-404 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx90m3/hx60Pa | 1
台
VF-405 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx60m3/hx60Pa | 1
台
VF-406 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx300m3/hx100Pa | 1
台
VF-407 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx250m3/hx100Pa | 1
台
VF-408 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx50m3/hx60Pa | 1
台
VF-409 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx80m3/hx60Pa | 1
台
VF-410 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx220m3/hx60Pa | 1
台
VF-411 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx20m3/hx60Pa | 1
台
VF-412 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx150m3/hx60Pa | 1
台
VF-413 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx220m3/hx60Pa | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-414 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx60m3/hx60Pa | 1
台
VF-501 | 台所用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx60m3/hx60Pa | 1
台
VF-502 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx320m3/hx60Pa | 1
台
VF-503 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx300m3/hx60Pa | 1
台
VF-504 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 150φx320m3/hx60Pa | 1
台
VF-K-1 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx20m3/hx60Pa | 2
台
VF-K-2 | ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx20m3/hx60Pa | 1
台
VF-K-3 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx40m3/hx60Pa | 1
台
VF-K-4 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx40m3/hx60Pa | 1
台
VF-K-5 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx50m3/hx60Pa | 1
台
VF-K-6 | ｻﾆﾀﾘｰ用天井扇（低騒音形）
天井扇 | 100φx40m3/hx60Pa | 1
台
D-1 | 壁掛け型
ｵｿﾞﾝ脱臭装置 | ｵｿﾞﾝ発生量48mg/h(強）24mg/h(弱） | 1
| 風量 37m3/h |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 71
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 17
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.5mm(～750mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 10
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 706
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 125㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 644
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 471
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 175㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 24
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 967
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 225㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 58
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 641
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 108
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 17
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 125㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 14
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 23
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 26
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 225㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 2
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 250㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 18
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
| ﾌｨﾙﾀｰ・防風板付 | 2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
| SUS金網付 | 3
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 150 150
35
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
25
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
18
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
14
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
12
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 400 400
4
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 450 450
12
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 500 500
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 600 600
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 950 950
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 150 150
| SUS金網付 | 38
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
| SUS金網付 | 11
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
| SUS金網付 | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
| SUS金網付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 150 150
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 200 200
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 250 250
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 350 350
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 400 400
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 550 550
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 600 600
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 5
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 650 650
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 1800 150
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS(SUS) 150 150
3
個
給気口 | 100φ
| ﾌｨﾙﾀｰ､風量調整機構付 | 2
個
金網 | 100φ SUS製
16
個
金網 | 125φ SUS製
7
個
金網 | 150φ SUS製
7
個
金網 | 200φ SUS製
27
個
金網 | 250φ SUS製
11
個
金網 | 300φ SUS製
3
個
金網 | 350 350 SUS製
1
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 125φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 5
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 16
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 8
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 4
個
丸形 風量調節 | 350φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 450
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
3
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 125φ
14
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
23
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
30
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
20
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
6
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | HFD 400 300
1
個
丸形 防火・防煙 | 自動復帰 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 防火・防煙 | 自動復帰 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 防火・防煙 | 自動復帰 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 350 300
1
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
97
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 125φ
40
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
23
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ
2
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
54
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
5
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
4
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
2
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 100A | 14
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 125A | 9
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 150A | 9
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 200A | 33
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 250A | 37
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ（角型・指定色）
ｯﾌﾟ | 300A | 4
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | FD付SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ
ｯﾌﾟ | （角型・指定色） | 2
| 125A |  | 個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | FD付SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ
ｯﾌﾟ | （角型・指定色） | 1
| 150A |  | 個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | FD付SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ
ｯﾌﾟ | （角型・指定色） | 2
| 175A |  | 個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | FD付SUS製超深型ﾌｰﾄﾞ
ｯﾌﾟ | （角型・指定色） | 1
| 200A |  | 個
排気ﾌｰﾄﾞ | SUS製 350x350
1
個
SUS製箱型ﾌｰﾄﾞ | 1400x750x700H
1
台
SUS製箱型ﾌｰﾄﾞ | 1600x700x700H
| ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ､ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰ共 | 1
台
風量測定口
6
個
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 2
組
送風機用 | 片吸込形 №3 以下
たわみ継手 |  | 1
組
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 100φ
124
個
たわみ継手 | 125φ
66
個
たわみ継手 | 150φ
37
個
たわみ継手 | 175φ
7
個
たわみ継手 | 200φ
114
個
たわみ継手 | 250φ
56
個
たわみ継手 | 300φ
8
個
たわみ継手 | 350φ
2
個
たわみ継手 | 300 300
2
個
たわみ継手 | 350 250
4
個
たわみ継手 | 350 300
2
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SFM-6-1 | 多翼片吸込床置屋外形 （床置）
排煙ﾌｧﾝ | （防災評定認定品） | 1
| ♯4 1/2x22100m3/hx930Pa |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 69
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 114
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 116
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 27
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 300 300
| (手動開放装置共） | 6
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 350 350
| (手動開放装置共） | 1
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 400 400
| (手動開放装置共） | 1
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 500 500
| (手動開放装置共） | 2
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 550 550
| (手動開放装置共） | 1
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 600 600
| (手動開放装置共） | 1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 400 400
1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 600 350
1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 600 400
1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 600 450
2
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 600 500
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙口ｽﾘｯﾄ | 800 300
1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 800 400
1
個
排煙口ｽﾘｯﾄ | 800 500
1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 400 400
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 600 350
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 600 400
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 600 450
| (手動開放装置共） | 2
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 600 500
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 800 300
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 800 400
| (手動開放装置共） | 1
個
防煙・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SEMFD 800 500
| (手動開放装置共） | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙用HFD 250 200
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙用HFD 300 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙用HFD 400 200
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙用HFD 450 250
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙用HFD 850 450
1
個
金網 | 700 500 SUS製
1
個
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(C) |  | 42
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 108
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 21
) |  |  | 個
送風機用 | 片吸込形 №4 1/2以下
たわみ継手 |  | 1
組
製作金物 | 配管用支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | 排煙口手動開放装置配線・空調内外
| 渡り線を除く一式工事 | 1
式
自動制御盤 | 排煙口手動開放装置配線・空調内外
| 渡り線を除く一式工事 | 1
式
調整費 | 排煙口手動開放装置配線・空調内外
| 渡り線を除く一式工事 | 1
式
計装工事 | 排煙口手動開放装置配線・空調内外
| 渡り線を除く一式工事 | 1
式
諸経費 | 排煙口手動開放装置配線・空調内外
| 渡り線を除く一式工事 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | C-1 自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式
| 自動洗浄有・温水洗浄便座・ | 11
| 2連紙巻器共 |  | 組
腰掛便器 | C-2 自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式
| 自動洗浄無・普通便座・ | 2
| 2連紙巻器共 |  | 組
腰掛便器 | C-3 自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式
| 自動洗浄有・普通便座・ | 12
| 2連紙巻器共 |  | 組
腰掛便器 | C-4
| 手洗い付ﾛｰﾀﾝｸ・温水洗浄便座・ | 2
| 2連紙巻器共 |  | 組
腰掛便器 | C-5 自動ﾊﾞﾙﾌﾕﾆｯﾄ
| HWC用･自動洗浄無 | 1
| 温水洗浄便座・2連紙巻器共 |  | 組
小便器 | U-1
| 壁掛壁排水自動洗浄小便器 | 10
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | OM-1
| ﾛｰﾀﾝｸ式,電気温水器､水石鹸入れ | 1
| 紙巻器共 |  | 組
掃除用流し | S-1
| 横水栓共 | 4
組
洗濯用流し | S-2
| 自在水栓共 | 1
組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | S-3
| 立水栓共 | 1
組
洗濯ﾊﾟﾝ | S-4
| 640x640,ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 3
組
洗濯ﾊﾟﾝ | S-5
| 800x640,ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 6
組
洗濯ﾊﾟﾝ | S-6
| 900x640,ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 1
組
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式 | L-1
洗面器 | 自動水栓､水石鹸入れ共 | 18
組
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式 | L-2
洗面器 | 自動水栓､水石鹸入れ共 | 2
組
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式 | L-3
洗面器 | ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓共 | 8
組
ｶｳﾝﾀｰ一体形洗面 | L-4
器 | 自動水栓､水石鹸入れ共 | 1
組
洗面器 | L-5
| 自動水栓 | 1
組
洗面器 | L-6
| 自動水栓､水石鹸共 | 1
組
洗面器 | L-7
| 自動水栓､水石鹸共 | 5
組
洗面器 | L-8
| 自動水栓共 | 1
組
洗面化粧台 | L-9
（600幅） | 化粧鏡共 | 7
組
洗面化粧台 | L-10
（750幅） | 化粧鏡共 | 1
組
埋込手洗器 | L-11
（ﾊﾝﾄﾞﾙ式水栓） |  | 1
組
埋込手洗器 | L-12
（自動水栓） |  | 2
組
化粧鏡 | Y-1
| 600x750 | 1
枚
化粧鏡 | Y-2
| 450x600 | 7
枚
留置室用洋風便器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,FVﾕﾆｯﾄ共
20
組
留置室用和風便器 | ｽﾃﾝﾚｽ製,
| 壁埋込型手洗器, | 2
| 前室操作BOX共 |  | 組
留置室用床置型手 | ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓
洗器 |  | 11
(側面点検口） |  |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
留置室用床置型手 | ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓
洗器 |  | 8
(背面点検口） |  |  | 組
留置室用床置型手 | ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓,鍵付扉
洗器 |  | 5
組
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PU-2 | 推定末端圧力一定給水ﾕﾆｯﾄ
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 | 1
ﾄ（雑用水系統） | 40φx80φx420L/minx41mx3.7kWx2 |  | 組
DEF-1 | 可搬式上水ﾕﾆｯﾄ,ｷｬｽﾀｰ式,除濁処理,
災害時用浄水装置 | 除菌処理,塩素滅菌処理方式 | 1
| 自吸ﾎﾟﾝﾌﾟ2000L/hx20m |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水 | K-1
栓 |  | 11
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水 | K-2
栓 |  | 1
(ﾎｰｽ付) |  |  | 個
自動水栓 | K-9
1
個
立水栓 | K-10
3
個
洗濯機用水栓 | K-12
10
個
ﾎｰﾑ水栓 | K-13
2
個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | K-14
11
個
散水栓 | K-17
1
個
上水管
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 300
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 99
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 56
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 99
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 56
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 74
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 32
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 64
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 38
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 22
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 29
(SGP-VA) |  |  | ｍ
雑用水管
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 73
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 40
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 34
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 54
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 64
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 28
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 5
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
上水管・雑用水管
(ﾋﾟｯﾄ内)
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 59
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 31
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
ｍ
その他
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 19
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 10
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
減圧式逆流防止弁 | 10K 20A
5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
8
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
1
個
量水器 | 乾式直読式(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)羽根車 32A
1
個
量水器 | 乾式直読式(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)羽根車 40A
1
個
電動弁 | 25A
2
個
定流量弁 | 25A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
2
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PD-1 | 雑用水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動交互運転・非常時同時運転 | 3
| 50φx100L/minx10mx0.75kWx2 |  | 組
PRD-1 | 雑用水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動交互運転・非常時同時運転 | 1
| 100φx1600L/minx10mx5.5kWx2 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
汚水管・雑排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 152
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 90
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 105
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 238
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 210
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 40
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 48
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 42
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 44
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 81
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気管
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 71
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 117
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 58
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 257
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 40
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
その他
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OT-1 | ﾊﾟｲﾌﾟ式埋設型 3槽式 SUS製
ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ | 容量 160L | 1
台
PT-1 | ﾊﾟｲﾌﾟ式吊下型 3槽式 SU
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | S製（2時間耐火） | 1
| 容量 40L |  | 台
GT-1 | SUS製遮炎型 2方向流入側溝式床吊
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | （1時間耐火） | 1
| 許容流入水量 50L/min |  | 台
ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰ | SUS製 80A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
6
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
6
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A
2
個
塩ビ製ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 80A
1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 17
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 9
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 23
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 37
個
掃兼ﾄﾞﾚﾝ付き目皿 | CODD-B 100A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 2
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 4
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 80A
(防水形) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 100A
(防水形) |  | 1
個
間接排水口 | 50A
1
個
配管用防虫網 | 40A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
配管用防虫網 | 80A
1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 100VA2
3
個
排水用可とう管 | 埋設用 50x350L
| 合成ゴム製 | 3
個
排水用可とう管 | 埋設用 65x400L
| 合成ゴム製 | 1
個
排水用可とう管 | 埋設用 75x400L
| 合成ゴム製 | 3
個
排水用可とう管 | 埋設用 100x450L
| 合成ゴム製 | 3
個
排水用可とう管 | 埋設用 125x450L
| 合成ゴム製 | 8
個
排水用可とう管 | 埋設用 150x500L
| 合成ゴム製 | 3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製吊桝 | 桝番号10
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号11
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号12
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号13
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号20
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号21
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号25
| SUS製蓋T-20 | 1
組
SUS製吊桝 | 桝番号26
| SUS製蓋T-20 | 1
組
満水継手 | 75A
1
個
満水継手 | 100A
30
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 | 台下設置タイプ先止め式
電気温水器 | 雑用 | 9
| 貯湯量25L 約75℃ |  | 台
WHE-2 | 台下設置タイプ先止め式
電気温水器 | 雑用 | 3
| 貯湯量12L 約75℃ |  | 台
WHE-3 | 台下設置タイプ先止め式
電気温水器 | 雑用 | 7
| 貯湯量6L 約75℃ |  | 台
WHE-4 | 台下設置タイプ先止め式
電気温水器 | 雑用 | 21
| 貯湯量3L 約70℃ |  | 台
WHE-5 | 台下設置タイプ先止め式
電気温水器 | 飲雑両用 | 1
| 貯湯量25L 約90℃ |  | 台
WHG-1 | 潜熱回収型瞬間式 業務用
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛形 50号2台連結設置 | 1
| 即出湯ﾕﾆｯﾄ共 |  | 組
WHG-2 | 潜熱回収型瞬間式 業務用
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛形 32号 | 1
| 即出湯ﾕﾆｯﾄ共 |  | 台
WHG-3 | 潜熱回収型瞬間式 業務用
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外設置形 50号3台連結設置 | 1
| 即出湯ﾕﾆｯﾄ共 |  | 組
WHG-4 | 潜熱回収型瞬間式 業務用
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外設置形 50号 | 1
| 即出湯ﾕﾆｯﾄ共 |  | 台
WHG-5 | 潜熱回収型瞬間式 業務用
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外設置形 50号 | 1
| 即出湯ﾕﾆｯﾄ共 |  | 台
WHG-K | 潜熱回収型瞬間式 屋外設置形
ｶﾞｽ給湯器 | ﾌﾙｵｰﾄ型 24号 | 1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 231
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 28
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | 41
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 40SU | 31
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 50SU | 25
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 20SU | 40
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 25SU | 6
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 30SU | 32
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 40SU | 2
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 50SU | 6
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 11
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25SU | 4
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 30SU | 5
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 7
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 2
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 15
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 6
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
8
個
留置浴室用ｼｬﾜｰ | K-3、ｼｬﾜｰ押しﾎﾞﾀﾝｶﾊﾞｰ共
押しﾎﾞﾀﾝ |  | 2
個
留置浴室用 | ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ(ｶﾊﾞｰ共)
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ |  | 2
個
留置浴室用吐水口 | K-5、吐水口ｶﾊﾞｰ共
2
個
大形ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | K-6
1
個
中形ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | K-7
1
個
留置浴室用浴槽 | K-8、浴槽吐水口ｶﾊﾞｰ共
吐水口 |  | 1
個
立水栓（湯用） | K-11
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
熱湯用単水栓 | K-19
1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FT-2 | SUS製一体形ﾀﾝｸ L
消火補給水槽 | 耐震2.0G 有効容量 0.5m3 | 1
| 800x800x1100H SUS製壁ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
屋内消火栓箱 | HB-1A 放水口 無
(総合形) |  | 11
組
屋内消火栓 | ﾎｰｽ15mx3本
2
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 4
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 50
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 78
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 50A | 19
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 65A | 43
ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 14
(SGP-VS) |  |  | ｍ
ﾃｽﾄ弁 | 30A(保形ﾎｰｽ接続用)
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地中埋設用 | 65A
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 JIS |  | 1
10K SUS製 ﾌﾗﾝｼ |  |  | 本
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
14
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
放水用器具格納箱 | HB-11A
7
組
送水口 | 埋込形 100x65ｘ65 2連
| ﾕﾆｯﾄ型 800x380x925H | 1
組
消防隊専用栓弁 | 差込式 65A
1
個
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 3
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 2
ｍ
消火・圧力配管用 | 溶接接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 59
ｍ
消火・圧力配管用 | 溶接接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 150A | 34
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 4
ｍ
消火・圧力配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 35
ｍ
消火・塩ﾋﾞ外面被 | ねじ接合 地中配管 150A
覆鋼管(STPG-370V |  | 4
S) |  |  | ｍ
仕切弁(16K) | 65A
1
個
逆止弁(16K) | 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
地中埋設用 | 150A
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 JIS |  | 2
10K SUS製 ﾌﾗﾝｼ |  |  | 本
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
4
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 移動式粉末消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移動式粉末消火設 | 移動式粉末消火設備
備 | (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ) | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷凍冷蔵庫 | 745ｘ650ｘ1950Ｈ
1
台
一槽ｼﾝｸ | 600ｘ600ｘ800Ｈ
1
台
作業台 | 200ｘ600ｘ800Ｈ
1
台
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ | 900ｘ600ｘ800Ｈ
1
台
涼厨ﾌﾗｲﾔｰ一槽式 | 330ｘ610ｘ800Ｈ
1
台
炊飯台 | 650ｘ600ｘ800Ｈ
1
台
ｶﾞｽ炊飯器 | 569ｘ485ｘ447Ｈ
1
台
炊飯ｶｰﾄ | 450ｘ450ｘ100Ｈ
1
台
作業台・両面引戸 | 1200ｘ600ｘ800Ｈ
付 |  | 1
台
上棚 | 1200ｘ300ｘ800Ｈ
1
台
電気卓上ｳｫｰﾏｰ | 550ｘ350ｘ260Ｈ
1
台
作業台 | 600ｘ400ｘ550Ｈ
1
台
冷蔵ｼｮｰｹｰｽ | 900ｘ450ｘ800Ｈ
1
台
ﾗｲｽｺﾝﾃﾅ | 485ｘ375ｘ256Ｈ
1
台
作業台 | 550ｘ450ｘ800Ｈ
1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾞﾐｶｺﾞ付水切一槽 | 1400ｘ600ｘ800Ｈ
ｼﾝｸ |  | 1
（材工共） |  |  | 台
食器消毒保管庫 | 540ｘ530ｘ1850Ｈ
1
台
包丁まな板殺菌庫 | 300ｘ450ｘ1550Ｈ
1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 遺体保冷庫設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BR-1 | 遺体保存用冷蔵庫 2体用
遺体保冷庫 | 横入れﾀｲﾌﾟ冷凍機一体型 | 3
| 855x2300ｘ2000Ｈ 材工共 |  | 台
油圧式昇降台 | SUS製
| 600×2000 | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-1 | 有圧扇(低騒音形)
排気ﾌｧﾝ | 350φx1620m3/hx60Pa | 1
台
FE-P-2 | 有圧扇(低騒音形)
排気ﾌｧﾝ | 300φx760m3/hx60Pa | 1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 | SUS製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ複合板
受水槽 | 耐震2.0G 有効容量 12.3m3 | 1
| 2000(1000+1000)x3000x2500H |  | 基
PU-1 | 推定末端圧力一定給水ﾕﾆｯﾄ
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 | 1
ﾄ（上水系統） | 50φx80φx560L/minx50mx5.5kWx2 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
SC-1 | 自立型単口（SUS製）100Ax65A
災害時用補給水口 | 差込み式押輪ｷｬｯﾌﾟ、表示ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
水道引込管
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 屋外架空・暗渠 40A | 11
ｍ
災害用補給水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 2
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
上水管
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 18
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 57
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
その他
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
5
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
電動弁 | 20A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
緊急遮断弁・盤 | 100Ax2
取付費 |  | 1
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
ﾎｰﾑ水栓 | K-13
2
個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | K-14
1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
3
ｍ
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
その他
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
3
個
排水目皿 | D金具 50A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
配管用防虫網 | 80A
3
個
間接排水口 | 100A
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FP-2 | 電動機駆動形消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
屋内消火栓 | 消防認定品 耐震2.0G | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 65φx300L/minx91mx11.0kW |  | 組
FT-1 | SUS製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ単板
消火水槽 | 耐震2.0G 有効容量 9.6m3 | 1
| 2000x3000x2500H |  | 基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 33
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 65A | 14
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 13
ｍ
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道引込管
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 40A
ﾝ管(直管) |  | 4
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 40A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 2
個
上水管
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 126
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 121
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 30A | 77
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 2
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 100A
ﾝ管(直管) |  | 5
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 100A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 1
個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 屋内一般 20A | 2
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 屋内一般 25A | 1
ｍ
灌水管
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 26
ｍ
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 地中配管 HI用ｷｬｯﾌﾟ
| 20A | 12
か所
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
その他
不断水割丁字管ﾊﾞ | 材工共 100* 40
ﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用 |  | 1
) |  |  | か所
量水器(貸与品) | 40A
(取付のみ) |  | 1
個
止水栓 | 日水協(甲形) 40A
(量水器用) | - | 1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 25-40
(八尾市仕様） |  | 1
か所
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
16
組
弁桝 | 機 械 VC-1( 550H)
1
組
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
15
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
洗濯機用水栓 | K-12
2
個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | K-14
1
個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | K-15,SUS製水栓柱1200H
1
個
散水栓 | K-16,SUS製BOX
3
個
ｷｰ式散水栓 | K-18,SUS製BOX
7
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 | K-20,SUS製水栓柱700H
横水栓 | 灌水用 | 4
個
地中埋設標 | 鉄 製
24
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
13
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
375
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 84
(VP) |  |  | ｍ
OT-2 | ﾊﾟｲﾌﾟ式埋設型 3槽式 SUS製
ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ | 容量 80L | 1
個
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ
2
個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1400H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1500H)
国土交通省仕様 |  | 4
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1600H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1700H)
国土交通省仕様 |  | 4
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1800H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(2100H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 12
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMD 600
（府型） |  | 2
個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | DRY､DRW 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
| ﾄﾗｯﾌﾟ 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
| ﾄﾗｯﾌﾟ 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
泡消火設備 |  | 泡消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜機器費＞
FP-1 | 65φ×384L/min×92m×15kw
泡消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 泡原液ﾀﾝｸ(容量240L)、混合器 付属 | 1
台
二次圧力調整弁 | 65A 10K
1
個
ｱﾗｰﾑ弁 | 65A
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K 65A
1
個
閉鎖形泡水溶液 | 下向き
ﾍｯﾄﾞ |  | 159
個
水成膜形成液 | 20Lﾎﾟﾘ缶入り
| 耐寒用3％型 | 9
本
ｼｽﾃﾑ点検箱 | 25A
| 末端試験弁、圧力計込 | 1
組
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 65A10K FC製
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 20A×300㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 32A×500㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 65A×800㎜
4
本
仕切弁 | 50A 10K FC製
2
個
仕切弁 | 65A 10K FC製
5
個
三方ﾎﾞｰﾙ弁 | Tﾎﾟｰﾄ 50A T4T
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
泡消火設備 |  | 泡消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
逆止弁 | 50A 10K FC製
2
個
銘板類
1
式
＜配管工事＞
消火・塩ビ外面被 | 50A
覆鋼管(STPG-370V |  | 2
S) |  |  | ｍ
消火・塩ビ外面被 | 65A
覆鋼管(STPG-370V |  | 4
S) |  |  | ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 20A
鋼管(白) |  | 427
ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 25A
鋼管(白) |  | 25
ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 32A
鋼管(白) |  | 68
ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 40A
鋼管(白) |  | 13
ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 50A
鋼管(白) |  | 46
ｍ
消火・配管用炭素 | JISG3452 65A
鋼管(白) |  | 143
ｍ
配管継手類
1
式
配管支持金物
1
式
消耗品材料
1
式
＜工事費＞
機械設備工事 細目別内訳
泡消火設備 |  | 泡消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工事費
1
式
機器取付工費
1
式
ｱﾝｶｰ打設工費
1
式
はつり復旧
1
式
掘方、埋戻し
1
式
保温工事
1
式
試験調整費
1
式
搬入費
1
式
雑工事費
1
式
共通費 | 交通費、現場経費など
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
墜落制止用器具 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ｶﾞｽ設備工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
9.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
7.64
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
(GHP,OGHP)
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 3
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 4
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 2
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 3
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 37
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 13
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 13
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 5
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天吊 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天吊 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 5
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
(EHP,OEHP)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 33.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 45.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 56.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 38
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 7
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 5
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天吊 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
(ACP)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 20.0kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
(ACP-K)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 2
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
天井ｶｾｯﾄ形
気化式加湿器据付 |  | 32
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
4
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
172
個
ｻｲﾚﾝｻ取付費 | ｴｱｺﾝ室外機取付
10
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
102
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
917
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 62.3
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39.3
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ | 27.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 14.3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ | 22.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 217.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225㎜ | 49
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 405.6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275㎜ | 19
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 1.1
| 保温厚25 |  | ｍ
鉛ｼｰﾄ | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
| 屋内ｲﾝﾍﾟｲ,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 29
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
本庁舎 空調ダク
ト |  | 6
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 31.6
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 91.3
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 22
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 26.7
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 55.6
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 116
㎡
消音ｴﾙﾎﾞ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 0.5
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 0.5
㎡
ﾎﾞｯｸｽ類
線状吹出口用 | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用, |  | 29.9
ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 22.7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 105.6
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 158.2
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
29.9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管用支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
配管支持架台 | 2 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 700W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x800x6t | 1
| 基礎1000x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 3 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 950W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1050x6t | 1
| 基礎1250x200x150H |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 18
か所
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
冷媒管
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 40.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 46.6
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 42.9
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 16.2
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 283.3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 306.3
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 322.8
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 316.3
| 50A |  | ｍ
加湿用給水管
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 369
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
本庁舎 空調配管
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
本庁舎 空調配管
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.44
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 63
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 29
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 22
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 1,000m3/h以下
据付 |  | 12
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №1 1/4以下
据付 |  | 7
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 10
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №1 1/4以下
据付 |  | 26
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №3 以下
据付 |  | 1
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 4
台
圧力扇 据付 | 400φ以下
1
台
圧力扇 据付 | 500φ以下
1
台
換気扇 据付 | 天井埋込形
60
台
D-1
ｵｿﾞﾝ脱臭装置 |  | 1
取付費 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
126
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
個
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管支持架台 | 2 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 700W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x800x6t | 6
| 基礎1000x200x150H |  | か所
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
104
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
3719
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 42.8
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16.6
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34.3
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 709.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ | 648.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 477.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ | 23.5
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 977
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225㎜ | 59.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 556.3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 108
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 4.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室
(32K) | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250㎜ | 11.8
| 保温厚50 |  | ｍ
鉛ｼｰﾄ | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
| 屋内ｲﾝﾍﾟｲ,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 267.8
㎡
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
本庁舎 換気ダク
ト |  | 6
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 14.1
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 18.6
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 35.8
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 97.7
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 166.1
㎡
ﾎﾞｯｸｽ類
線状吹出口用 | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用, |  | 3.8
ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 112.7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 111.7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 42.9
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.5mm(～750mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 2.1
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 133.6
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
8
㎡
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
鉛ｼｰﾄ | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
| 屋内ｲﾝﾍﾟｲ,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 52.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.38
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
排煙機(片吸込) | 床置形 標準基礎 №4 1/2以下
据付 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管用支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
配管支持架台 | 3 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 950W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1050x6t | 2
| 基礎1250x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 5 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 1500W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1600x6t | 4
| 基礎1800x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 6 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 850W 1450H ﾌﾟﾚｰﾄ100x950x6t | 2
| 基礎1150x200x150H |  | か所
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
326
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 269.7
㎡
鉛ｼｰﾄ | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
| 屋内ｲﾝﾍﾟｲ,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 2.3
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
本庁舎（署長公舎含む） |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
本庁舎 排煙ダク
ト |  | 6
％
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)
高圧2,排煙) |  | 5.9
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(1201～1500mm)
高圧2,排煙) |  | 14.2
㎡
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 11
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
小形給水 | 防振基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ﾌ | 100A
ｰﾄ弁取付費 |  | 1
個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
配管支持架台 | 1 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 450W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x550x6t | 10
| 基礎750x200x150H |  | か所
配管支持架台 | ｲ L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 450W 500H ﾌﾟﾚｰﾄ100x550x6t | 6
| 基礎750x200x150H |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10.3
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 367.5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 224.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 100.5
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 133.5
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 104.8
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 130.6
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 95.9
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 23.8
| 20A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.8
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.1
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 29
| 50A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 65A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 100A |  | 個
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
本庁舎 給水
7
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
本庁舎 給水
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
0.25
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
汚水、雑排水、 | 0.75kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 6
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 5.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1.6
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 113.5
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 130.3
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.3
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 278.5
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 241.9
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.5
| 25A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
本庁舎 排水
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
本庁舎 排水
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
貯湯湯沸器 据付 | 置台形 10L
28
台
貯湯湯沸器 据付 | 置台形 20L
3
台
貯湯湯沸器 据付 | 置台形 40L
10
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 50号
7
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 32号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 24号
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
配管支持架台 | 2 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 700W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x800x6t | 3
| 基礎1000x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 3 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 950W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1050x6t | 1
| 基礎1250x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 5 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 1500W 570H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1600x6t | 1
| 基礎1800x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 6 L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 850W 1450H ﾌﾟﾚｰﾄ100x950x6t | 1
| 基礎1150x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 7 [75x40x5x7（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 1500W 1320H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1600x6t | 5
| 基礎1800x200x150H |  | か所
配管支持架台 | 9 [75x40x5x7（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 1500W 1000H ﾌﾟﾚｰﾄ100x1600x6t | 1
| 基礎1800x200x150H |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6.9
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 223.6
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27.5
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 40.5
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31.1
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.5
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 39.6
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 31.7
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.3
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 11
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 4
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 5.4
| 32A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7.4
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1.7
| 50A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
本庁舎 給湯
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
本庁舎 給湯
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.14
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
消火用充水ﾀﾝｸ据 | 500L
付 |  | 1
基
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.46
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.29
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.17
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.17
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
0.17
ｍ3
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1.4
塗装 |  |  | ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 19.4
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
本庁舎 屋内消火
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
本庁舎 屋内消火
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
1.66
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.83
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.83
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.83
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
0.83
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2.7
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2.1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 100A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 17.5
塗装 |  |  | ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 100A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
本庁舎 連結送水
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
本庁舎 連結送水
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
冷蔵庫 据付 | 幅 1200㎜以下
1
台
流し 据付 | 1槽 幅 900㎜以下
1
台
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付 | 幅 751㎜以上
1
台
揚物器(ﾌﾗｲﾔ) | 1槽 幅 750㎜以下
据付 |  | 1
台
作業台 据付 | 幅 601～ 750㎜
1
台
炊飯器(ｶﾞｽ式) | 30㎏以下
据付 |  | 1
台
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
作業台 据付 | 幅 901～1200㎜
1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ 据付 | 幅 900㎜以下
1
台
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
冷蔵庫 据付 | 幅 1200㎜以下
1
台
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
本庁舎（署長公舎含む） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
流し 据付 | 1槽 幅 1201～1500㎜
1
台
食器消毒器 据付 | 幅 750㎜以下
1
台
食器消毒器 据付 | 幅 750㎜以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
圧力扇 据付 | 300φ以下
1
台
圧力扇 据付 | 400φ以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.36
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
小形給水 | 防振基礎 5.5 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
配管支持架台 | ｲ L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 450W 500H ﾌﾟﾚｰﾄ100x550x6t | 25
| 基礎750x200x150H |  | か所
配管支持架台 | ﾛ L65x65x6t（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
| 700W 500H ﾌﾟﾚｰﾄ100x800x6t | 5
| 基礎1000x200x150H |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 11
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 17.5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14.2
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.6
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 57
| 100A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 65A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
車庫棟 給水
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
車庫棟 給水
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.8
| 50A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
車庫棟 排水
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
車庫棟 排水
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.31
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 32.7
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13.8
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12.9
| 65A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
車庫棟 屋内消火
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
車庫棟 屋内消火
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
113.05
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
79
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
34.46
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 36.3
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
36.3
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 B(車道)
5.68
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 10.8
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.34
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.36
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.34
| DID区間有り 4.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.36
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 投棄料
0.34
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 路盤材 投棄料
1.36
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
事務費 | 40A
1
か所
設計審査手数料 | 40A
1
か所
竣工検査手数料 | 40A
1
か所
計
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
230.32
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
173.81
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
21.59
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 50.43
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
50.43
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
軽量鋼矢板建込工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.0m
(標準有効幅 W=25 |  | 70
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板建込工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 33.8
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板建込工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.0m
(標準有効幅 W=25 |  | 1.5
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板引抜工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.0m
(標準有効幅 W=25 |  | 70
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板引抜工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 33.8
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板引抜工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.0m
(標準有効幅 W=25 |  | 1.5
0mm) |  |  | ｍ
軽量金属支保工 | 軽量金属腹起材（設置撤去共）
| 1段 2.0m以下 | 70
ｍ
軽量金属支保工 | 軽量金属腹起材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 35.3
ｍ
軽量金属支保工 | 軽量金属切梁材（設置撤去共）
| 1段 2.0m以下 | 19.6
ｍ
軽量金属支保工 | 軽量金属切梁材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 10.5
ｍ
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
基本料 | W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm) | 95
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
賃料 | W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm) | 2850
本・日
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
基本料 | L=600-1,000(mm) | 88
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
賃料 | L=600-1,000(mm) | 2640
本・日
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
軽量鋼矢板賃料( | Ⅱ型 t4mm
標準有効幅 W=25 |  | 648.6
0mm) |  |  | t・日
軽量鋼矢板整備費 | Ⅱ型 t4mm
(標準有効幅 W=25 |  | 21.62
0mm) |  |  | ｔ
軽量鋼矢板運搬費 | 運搬費(積込み･取卸し共)
21.62
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
墜落制止用器具 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
墜落制止用器具費 | 新築機械設備工事
30
月
計

## 共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 83
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員A
15
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 | 80t吊
5
日
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
特装工事 | 特装工事 | 式 | 1
溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳書
特－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[特装工事]
埋設配管（溶接・中圧Ａ） | 100 | ｍ | 5
直埋メタルシートボールバルブ | 100 | 個 | 1
土砂入替（山砂） | 100 | ｍ | 5
諸経費
合 計
溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 32 | ｍ | 35
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 80 | ｍ | 36
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 100 | ｍ | 67
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 32 | ｍ | 1
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 80 | ｍ | 1
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 100 | ｍ | 2
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 200 | ｍ | 3
中圧Ｂ溶接配管工事費（地中１．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 14
ＵＦ１２０－２基設置工事（屋外用） | 2 | 式 | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 6
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 6
ＫＮコート充填費 | 32 | ヶ所 | 1
ＫＮコート充填費 | 80 | ヶ所 | 1
ＫＮコート充填費 | 100 | ヶ所 | 2
支持工事Ｂ | 32 | ｍ | 35
支持工事Ｂ | 80 | ｍ | 36
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 32 | ｍ | 35
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 80 | ｍ | 36
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 67
溶－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 100 | ｍ | 67
機械掘削加算 |  | 日 | 1
耐圧テスト費 |  | 件 | 1
電食防止用Ｍｇ陽極設置工事費 | 2 | 本 | 1
Ｍｇ陽極用プロテクター |  | 個 | 1
土砂入替（土被り１．０ｍ未満） |  | ｍ | 4
土砂入替（土被り１．０ｍ未満） | 200 | ｍ | 3
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 14
諸経費
合 計
ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ネジ工事]
マイコンメーター取付（タイプＧ） | 50 | 個 | 1
マイコンメーター取付（タイプＧ） | 100 | 個 | 1
マイコンメーター（タイプＧ）取付 | 6 | 個 | 1
マイコンメーター（タイプＧ）取付 | 10 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 31
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 42.5
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 48.5 |  |  | 高所
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 41
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 69.5 |  |  | 高所
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 102
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 33.5
配管（ＥＬＰ） | 20 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 25 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 32 | ｍ | 3.5
配管（ＥＬＰ） | 80 | ｍ | 2
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 9.5
埋設配管（ＰＥ） | 30 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ） | 75 | ｍ | 3
埋設配管（ＰＥ）Ｂ（０．６～１．０未満） | 100 | ｍ | 6
ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
埋設配管（ＰＥ）Ｂ（０．６～１．０未満） | 200 | ｍ | 36
ＬＢ１口ホースガス栓 ３２０ |  | 個 | 1
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 6
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 13
メーター・分岐ガス栓 | 32 | 個 | 4
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 3
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 6
金属可とう管連絡 ０８１０６３１ | 15 | 本 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 5
継手付強化ガスホース ０８００８００ |  | 本 | 14
鉄管連絡 | 50 | 個 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 35
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 4
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 21
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 9
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 31
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 80
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 24
機械掘削加算 |  | 日 | 2
ネジ－３
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 31
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 91
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 41
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 171.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 33.5
業務用自動ガス遮断装置３２Ａ | 32 | 式 | 1
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 4
絶縁ソケット | 32 | ヶ所 | 2
絶縁ソケット | 80 | ヶ所 | 2
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 6
標示石 |  | 個 | 4
標示物 |  | 個 | 10
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 4.5
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 4.5
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 6
土砂入替（山砂） | 200 | ｍ | 36
高所配管
諸経費
合 計