## 公表表紙
工事名称 | 大阪がん循環器病予防センター空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市城東区森之宮一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備工事一式(改修) ・ガス吸収式冷温水機（冷房能力175.8kw×４）、冷却塔（冷却能力330.7kw×４）及び膨張水槽の撤去及び新設 ・上記設備改修に伴う配管配線工事及び付帯工事 【既存施設概要】 SRC造 地上７階建地下１階 延べ面積4,933㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪がん循環器病予防センター空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪がん循環器病予防センター空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市城東区森之宮一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
空調設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
空調設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
直接仮設工事
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計
空調設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M中科目
空調設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
直接仮設工事
1
式
計
墜落制止用器具費
1
式
計
空調設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計

## M細目
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ吸収式 | 屋内設置 カバー付き
冷温水発生機 | 冷房能力175.8kw（50USRT） | 4
R-101～R-104 | 加熱能力157.0kw 防振架台付 |  | 台
冷却塔 | 角型開放式 低騒音、内部配管型
CT-101 | 冷却能力 330.7kw×4 | 1
| 防振装置付 |  | 式
膨張水槽 | SUS製開放形 保温型
EXT-101 | 有効容量300L | 1
| 平架台（SUS製）付 |  | 基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
空調設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙道 | 700×550
| 150φ 搬入・据付費含む | 1
式
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 100A | 56
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 100A | 43
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 20A | 10
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 32A | 6
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 100A | 79
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 32A | 3
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 40A | 6
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
亜鉛めっき鋼管 | 50A | 12
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
8
個
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 16
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
25
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
24
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 100A
13
個
温度計
16
個
圧力計 | 水用
16
組
瞬間流量計 | 100A
8
個
配管用防虫網 | 40A
1
個
空調設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | 50A
4
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
諸経費
1
式
計
空調設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 搬出入路部分
64
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
12
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
32
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
20
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 64
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 44
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 20
㎡
内部仕上足場 | 基本料、掛払い手間
（脚立足場） | 賃料60日分 | 92
| 階高4.0m以下 |  | ㎡
計
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備工事 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
空調設備工事 細目別内訳
ガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
1
式
計

## M別紙
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
11.8
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
2.84
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.13
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
吸収冷温水機 | 176kW以下
据付 |  | 4
基
冷却塔据付 | 334.0kW以下
4
基
開放形 | TE-300
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
空調設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
鋼製架台 | 溶融亜鉛めっき
| 175×175×7.5×11(H形鋼) | 1
| 5.7ｍ×4本 |  | 式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 6
ｍ
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
主機械室内機器 | 空 調 5,000m2以下
調整 |  | 1
式
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
基礎ひび割れ補修 | 可とう性エポキシ樹脂or
| 自動式低圧樹脂注入工法 | 5
ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15㎜ (㎡)
13.2
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｶﾞｽ焚 冷温水発生 | 再使用しない
機 撤去 | 冷凍能力 176kw | 4
基
冷却塔 撤去 | 再使用しない
| 冷却能力50RT（330kw相当） | 4
基
膨張水槽 撤去 | 再使用しない
| 有効容量300L | 1
基
冷温水機吸収液回
収 |  | 1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 77.85
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 600㎏/m3未満
11.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
2.76
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.13
ｔ
計
空調設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾀﾞｸﾄ切断
12
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.09
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.09
| DID区間有り 62.0km以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 11.4
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 2.76
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.13
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ等処分費
0.09
ｍ3
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
0.06
ｔ
吸収液買取費
1797
Ｌ
計
空調設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管系統 調整
258
ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管用 | 露出 20A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 10
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 40A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 4.5
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 12
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 100A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 98.5
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 6
塗装 |  |  | ｍ
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.9
| 32A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 78.8
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20.8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.8
| 32A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 100A |  | 個
煙道 断熱 | 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板
17.2
㎡
計
空調設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
煙道撤去 | 700×550
再使用しない | 板厚 3.2㎜ | 14
㎡
煙道撤去 | 150φ
再使用しない |  | 7
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 23
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 32A
水冷却水) |  | 5.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 134.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 20.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 11.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 4.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 12
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 100A
水冷却水) |  | 42.7
再使用しない |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
再使用しない |  | 25
個
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 38
個
排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ 長方形ﾀﾞｸﾄ
| 屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 再使用しない |  | ㎡
排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ 円形ﾀﾞｸﾄ
| 屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.68
| 再使用しない |  | ㎡
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.9
| 32A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.7
| 32A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 78.8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20.8
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.8
| 32A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 13.05
ｍ3
計
空調設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.19
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.04
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.04
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 2.58
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.02
ｔ
計
空調設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
空調設備工事 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備 改修工事
12
月
計

## M共仮(積上
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 賃料 | 120ｔ
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 | 4
日
交通誘導員 | 交通誘導警備員A
12
人
養生敷鉄板 | 厚16㎜
| 1ヶ月間 | 6.7
㎡
計

## ガス総括表
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳明細書
1
内訳明細書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ガス設備工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 4
配管撤去 | 50 | ｍ | 6
分岐ガス栓 | 50 | 個 | 4
検圧プラグ（メーター廻り以外） |  | 個 | 4
鉄管連絡 | 50 | 個 | 4
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 4
ねじ込みフランジ費 |  | ヶ所 | 4
諸経費
合 計

## E種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟
1
式
計

## E中科目
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟 | 動力設備
1
式
本館棟 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計

## E細目
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
30
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 4
ｍ
動力盤 M-7-1 | ELCB 3P50AF/30ATx4 取付
改造 |  | 1
面
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
電動機結線 | 直入始動方式以外
8
台
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 2
個
直接工事費 細目別内訳
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電極 | ３Ｐ (電極棒)
1
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
配線再取付 | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2 -4C
| 管内 | 15
| 再取付労務 |  | ｍ
配線再取付 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 -8C
| 管内 | 15
| 再取付労務 |  | ｍ
配線再取付 | 制御用ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2 -16C
| 管内 | 4
| 再取付労務 |  | ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
配線取付費 | 600V絶縁電線 1.6mm -
(労務費のみ) | 管内 | 43
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 40mm×30mm
再取付 | 再取付労務 | 17
ｍ
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×2
(施工費) |  | 3
(線ぴ取付) |  |  | 個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1
(施工費) |  | 1
(線ぴ取付) |  |  | 個
計

## E別紙
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2 -4C 管 内
取外し | 再使用する | 15
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 7～8c
| 管内 | 15
| 再使用する |  | ｍ
制御ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2 -16C 管 内
取外し | 再使用する | 4
ｍ
計
直接工事費 別紙明細
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2 -4C 管 内
撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2 -4C ﾄﾗﾌ及び天井内
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| 管内 | 12
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 7～8c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 18
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 15～16c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | (E63) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ 再使用しない
管(電動機等接続) |  | 4
撤去 |  |  | か所
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
8
台
動力盤 M-7-1 | MCCB 3P50AF/30ATx4
改造 | 再使用しない | 1
(撤去) |  |  | 面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 300 再使用しない
1
個
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
水位電極 | 3P （再使用無し）
撤去 |  | 1
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
2号銅線屑
7.49
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
14.72
kg
計
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計
直接工事費 別紙明細
電気設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用する
取外し |  | 43
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 40㎜×30㎜ 再使用する
取外し |  | 17
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FHF32W ×2 線ぴ取付
取外し | 再使用する | 3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FHF32W ×1 線ぴ取付
取外し | 再使用する | 1
個
計