## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府本庁舎別館泡消火設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
電気設備工事 | 1 | 式
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
消火設備 | 泡消火設備
1
式
消火設備 | 養生・仮設
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 20
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 87
ｍ
配管分岐 | 消火管接続 100A 保温無
(鋼管類) | 屋内露出 | 4
か所
屋内消火栓箱 | HB-2B 放水口 無
3
組
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【給水設備】
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
配管分岐 | 給水管接続 25A 保温有
(鋼管類) | 屋内露出 | 1
か所
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
【消火設備】
消火水槽 | 水抜き水張り作業
1
式
【機器費】
閉鎖型 | R2・3 上向き 72℃
泡水溶液ﾍｯﾄﾞ |  | 156
個
感知継手 | 20A ﾊﾞﾙﾌﾞ型 66℃
487
個
開放型 | R2・3 下向き
泡水溶液ﾍｯﾄﾞ |  | 487
個
湿式流水検知装置 | 65A
+ﾊﾞﾀ弁ｾｯﾄ |  | 2
組
末端試験装置
（ﾎﾞｰﾙ弁） |  | 3
個
泡消火薬剤混合装 | 120L型
置 |  | 1
基
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3%型水成膜泡消火
薬剤 |  | 160
ℓ
ﾕﾆｯﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟ | 400ℓ/min×84m×80φ×11.0KW
1
基
補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200V仕様
1
基
安全弁
1
個
産廃排出用ﾄﾞﾗﾑ缶
14
本
説明板類
1
式
バルブ類
1
式
【材料費】
配管用炭素鋼管 | JISG3452 20A
（白） |  | 1539
ｍ
配管用炭素鋼管 | JISG3452 25A
（白） |  | 704
ｍ
配管用炭素鋼管 | JISG3452 32A
（白） |  | 546
ｍ
配管用炭素鋼管 | JISG3452 40A
（白） |  | 95
ｍ
配管用炭素鋼管 | JISG3452 50A
（白） |  | 290
ｍ
配管用炭素鋼管 | JISG3452 65A
（白） |  | 534
ｍ
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ（鋳鉄) | F付・10K・65A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ（青銅) | ﾈｼﾞ込式・10K・20A
1
個
仕切弁（青銅) | ﾈｼﾞ込式・10K・20A
4
個
仕切弁（青銅) | ﾈｼﾞ込式・10K・25A
1
個
仕切弁（鋳鉄) | 外ﾈｼﾞF付・10K・65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 10K 25A 300L
ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 10K 65A 500L
ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 3
本
配管用継手
1
式
配管支持金具類
1
式
雑金物類
1
式
雑材消耗品
1
式
【工事費】
配管工事費
1
式
機器取付工費
1
式
ｱﾝｶｰ打設工費
1
式
はつり補修費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試験調整費
1
式
【工事諸掛】
安全対策費
1
式
梱包運搬費
1
式
交通通信費
1
式
官庁立会費
1
式
構内小運搬費
1
式
配管更生工事 | ライニング工法
| 処分費を除く | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 養生・仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 32
個
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 6086
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け |  | 6086
㎡
分電盤養生
73
㎡
撤去工事(再使用 | [5 empty] | 別紙 00-0011
しない) |  | 1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 4.3
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
廃棄物処分費 | 金属くず類
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.4
| 20A |  | ｍ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎排
水不良部補修 |  | 0.2
㎡
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事一式
1
式
泡原液抜取工事費
1
式
泡原液・ノズル格 | 再使用しない
納箱撤去 |  | 1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 8.12
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
既存泡水溶液焼却 | たん白
処理費 |  | 1040
Ｌ
既存泡原液焼却 | たん白
処理費 |  | 1000
Ｌ
既存泡処分費
1
式
配管更生
廃材処分費 |  | 1
式
廃棄物処分費 | 金属くず類
17.65
ｔ
廃棄物処分費 | 混合廃棄物類
1.02
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 養生・仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
移動式足場 | 1段 1ヶ月
14
台
単管本足場 | 掛払い手間 20m未満
| - | 2
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 20m未満
| - | 2
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 20m未満
| - | 2
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 2
㎡
計
撤去工事(再使用 | [5 empty] | 別紙 00-0011
しない) |  | 1
式
消火器撤去(再使
用しない) |  | 32
か所
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ | Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
32
枚
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
交通誘導員 | 警備会社指定
190
日
巡回警備員 | 警備会社指定
| 1時間当たり1回巡回(24時間) | 240
日
計

## M共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 6
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
18
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
19
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
19
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
18
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C 管内
19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 32
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
既設ガレージ消火 | 電流計×2他
P盤改修 |  | 1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 55
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 38
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 5
塗装共 |  |  | 個
中央監視設備改修 | NCP盤・ｸﾞﾗﾌｨｯｸ改修、保守設定
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ＧＲ受信機 | ソフト変更費
1
式
発信機 | P型1級 埋込型
3
個
表示灯 | 普通
3
個
起動装置 | 露出
3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 1種 露出
3
個
中継器 | 監視用 4回路
2
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 68
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 40
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 85
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 52
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 59
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 52
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 104
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 85
ｍ
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
(塗装共) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 11
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 7
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既設ガレージ消火 | 塗装
P盤改修 |  | 1
式
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
既設ガレージ消火 | 電流計×2改修他 再使用しない
P盤内機撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| 管内 | 23
| 再使用しない |  | ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 3.5mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 7
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 38mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 38
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
薄鋼電線管 | (C51) 再使用しない
撤去 |  | 37
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F50 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2
) 撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 400× 400× 200 再使用しない
3
個
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
1
台
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
1
台
警報盤撤去 | 3L 再使用なし
1
面
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
開閉器箱撤去 | 200W×300H×150D 再使用なし
1
面
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1号銅線屑
38.12
kg
2号銅線屑
2.14
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
62.53
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 11
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 400
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 11
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用しない | 3
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 3
㎡
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.06
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.06
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾎﾞｰﾄﾞ処分費
0.06
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## E共仮(積上
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
PCB含有調査
2
検体
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 12
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
計