## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立労働センター受変電設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区北浜東
工 期 | 0
工事概要 | 受変電設備工事一式（改修） 第一電気室（地下３階）高圧コンデンサの撤去及び新設 第二電気室（地上４階）屋内キュービクル及び高圧ケーブルの撤去及び新設 【既存施設概要】 SRC造・S造 地上11階建地下３階 延べ面積21,584㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立労働センター受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立労働センター受変電設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区北浜東
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線設備
1
式
中央監視設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 第一電気室
1
式
受変電設備 | 第二電気室
1
式
計
幹線設備
1
式
計
中央監視設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第一電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 150kvar
(60Hz用) |  | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 200kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (150kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用) |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (200kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
配線用遮断器 | MCCB3P100/75AT
1
個
主任技術者立会費
1
式
竣工検査 | 耐圧試験(第一電気室)
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 491
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 109
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
4
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| 管内 | 244
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 122
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 1
か所
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 500× 500× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 受配電盤
1
面
屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧盤
1
面
変圧器（屋内） | 油入 三相4線 6.6KV-182V/105V
(60Hz用） | 300KVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計、防振ｺﾞﾑ付 | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 20kVA
(60Hz用) | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計、防振ｺﾞﾑ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器（屋内） | 油入 単相3線 6.6KV-210V/105V
(60Hz用） | 15KVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計、防振ｺﾞﾑ付 | 1
台
竣工検査 | 耐圧試験(第二電気室)
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
合板敷き
89
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
132
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 132
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
28
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 28
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 5
塗装共 |  |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 中央監視設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調整費 | 中央監視設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第一電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 150kvar 再使用しない
去 |  | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 200kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 150kvar用 再使用しない
2
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 200kvar用 再使用しない
1
台
配線用遮断器撤去 | MCCB3P100/50AT 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
4.65
ｔ
計
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
枠組み本足場 | 高さ12ｍ未満
87.7
㎡
ローリングタワー | 2段
1
台
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
安全手すり | 手すり先行
| 枠組み本足場用 | 10.2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 87.7
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 10.2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 491
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 109
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 7～8c
| 管内 | 244
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.9mm 10P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 122
| 再使用しない |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 200 再使用しない
2
個
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 8.0kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 1
面
変圧器撤去 | 三相 300ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 20ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 15ｋVA 再使用しない
1
台
絶縁油処理費
273
Ｌ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 第二電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
スクラップ | 銅くず １号銅線
296.52
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
517.85
kg
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 3000kg以下
4.65
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ローリングタワー | 2段
1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 65
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 5.5mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
スクラップ | 銅くず ２号銅線
4.01
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.55
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCB含有調査
9
検体
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
仮設囲い | 2日間
1
式
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
8
人
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計