## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府和泉警察署新築機械設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本庁舎
1
式
署長公舎
1
式
車庫棟(1)
1
式
車庫棟(2)
1
式
車庫棟(3)
1
式
倉庫棟
1
式
屋外工事
1
式
墜落制止用器具費
1
式
小計
ガス設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
本庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
署長公舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
車庫棟(1)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
車庫棟(2)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
車庫棟(3)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
倉庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
墜落制止用器具費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
ガス設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
都市ガス設備
1
式
計

## 中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
本庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 排煙機器
1
式
空気調和設備 | 排煙ダクト設備
1
式
計
自動制御設備 | 自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
給排水衛生設備 | 消火設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
本庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 厨房機器設備
1
式
給排水衛生設備 | 遺体保冷庫設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
署長公舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
計
自動制御設備 | 自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
車庫棟(1)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 換気機器
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
車庫棟(2)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 換気機器
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
車庫棟(3)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
倉庫棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 換気設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 換気機器
1
式
計
給水設備 | 本庁舎
1
式
給水設備 | 署長公舎
1
式
給水設備 | 車庫棟(1)
1
式
給水設備 | 車庫棟(3)
1
式
計
排水設備 | 本庁舎
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
墜落制止用器具費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
都市ガス設備
1
式
計

## 細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OGHP-1-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-1-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力23.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-1-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-1-2-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力12.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-2-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-2-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力18.7kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-2-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-2-2-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力18.7kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-3-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-3-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力12.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-4-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-4-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力23.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-4-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-4-2-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力23.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-4-3 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OGHP-4-3-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力12.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-5-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-5-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力23.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-5-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP-5-2-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ天井埋込ﾀﾞｸﾄ型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力23.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OGHP用ﾘﾓｺﾝ
10
個
GHP-1-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力71.0kw、暖房能力80.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 3
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-6 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-7 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-8 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1-1-9 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-1-1-10 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力45.0kw、暖房能力50.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 8
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-1-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力35.5kw、暖房能力40.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 10
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-2-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-3 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力45.0kw、暖房能力50.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-3-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-3-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-3-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-2-3-4 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 5
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力56.0kw、暖房能力63.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 6
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-2-4-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-1-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力56.0kw、暖房能力63.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-4-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-3 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-2-7 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力85.0kw、暖房能力95.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-1 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 6
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-4 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-4-3-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-1 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-5-2 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-3 | 屋外機
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力56.0kw、暖房能力63.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-3-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力9.0kw、暖房能力10.0kw | 4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-3-2 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-3-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP-5-3-4 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
GHP用ﾘﾓｺﾝ
79
個
CR-1 | GHP一般系統用
GHP集中管理ｺﾝﾄﾛｰ |  | 1
ﾗｰ |  |  | 式
OEHP-3-1 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OEHP-3-1-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力17.1kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OEHP-3-2 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力31.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OEHP-3-2-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力28.0kw、暖房能力20.9kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OEHP-3-3 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
OEHP-3-3-1 | 外気処理ｴｱｺﾝ壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力17.1kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OEHP-5-1 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力53.6kw、暖房能力45.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
OEHP-5-1-1 | 床置型ﾀﾞｸﾄ接続外気処理ﾓｰﾄﾞ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力53.6kw、暖房能力45.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
OEHP-5-2 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力33.5kw、暖房能力28.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
OEHP-5-2-1 | 床置型ﾀﾞｸﾄ接続外気処理ﾓｰﾄﾞ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力33.5kw、暖房能力28.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
OEHP用ﾘﾓｺﾝ
5
個
EHP-1-1 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力50.0kw、暖房能力56.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-1-4 | 天井吊り隠ぺいﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-1-5 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-2 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw、暖房能力25.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-1-2-1 | 天井吊り隠ぺいﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-1(3-1-1) | 屋外機 室内機ｾｯﾄ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力25.0kw、暖房能力28.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 床置型ﾀﾞｸﾄ接続 付属品とも |  | 台
EHP-3-2 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力45.0kw、暖房能力50.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-3-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-3 | 天井吊り隠ぺいﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-4 | 天井吊り隠ぺいﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-7 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-8 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-9 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-2-10 | 天井吊り隠ぺいﾀﾞｸﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力73.0kw、暖房能力82.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力16.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-2 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力16.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-3 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kw、暖房能力16.0kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-4 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-3-3-5 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-6 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.2kw | 1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ | 付属品とも |  | 台
EHP-3-3-7 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力11.2kw、暖房能力12.5kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
EHP用ﾘﾓｺﾝ
24
個
CR-2 | EHP・ACP一般系統用
EHP集中管理ｺﾝﾄﾛｰ |  | 1
ﾗｰ |  |  | 式
CR-3 | EHP留置系統用
EHP集中管理ｺﾝﾄﾛｰ |  | 1
ﾗｰ |  |  | 式
ACP-1-1 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力14.0kw、暖房能力16.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-1-2 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-1-3 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ1方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力5.6kw、暖房能力6.3kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-4-1 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力4.0kw、暖房能力4.5kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-4-2 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ2方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-5-1 | 標準ﾍﾟｱ 床置型 冷房専用
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力14.0kw | 2
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-5-2 | 標準ﾍﾟｱ 床置型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-5-3 | 標準ﾍﾟｱ 天井ｶｾｯﾄ4方向形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力12.5kw、暖房能力14.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
ACP-5-4 | 標準ﾍﾟｱ SUS製天井吊厨房用ｴｱｺﾝ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力12.5kw、暖房能力14.0kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP用ﾘﾓｺﾝ
7
個
TWH-1加湿給水用 | 受水槽一体型定圧給水ﾕﾆｯﾄ・単
補給水槽 | 独運転方式・屋外設置形 500L | 1
| 32φｘ90L/minｘ11.5m |  | 基
H-1加湿器 | 適下浸透気化式加湿器 天井ｶｾｯﾄ
| 加湿能力2Kg/h | 27
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 502
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 292
(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 17
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 163
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 20
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
13
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 1000 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 150 150
| SUS製金網付 | 16
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 300 300
| SUS製金網付 | 5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 350 350
| SUS製金網付 | 7
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 400 400
| SUS製金網付 | 9
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 450 450
| SUS製金網付 | 1
個
線状吹出口 | ND-VTL-3-1000L
| （結露防止型） | 12
個
線状吹出口 | VTL-4-1000L
6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 300 300
| SUS製金網付 | 5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 350 350
| SUS製金網付 | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 400 400
| SUS製金網付 | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 450 450
| SUS製金網付 | 1
個
SUS製防鳥網（10 | 300 300
ﾒｯｼｭ） |  | 1
個
SUS製防鳥網（10 | 350 350
ﾒｯｼｭ） |  | 2
個
SUS製防鳥網（10 | 400 400
ﾒｯｼｭ） |  | 1
個
SUS製防鳥網（10 | 450 450
ﾒｯｼｭ） |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 450
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 350
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 250
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 250
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 250
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 250
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 350
2
個
風量測定口
50
個
たわみ継手 | 300 300
2
個
たわみ継手 | 350 350
4
個
たわみ継手 | 400 400
1
個
たわみ継手 | 450 450
1
個
たわみ継手 | 650 250
1
個
たわみ継手 | 650 350
2
個
たわみ継手 | 700 250
1
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
遮音壁貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
総合調整費 | （空気調和設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 513
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 1783
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 332
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 203
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 103
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 513
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 691
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 463
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 630
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 102
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 433
ｍ
冷媒用 | 38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 105
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 352
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 180
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 59
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 485
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 84
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 391
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 30
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 38
(SGP-VA) |  |  | ｍ
防臭逆止弁 | 50A
2
個
防臭逆止弁 | 75A
1
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 52
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
1
個
排水目皿 | D金具 50A
7
個
冷媒配管用 | 高耐食Znﾒｯｷ鋼板製
化粧ﾀﾞｸﾄ | 上部歩行ﾀｲﾌﾟ | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0010
材 |  | 1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-1-1全熱交換 | 天井埋込形
器 | 200φ×750ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-2全熱交換 | 天井埋込形
器 | 200φ×500ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-3全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×330ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-4全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 100φ×80ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-5全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-6全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×130ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-7全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×290ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-8全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-9全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-10全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×40ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-11全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×240ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-12全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-13全熱交換 | 天井埋込形
器 | 150φ×310ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-14全熱交換 | 天井埋込形
器 | 250φ×810ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-1-15全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-2-1全熱交換 | 天井埋込形
器 | 200φ×630ｍ3/ｈ×50Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-2全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×300ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-3全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×160ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-4全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 12
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-5全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-6全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-7全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 6
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-8全熱交換 | 天井埋込形
器 | 200φ×680ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-9全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×160ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-10全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×150ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-11全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×360ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-12全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×470ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-13全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-14全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 5
| 付属品とも |  | 台
HEX-2-15全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×270ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-3-1全熱交換 | 天井埋込形
器 | 150φ×240ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-2全熱交換 | 天井埋込形
器 | 100φ×120ｍ3/h×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-3全熱交換 | 天井埋込形
器 | 100φ×120ｍ3/h×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-4全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-5全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 100φ×120ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-6全熱交換 | 天井埋込形
器 | 100φ×160ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-7全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×450ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-8全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×450ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-9全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×420ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-10全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-11全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-3-12全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-1全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×140ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-2全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×330ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-3全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-4-4全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×270ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-5全熱交換 | 天井埋込形
器 | 250φ×950ｍ3/h×50Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-6全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-7全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-8全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-9全熱交換 | 天井埋込形
器 | 250φ×1110ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-10全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-11全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×80ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-12全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-13全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 200φ×420ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-14全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×150ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-15全熱交換 | 天井埋込形
器 | 250φ×860ｍ3/h×100Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-16全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×270ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-17全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形
器 | 150φ×120ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-4-18全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×70ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-4-19全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×60ｍ3/h×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-5-1全熱交換 | 床置形
器 | ＃300×2700ｍ3/h×300Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-5-2全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ形(熱交換型換気扇）
器 | 100φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-5-3全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ型
器 | 150φ×150ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-5-4全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ型
器 | 150φ×200ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
HEX-5-5全熱交換 | 天井ｶｾｯﾄ型
器 | 200φ×480ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
全熱交換器ﾘﾓｺﾝ
47
個
CR-4 | HEX一般系統用
HEX集中管理ｺﾝﾄﾛｰ |  | 1
ﾗｰ |  |  | 式
CR-5 | HEX留置系統用
HEX集中管理ｺﾝﾄﾛｰ |  | 1
ﾗｰ |  |  | 式
FE-1-1排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×240ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-1-1給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ給気用(消音形)
| 150φ×240ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-2排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-3排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×230ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-1-3給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-11排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FS-1-4給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×220ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-12排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×220ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-1-2給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ給気用(消音形)
| 250φ×1540ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-4排気ﾌｧﾝ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋外設置(床置型)
| #1 1/2×1540ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-5排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×280ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-6排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×590ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-7排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×870ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-1-5給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×250ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-13排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×250ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-8排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×670ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-9排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×220ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-1-10排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| #2 ×5960ｍ3/ｈ×200Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-1排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×1000ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-2-1給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×1000ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-2排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×200ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-2-3排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×490ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-4排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×340ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-5排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×320ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-6排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×540ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-2-7排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×1040ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-2-1排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×50ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-2-2排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×40ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-2-3排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×80ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-2-4排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×50ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-1R排気ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋内設置(床置型)
| #1 1/2×1530ｍ3/ｈ×250Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-1排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×510ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-2排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×610ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-3排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×150ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-4排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×80ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-5排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×460ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-3-6排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×200ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-7排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×130ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-8排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×180ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-9排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×560ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-10排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×820ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-3-1給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×820ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-11排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×340ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-12排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×200ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-3-1排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×60ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-3-2排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×70ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-3-3排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-13排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音型)
| 150φ×110ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-3-2給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-17排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×90ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-14排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×80ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-3-15排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×70ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-3-16排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×50ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-1排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×890ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-2排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×100ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-3排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×140ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-4排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×200ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-5排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×410ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-6排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×500ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-7排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×160ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-8排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×300ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-9排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×790ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-10排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×820ｍ3/ｈ×100Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-4-11排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×350ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-4-1排気ﾌｧﾝ | 天井埋込換気扇(低騒音型)
| 150φ×70ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-1排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×330ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-5-2排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×330ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-3排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 150φ×220ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-4排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×330ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-5排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×860ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-6排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×890ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-5-1給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×890ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-7排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 250φ×1550ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-5-2給気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 250φ×1550ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-8排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×540ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-9排気ﾌｧﾝ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
| 200φ×990ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-10排気ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋外設置(床置型)
| #1 1/2×2160ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FS-5-3給気ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋外設置(床置型)
| #1 1/2×1870ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-11排気ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋内設置(天吊型)
| #2×2880ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-5-12排気ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋内設置(天吊型)
| #2×4320ｍ3/ｈ×250Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-5-1排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 150φ×40ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ODS-1-1脱臭装置 | ｵｿﾞﾝ脱臭装置
| （壁掛形、空気ｲｵﾝ化方式） | 1
| 150ｍ3以下 付属品とも |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 654
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 124
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 11
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 503
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 924
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 605
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 629
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 100 100
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
6
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 9
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 150 150
| SUS製金網付 | 5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 200 200
| SUS製金網付 | 3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 250 250
| SUS製金網付 | 2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 300 300
| SUS製金網付 | 2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(K) 350 350
| SUS製金網付 | 1
個
線状吹出口 | ND-VTL-3-1000L
| （結露防止型） | 3
個
線状吹出口 | VTL-4-1000L
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 100 100
12
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
18
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250
29
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300 300
24
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350 350
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 400 400
10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 450 450
13
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 500 500
10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600 600
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 650 650
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 100 100
| SUS製金網付 | 7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 150 150
| SUS製金網付 | 25
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 200 200
| SUS製金網付 | 6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 250 250
| SUS製金網付 | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 300 300
| SUS製金網付 | 6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(K) 350 350
| SUS製金網付 | 10
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製防鳥網（10 | 350 350
ﾒｯｼｭ） |  | 1
個
SUS製防鳥網（10 | 400 400
ﾒｯｼｭ） |  | 1
個
SUS製防鳥網（10 | 450 300
ﾒｯｼｭ） |  | 2
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 18
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 22
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 11
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
10
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
6
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 250
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 400
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 250
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 400
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
14
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
39
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
10
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
12
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 250
2
個
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
27
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製深型ﾍﾞﾝﾄﾞ | 200φ
ｷｬｯﾌﾟ(防虫網付) |  | 4
個
SUS製深型ﾍﾞﾝﾄﾞ | 200φ FD付
ｷｬｯﾌﾟ(防虫網付) |  | 7
個
SUS製深型ﾍﾞﾝﾄﾞ | 250φ
ｷｬｯﾌﾟ(防虫網付) |  | 1
個
風量測定口
90
個
箱型ﾌｰﾄﾞ | SUS製 2300 750 850H
二重 | ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ、FD共 | 1
台
たわみ継手 | 100φ
4
個
たわみ継手 | 150φ
35
個
たわみ継手 | 200φ
44
個
たわみ継手 | 250φ
22
個
たわみ継手 | 250 250
20
個
たわみ継手 | 300 250
4
個
たわみ継手 | 350 250
2
個
たわみ継手 | 350 300
2
個
たわみ継手 | 350 350
2
個
たわみ継手 | 400 250
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 450 300
4
個
たわみ継手 | 500 300
2
個
たわみ継手 | 500 350
2
個
たわみ継手 | 700 400
2
個
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
遮音壁貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
総合調整費 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FSM-R-1排煙ﾌｧﾝ | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ屋外設置(床置型)
| #7×44420ｍ3/ｈ×600Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 33
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 85
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 300 300
2
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 450 450
1
個
排煙口ﾊﾟﾈﾙ | 自動復帰 750 750
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 200
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 400
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 600（280℃）
1
個
SUS製防鳥網(10ﾒｯ | 850 600
ｼｭ） |  | 1
個
手動開放装置 | 電気式
4
個
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(C) |  | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 20
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
総合調整費 | （排煙設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
本庁舎 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | PF-D-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 615
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2271
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 519
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 77
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 96
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 27
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 206
) |  |  | 個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0028
材 |  | 1
式
業務用自動ｶﾞｽ遮
断装置
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
6
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | CFS465RRA(相当品)
(再生水、洗浄便 |  | 11
器) |  |  | 組
洋風便器 | CFS465KRA(相当品)
(上水、普通便座) |  | 6
組
洋風便器 | CFS465KRA(相当品)
(上水、普通便座) | ﾚﾊﾞｰ式 | 1
組
洋風便器 | CS597BS(相当品)
(ﾛｰﾀﾝｸ、床排水) |  | 1
組
身障者用便器 | C480AN(相当品)
1
組
小便器 | UFS900JS(相当品)
(低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ壁掛) |  | 13
組
ｵｽﾄﾒｲﾄ対応 | UAS81LDB2NW(相当品)
ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ |  | 1
組
はめ込み形洗面器 | L582CMS(相当品)
19
組
はめ込み形洗面器 | L530(相当品)
| (自動混合栓) | 2
組
はめ込み形洗面器 | L530(相当品)
| (ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ) | 2
組
洗面器 | L210C(相当品)
| (自動混合栓) | 1
組
洗面器 | L250C(相当品)
4
組
身障用洗面器 | L270DM(相当品)
1
組
手洗器 | LSL570APR(相当品)
(前ｶﾊﾞｰ無し) |  | 1
組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK510D(相当品)
3
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掃除流し | SK22A(相当品)
5
組
洗濯流し | SK507(相当品)
1
組
洗濯機用横水栓 | TW11GR(相当品)
9
組
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ | PWP800N2W(相当品)
9
組
化粧鏡 | YM6075F(相当品)
2
枚
化粧鏡 | YM4560F(相当品)
4
枚
留置室用和風便器 | KS-S102A-25(相当品)
(手洗付) |  | 2
組
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ | KS-S90RD3S(相当品)
| 切替ｽｲｯﾁ付 | 1
組
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ | KS-S90RD3(相当品)
1
組
留置室用洋風便器 | KS-S107(相当品)
（手洗無） |  | 15
組
留置室用洋風便器 | KS-S107(相当品)
（手洗付） |  | 1
組
留置室用洗面器 | KS-S603MO-2(相当品)
（側面点検口） |  | 6
組
留置室用洗面器 | KS-S6030PMH(相当品)
（背面点検口） |  | 11
組
留置室用 | KS-S420M3(相当品)
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | 1
組
浴槽吐水口ｶﾊﾞｰ | KS-S422-BNO29(相当品)
1
組
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
止水栓ｶﾊﾞｰ | KS-S425(相当品)
1
組
水栓ｶﾊﾞｰ | KS-S426(相当品)
2
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PWU-2雑用水用加 | 推定末端圧力一定給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ3台
圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 | 1
| 40φ×80φ×400L/mln×50m |  | 組
DWF-1災害用浄水 | 可搬式浄水ﾕﾆｯﾄ
装置 | 処理水量2,000L/ｈ | 1
| 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ、手動ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機共 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ | TBF19R/TB18AR
1
個
湯栓 | TMF19ARR
2
個
大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | TM440BX25
1
個
中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | TM440BX20
1
個
吐水口 | TBH1R
1
個
単水栓 | TENA40AW
3
個
横水栓 | T200SNR13
5
個
湯水混合水栓 | TKS05301J
(ｷｯﾁﾝ用台付け) |  | 5
個
熱湯水栓 | T76D
(ｷｯﾁﾝ用台付け電 |  | 1
気温水器付属) |  |  | 個
横水栓 | T28UNH13
| SUS製BOX(鍵付)共 | 1
個
横水栓 | T28AUNH13
2
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
2
個
自在水栓(湯) | T136LUNS13H
3
個
自在水栓(水) | T136SUNR13C
3
個
自在水栓 | T136AUN13CR
(水・止水栓T8718 |  | 1
R共) |  |  | 個
上水管
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 72
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 28
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 23
ｍ
給水・耐熱性硬質 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(HTVP) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 17
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 404
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 90
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 75
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 38
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 23
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 39
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 17
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 66
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 20
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 26
(SGP-VA) |  |  | ｍ
雑用水管
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 62
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 47
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 60
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 57
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 16
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 38
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 15
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 13
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 18
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
直圧上水
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
電磁弁 | 40A
(水用) |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 40A
1
個
圧送上水
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 10
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
2
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
1
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 65以上
1
か所
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
28
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
6
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
2
個
量水器 | 乾式直読式(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)羽根車 32A
1
個
雑用水
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
直読式量水器 | 100A
(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) |  | 1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水管・雑排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 54
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 57
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 215
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 30
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 180
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 158
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 32
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 31
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 11
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 74
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 53
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
厨房排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 12
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 31
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
浴室排水管
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 28
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 40
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 35
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
洗濯排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 46
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 35
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 34
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気管
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 117
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 53
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 194
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 40
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 46
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 25
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 75
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
PT-1ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊型3層式（SUS製）
| 1時間耐火 | 2
| 本体容量40L |  | 台
GT-1ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊型3層式（SUS製）
| 1時間耐火 | 1
| 本体容量130L |  | 台
ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ | 80A
1
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 樹脂製 80A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 25
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 9
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 20
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 22
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 3
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 100A
(防水形) |  | 6
個
防臭逆止弁 | 40A
2
個
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 HI用ｷｬｯﾌﾟ
| 40A | 2
か所
配管用防虫網 | 40A
1
個
配管用防虫網 | 80A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
4
個
浴室排水
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 80A
(防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
排水金物 | SNA 80A
1
個
厨房排水
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
洗濯排水
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 3
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 埋込型 100A
2
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 | 貯湯式 台下設置先止式
貯湯式電気温水器 | 貯湯量25L(90℃) | 6
| 付属品とも |  | 台
WHE-2 | 貯湯式 台下設置先止式
電気温水器 | 貯湯量12L(70℃) | 4
| 付属品とも |  | 台
WHE-3 | 貯湯式 台下設置先止式
電気温水器 | 貯湯量25L(70℃) | 3
| 付属品とも |  | 台
WHE-4 | 貯湯式 台下設置先止式
電気温水器 | 貯湯量12L(70℃) | 10
| 付属品とも |  | 台
WHG-3-1 | 瞬間式 業務用 屋外設置型32号
ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型 | 1
| 付属品とも |  | 組
WHG-3-2 | 瞬間式 業務用 屋外設置型50号
ｶﾞｽ給湯器 | 2台連結 潜熱回収型 | 1
| 付属品とも |  | 組
WHG-4-1 | 瞬間式 業務用 屋外設置型32号
ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型 | 1
| 付属品とも |  | 組
WHG-5-1 | 瞬間式 業務用 屋外設置型50号
ｶﾞｽ給湯器 | 2台連結 潜熱回収型 | 1
| 付属品とも |  | 組
WHG-5-2 | 瞬間式 業務用 屋外設置型50号
ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型 | 1
| 付属品とも |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
自在水栓(湯) | T136LUNS13H
3
個
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 115
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 62
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | 1
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 40SU | 1
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 50SU | 41
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 9
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
8
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-1屋内消火栓 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 5.5kw
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×180L/mln×70m | 1
組
TF-2消火用補給水 | ステンレス鋼板製保温型
槽 | 耐震2.0G | 1
| 有効容量200L 600×600×900H |  | 基
HB-1A屋内消火栓 | 2号広範囲型消火栓 総合形
| 埋込型 消火器箱併設型 | 11
| 1050×1400×200D（参考） |  | 組
HD-1移動式粉末消 | 第3種粉末（ABC)
火設備 |  | 1
か所
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
屋内消火栓管
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 129
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 7
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 5
ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 50A
被覆鋼管 |  | 2
(SGP-VS) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
ﾃｽﾄ弁 | 25A
1
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷凍冷蔵庫 | 760×655×1950H
1
台
一槽ｼﾝｸ | 600×600×850H
1
台
ﾊﾟｲﾌﾟ棚 | 600×300×1段
1
台
台 | 505×600×850H
1
台
ｶﾞｽ炊飯器 | 569×485×447H
1
台
上棚 | 545×300×1段
1
台
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ | 450×600×850H
1
台
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ | 900×600×850H
1
台
台 | 750×600×850H
1
台
台 | 1200×500×565H
1
台
ﾌｰﾄﾞｳｫｰﾏｰ | 540×340×285H
1
台
ﾗｲｽｳｫｰﾏｰ | 460×380×390H
1
台
台下戸棚 | 1080×500×850H
1
台
台下戸棚（両面） | 900×750×850H
1
台
台 | 500×750×850H
1
台
機械設備工事 細目別内訳
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水切付二槽ｼﾝｸ | 1400×750×850H
1
台
ﾊﾟｲﾌﾟ棚 | 1400×350×1段
1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 遺体保冷庫設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BR-1遺体保存用冷 | 空冷式冷蔵庫（2体用）横入れﾀｲﾌﾟ
蔵庫 | 冷凍機一体型（内外装SUS304製） | 2
| 油圧昇降式ｽﾄﾚﾁｬｰ、他付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACR-K-1 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力3.6kw、暖房能力4.2kw | 1
| 付属品とも |  | 組
ACR-K-2 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.6kw | 1
| 付属品とも |  | 組
ACR-K-3 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw、暖房能力3.6kw | 2
| 付属品とも |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 35
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 35
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 46
(VP) |  |  | ｍ
防臭逆止弁 | 25A
2
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-K-1 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換器 | 150φ×140ｍ3/ｈ×150Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-K-1排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)ｲﾝﾃﾘｱﾀ
| ｲﾌﾟ 100φ×40ｍ3/ｈ×30Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-K-2排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)ｲﾝﾃﾘｱﾀ
| ｲﾌﾟ 100φ×60ｍ3/ｈ×30Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
VF-K-3排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)ｲﾝﾃﾘｱﾀ
| ｲﾌﾟ 100φ×40ｍ3/ｈ×30Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
VF-K-4排気ﾌｧﾝ | 天井埋込型換気扇(低騒音型)
| 2部屋換気 浴室用 | 1
| 100φ×100ｍ3/ｈ×70Pa付属品とも |  | 台
全熱交換器ﾘﾓｺﾝ
1
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 26
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
7
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
総合調整費 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 35
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 35
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器(ﾛｰﾀﾝｸ、 | CS597BP(相当品)
壁排水) |  | 1
組
洗濯機用横水栓 | TW11GR(相当品)
1
組
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ | PWP800N2W(相当品)
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
湯水混合水栓 | TKS05301J
(ｷｯﾁﾝ用台付け) |  | 1
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 1
本
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
1
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 埋込型 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
1
個
防臭逆止弁 | 50A
1
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-K-1 | 瞬間式 業務用 屋外設置型24号
ｶﾞｽ給湯器 | 潜熱回収型 | 1
組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 21
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 1
本
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 1
個
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
車庫棟(1) |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-1排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 350φ×2220ｍ3/ｈ×50Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
FE-P-2排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 300φ×1100ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
FE-P-3排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 350φ×1520ｍ3/ｈ×50Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟(1) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
横水栓 | T28AUNH13
1
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
車庫棟(1) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟(2) |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-4排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 350φ×1470ｍ3/ｈ×50Pa | 4
| 付属品とも |  | 台
FE-P-5排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 300φ×1380ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
車庫棟(3) |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-6排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 400φ×3520ｍ3/ｈ×50Pa | 1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
車庫棟(3) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK510D(相当品)
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
車庫棟(3) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PD-1雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
| (自動交互・非常時同時) | 2
| 50φ×150L/mln×5ｍ |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
OT-1ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ | ﾊﾟｲﾌﾟ式埋設型 3槽式 （SUS製）
| 本体容量160L | 1
台
雑排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
2
個
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
倉庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-7排気ﾌｧﾝ | 有圧換気扇(低騒音型)
| 250φ×460ｍ3/ｈ×50Pa | 2
| 付属品とも |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
屋外工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-P-8排気ﾌｧﾝ | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ
| 100φ×40ｍ3/ｈ×10Pa | 1
| 付属品とも |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1上水用受水槽 | SUS製複合板ﾊﾟﾈﾙ式2槽式
| ﾎﾟﾝﾌﾟ室付 耐震：1.5G | 1
| 有効容量8ｍ3 |  | 基
PWU-1上水用加圧 | 推定末端圧力一定給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ3台
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台同時運転 3.7kw | 1
| 40φ×80φ×360L/mln×50m |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
直圧
量水器 | 40A
(取付のみ) |  | 1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 40mm 和泉市型
1
個
逆止弁付 | 40A
ﾎﾞｰﾙ止水栓 |  | 2
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
1
か所
横水栓 | T28AUNH13
1
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
横水栓 | T200SNR13
2
個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 1
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 154
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 50A
ﾝ管(直管) |  | 4
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 13
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
2
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
2
か所
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
電磁弁 | 20A
(水用) |  | 2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
2
個
配管用防虫網 | 100A
2
個
圧送
散水栓 | T28KUNH13
(ﾎﾞｯｸｽ共) |  | 8
個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 204
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 15
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 3
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 50A
ﾝ管(直管) |  | 73
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管(直管) |  | 5
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 100A
ﾝ管(直管) |  | 58
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
9
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
3
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
9
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
6
か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 40A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
災害用
SC-1災害時用 | 自立型単口100A×65A
補給水口 | 付属品とも | 1
台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 100A
ﾝ管(直管) |  | 5
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 50A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 9
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 100A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 9
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾁｰｽﾞ (両受
ﾝ管継手 | 50A×50A | 6
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾁｰｽﾞ (両受
ﾝ管継手 | 100A×50A | 3
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾁｰｽﾞ (両受
ﾝ管継手 | 100A×75A | 1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾁｰｽﾞ (両受
ﾝ管継手 | 100A×100A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾚｼﾞｭｰｻ （片受
ﾝ管継手 | 75A× 50A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾚｼﾞｭｰｻ （片受
ﾝ管継手 | 100A× 75A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ 90°(両受
ﾝ管継手 | 50A | 5
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ 90°(両受
ﾝ管継手 | 100A | 7
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 （片受
ﾝ管継手 | 50A | 4
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 （片受
ﾝ管継手 | 75A | 1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 （片受
ﾝ管継手 | 100A | 3
個
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | ﾎﾞ-ﾙ式 PE（取出し） 150*50
（鋳鉄管用） |  | 1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
522
ｍ
地中埋設標 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
6
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地中埋設標 | 鉄 製
48
個
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 署長公舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 33
ｍ
量水器 | 20A
(取付のみ) |  | 1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 20mm 和泉市型
1
個
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
1
個
止水栓 | 日水協(甲形) 20A
(量水器用) | - | 1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
1
か所
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
33
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
5
個
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 車庫棟(1)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
1
か所
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
5
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
2
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0094
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 車庫棟(3)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 25
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
1
か所
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
25
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
5
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 219
(VP) |  |  | ｍ
排水・自在支管 | 本館VU200-支管150
| 45度 | 1
個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 700H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 800H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1100H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1200H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1300H)
国土交通省仕様 |  | 9
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1400H)
国土交通省仕様 |  | 5
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1500H)
国土交通省仕様 |  | 9
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1600H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1700H)
国土交通省仕様 |  | 4
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
切替桝 | 300φ 1700H
| 鋳鉄製防護蓋共 | 1
組
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 33
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMD 600
（府型） |  | 6
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | φ200 和泉市章付 塩ビふた
(和泉市型) | 3方ます 801-1200 | 1
組
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ガス設備 |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
1
式
計

## 別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
12.51
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
3.66
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
OGHP
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 10
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天埋め 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天埋め 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天埋め 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 5
接続)据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
10
個
GHP
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 3
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 2
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 3
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 48
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 17
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 6
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 19
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 12
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
79
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
OEHP
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 33.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 56.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 22.4kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 56.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
5
個
EHP
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 45.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 50.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 80.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
24
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
2
個
ACP
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
7
個
FRP製一体形ﾀﾝｸ | 1m3
据付 |  | 1
基
小形給水 | 標準基礎 0.75kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 基
加湿器 据付 | 滴下浸透気化式加湿器
27
台
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機器架台 | 形鋼C-150 75 6.5ｔ
| 1000L | 101
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 152.1
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 30.5
㎡
消音内貼り | 標仕保温材 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 171.8
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 28.5
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 87.3
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 115.8
㎡
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(空調ﾀﾞｸﾄ)
6
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 77.2
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 548.3
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 17.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 6.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 120.5
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 14.2
| 保温厚25 |  | ｍ
粘着剤付き鉛ｼｰﾄ | 厚さ0.5mm
20
㎡
計
遮音壁貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 300φ | 4
か所
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 300ｘ250 | 1
か所
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 500ｘ250 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | （空気調和設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
794.1
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
207.4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
配管支持架台 | ｲ C 100 50 4t
| 200L SUS | 9
か所
配管支持架台 | ﾛ L 50 50 6t
| 300Wｘ1025H SUS | 6
か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0010
材 |  | 1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
63
か所
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(空調配管)
6
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
形鋼振止(空調配
管) |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 4.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 29.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 11.8
ｍ
ドレン管
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 352.4
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 180.2
| 32A |  | ｍ
給水管
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 391.1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30.3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 38.2
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.11
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 41
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 26
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 11
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 1,000m3/h以下
据付 |  | 9
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 2,000m3/h以下
据付 |  | 1
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 床置形 4,000m3/h以下
据付 |  | 1
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
87
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
2
個
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 4
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 防振基礎 №2 以下
据付 |  | 3
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 65
台
換気扇 据付 | 天井埋込形
9
台
脱臭装置 | ｵｿﾞﾝ脱臭装置
据付 | （壁掛形、空気ｲｵﾝ化方式） | 1
| 150ｍ3以下 付属品とも |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 5.4
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 5.4
㎡
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 2.2
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 272.5
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 17.8
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 228.2
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用､ｼｰﾙ有) |  | 9.5
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 9.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(換気ﾀﾞｸﾄ)
6
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 57.2
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 667.3
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋外露出,浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 25.1
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 5.3
| 保温厚50 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 480.2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 906.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 564
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 497.6
| 保温厚25 |  | ｍ
粘着剤付き鉛ｼｰﾄ | 厚さ0.5mm
175
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遮音壁貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 300ｘ250 | 2
か所
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 500ｘ250 | 1
か所
遮音壁貫通処理費 | 空調ﾀﾞｸﾄ
| 450ｘ250 | 1
か所
遮音壁貫通処理費 | 換気ﾀﾞｸﾄ
| 100φ | 11
か所
遮音壁貫通処理費 | 換気ﾀﾞｸﾄ
| 150φ | 23
か所
遮音壁貫通処理費 | 換気ﾀﾞｸﾄ
| 200φ | 2
か所
遮音壁貫通処理費 | 換気ﾀﾞｸﾄ
| 250φ | 6
か所
計
総合調整費 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
788.7
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
2661.3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.5
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
排煙機(片吸込) | 床置形 標準基礎 №7 以下
据付 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
本庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 98.3
㎡
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 鋼板製ﾀﾞｸﾄ・露出
19.7
㎡
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(排煙ﾀﾞｸﾄ)
6
％
計
総合調整費 | （排煙設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
118.2
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0028
材 |  | 1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 39
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.28
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
小形給水 | 防振基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 59
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 22
ｍ
電極 | ３Ｐ (電極帯)
3
個
電極 | ５Ｐ (電極帯)
1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 4
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
配管支持架台 | ﾛ L 50 50 6t
| 300Wｘ1025H SUS | 6
か所
配管支持架台 | ﾊ L 50 50 6t
| 600Wｘ1025H SUS | 6
か所
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 4.4
ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(給水)
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
形鋼振止(給水)
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
粘着剤付き鉛ｼｰﾄ | 厚さ0.5mm
15.13
㎡
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 79.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33.6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33.2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 393.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 87.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 75.2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 38.2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23.3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39.1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16.9
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 11.3
| 20A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 25A |  | ｍ
雑用水
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 47.9
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13.2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22.4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.8
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 62.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 49.2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11.1
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 64.3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 56.9
| 65A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15.5
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.6
| 100A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(排水)
7
％
計
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
配管支持架台 | ﾊ L 50 50 6t
| 600Wｘ1025H SUS | 8
か所
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
形鋼振止(排水)
3
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
粘着剤付き鉛ｼｰﾄ | 厚さ0.5mm
34.4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
貯湯湯沸器 据付 | 置台形 40L
9
台
貯湯湯沸器 据付 | 置台形 20L
14
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 32号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 50号
2
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 32号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 50号
2
台
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 50号
1
台
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(給湯)
7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
形鋼振止(給湯)
3
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 80.4
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34.8
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.9
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.9
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30.3
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 34.2
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 27.2
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10.8
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
0.49
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 5.5 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
開放形 | TE-200
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
スリーブ(屋内消
火) |  | 7
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
形鋼振止(屋内消
火) |  | 3
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.9
| 40A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1.5
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 4.5
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | 配管支持架台 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
配管支持架台 | ﾛ L 50 50 6t
| 300Wｘ1025H SUS | 3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
冷蔵庫 据付 | 幅 1200㎜以下
1
台
流し 据付 | 1槽 幅 900㎜以下
1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
作業台 据付 | 幅 600㎜以下
1
台
炊飯器(ｶﾞｽ式) | 30㎏以下
据付 |  | 1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
揚物器(ﾌﾗｲﾔ) | 1槽 幅 750㎜以下
据付 |  | 1
台
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付 | 幅 751㎜以上
1
台
作業台 据付 | 幅 601～ 750㎜
1
台
作業台 据付 | 幅 901～1200㎜
1
台
ﾌｰﾄﾞｳｫｰﾏｰ 据付
1
台
ﾗｲｽｳｫｰﾏｰ 据付
1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
機械設備工事 別紙明細
本庁舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
流し 据付 | 2槽 幅 1201～1500㎜
1
台
戸棚 据付 | 片面 幅 1500㎜以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 4
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 4
屋外形)]据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(公舎空調)
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
形鋼振止(公舎空
調) |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
冷媒管
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 80A 厚20mm | 23.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 12.1
ｍ
ドレン管
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.4
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 45.7
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 1
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
換気扇 据付 | 天井埋込形
5
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
署長公舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 25.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 4.4
| 保温厚25 |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(公舎換気)
6
％
計
総合調整費 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
30.3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(公舎給水)
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
形鋼振止(公舎給
水) |  | 3
％
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(公舎排水)
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
形鋼振止(公舎排
水) |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 24号
1
台
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
形鋼振止(公舎給
湯) |  | 3
％
計
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
署長公舎 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.2
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 19.6
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟(1) |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
圧力扇 据付 | 300φ以下
1
台
圧力扇 据付 | 400φ以下
4
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
車庫棟(1) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
4.5
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
2.2
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
2.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.3
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
2.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟(1) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.9
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.45
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.45
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.45
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
0.45
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
車庫棟(2) |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
圧力扇 据付 | 300φ以下
1
台
圧力扇 据付 | 400φ以下
4
台
計
機械設備工事 別紙明細
車庫棟(3) |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
圧力扇 据付 | 400φ以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
車庫棟(3) |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
汚水、雑排水、 | 0.4 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
計
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ分電盤
据付 |  | 1
面
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ(車庫3排水)
7
％
計
機械設備工事 別紙明細
倉庫棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
圧力扇 据付 | 250φ以下
2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
屋外工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
換気扇 据付 | 150φ以下
1
台
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.27
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
鋼板製一体形ﾀﾝｸ | WTS-8
据付 |  | 1
基
小形給水 | 防振基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
設計審査手数料 | 40mm
(水道) |  | 1
件
工事検査手数料 | 40mm
(水道) |  | 1
件
道路占用及び掘削 | 府道
申請手数料 |  | 1
(水道) |  |  | 件
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7.4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6.2
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.2
| 100A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
受水槽周り
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 4.9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 8.3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 6.3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 1.8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 1.2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 3.2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 3.1
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 4
ｍ
電極 | ３Ｐ (電極帯)
2
個
電極 | ５Ｐ (電極帯)
2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
141.5
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
96
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
45.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 45.5
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
45.5
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 B（車道）
2.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 6.2
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.1
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.7
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.7
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
0.1
ｍ3
路盤材処分費
0.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 署長公舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
設計審査手数料 | 20mm
(水道) |  | 1
件
工事検査手数料 | 20mm
(水道) |  | 1
件
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.2
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.1
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.1
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
0.1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 車庫棟(1)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
1.6
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
1.1
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 0.5
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0094
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
0.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 車庫棟(3)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
4.4
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
2.2
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
2.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.2
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
2.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
軽量鋼矢板建込工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 103.1
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板引抜工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 103.1
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板賃料( | Ⅱ型 t4mm
標準有効幅 W=25 |  | 729.9
0mm) |  |  | t・日
軽量鋼矢板整備費 | Ⅱ型 t4mm
(標準有効幅 W=25 |  | 24.33
0mm) |  |  | ｔ
軽量鋼矢板運搬費 | 運搬費(積込み･取卸し共)
24.33
ｔ
軽量金属支保工 | 軽量金属腹起材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 103.1
ｍ
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
基本料 | W:110-120,H:120-130,L=4,000(mm) | 76
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
賃料 | W:110-120,H:120-130,L=4,000(mm) | 2280
本・日
軽量金属支保工 | 軽量金属切梁材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 53.2
ｍ
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
基本料 | L=600-1,000(mm) | 76
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
賃料 | L=600-1,000(mm) | 2280
本・日
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
421.2
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
361.7
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
59.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 59.5
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
59.5
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 B（車道）
5.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 本庁舎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 12
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.28
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.92
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.28
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.92
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
0.28
ｍ3
路盤材処分費
1.92
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
墜落制止用器具費 | 新営工事
30
ヶ月
計

## 共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 91
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員A
4
人
計

## ガス総括
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
共用部
共用部 特装工事 | 特装工事 | 式 | 1
共用部 溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
共用部 ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
ＧＨＰ系統
ＧＨＰ系統 溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
ＧＨＰ系統 ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
５階厨房系統
５階厨房系統 溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
５階厨房系統 ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
一般系統
一般系統 溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
一般系統 ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
署長公舎系統
署長公舎系統 ネジ工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳
共特－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用部 特装工事]
埋設配管（溶接・中圧Ａ） | 100 | ｍ | 3
直埋メタルシートボールバルブ | 100 | 個 | 1
土砂入替（山砂） | 100 | ｍ | 3
諸経費
端数切捨
合 計
共溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用部 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 80 | ｍ | 2.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 0.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 300 | ｍ | 11
中圧Ｂ溶接配管工事費（地中１．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 49.5
ＵＦ１２０－２基設置工事（屋外用） | 2 | 式 | 1
耐圧テスト費 |  | 件 | 1
電食防止用Ｍｇ陽極設置工事費 | 1 | 本 | 1
電食防止用Ｍｇ陽極設置工事費 | 2 | 本 | 1
Ｍｇ陽極用プロテクター |  | 個 | 2
絶縁ボルトナット加算 | 80 | 組 | 1
絶縁ボルトナット加算 | 100 | 組 | 1
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 50.5
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） | 300 | ｍ | 11
諸経費
端数切捨
合 計
共ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用部 ネジ工事]
配管（白鉄管）※高所 | 25 | ｍ | 23
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 29.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 2.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 2.5
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 4
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 4
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 2
埋設配管（ＰＥ）Ｃ（１．０～１．５未満） | 100 | ｍ | 10.5
メーター・分岐ガス栓 | 25 | 個 | 2
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 6
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 11
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 2
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 2
機械掘削加算 |  | 日 | 1
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 52.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 2.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 2.5
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 2
共ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 2
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 2
標示物 |  | 個 | 10
内管深掘（１―１．５ｍ） |  | ｍ | 2
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 2
土砂入替（山砂） | 3 | ｍ | 10.5
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
ＧＨＰ溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＧＨＰ系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 100 | ｍ | 11
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 3
ＫＮコート充填費 | 100 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 11
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 100 | ｍ | 11
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 1
諸経費
端数切捨
合 計
ＧＨＰネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＧＨＰ系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 100 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 24
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 6
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 18
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 4.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 35.5
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ）Ｃ（１．０～１．５未満） | 100 | ｍ | 9.5
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 2
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 19
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 1
継手付強化ガスホース ０８００８００ |  | 本 | 21
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 5
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 24
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 5
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 14
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 4
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 22
ＧＨＰネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
機械掘削加算 |  | 日 | 1
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 24
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 6
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 18
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 4.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 35.5
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 100 | 個 | 1
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 2
標示物 |  | 個 | 2
パルス対応費（２５号－１２０号） | 2 | ヶ所 | 1
土砂入替（山砂） | 3 | ｍ | 9.5
諸経費
端数切捨
合 計
厨溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[５階厨房系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 50 | ｍ | 11.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 50 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 2
ＫＮコート充填費 | 50 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 50 | ｍ | 11.5
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 50 | ｍ | 11.5
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 1
諸経費
端数切捨
合 計
厨ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[５階厨房系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 10 | 個 | 1
配管（白鉄管）※高所 | 32 | ｍ | 7
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 3.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 22
配管（白鉄管）※高所 | 50 | ｍ | 8.5
配管（ＥＬＰ） | 20 | ｍ | 3
配管（ＥＬＰ） | 25 | ｍ | 1
配管（ＥＬＰ） | 32 | ｍ | 1.5
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 9.5
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓１５Ａ１５１－６６６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 1
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 32 | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６３１ | 15 | 本 | 2
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 7
厨ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 4
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 19
機械掘削加算 |  | 日 | 1
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 10.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 30.5
業務用自動ガス遮断装置３２Ａ | 32 | 式 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 50 | 個 | 1
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 2
標示物 |  | 個 | 4
パルス対応費（１６号以下） | 1 | ヶ所 | 1
内管深掘（１―１．５ｍ） |  | ｍ | 9.5
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 9.5
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
一般溶－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[一般系統 溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 100 | ｍ | 11.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．５ｍ未満） | 100 | ｍ | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 3
ＫＮコート充填費 | 100 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 100 | ｍ | 11.5
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 100 | ｍ | 11.5
土砂入替（土被り１．５ｍ未満） |  | ｍ | 1
諸経費
端数切捨
合 計
一般ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[一般系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 40 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 5.5
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 10
配管（白鉄管）※高所 | 50 | ｍ | 10.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 4.5
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 6
配管（白鉄管）※高所 | 80 | ｍ | 9
配管（白鉄管）※高所 | 100 | ｍ | 6.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 22
配管（ＥＬＰ） | 100 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ）Ｃ（１．０～１．５未満） | 100 | ｍ | 78
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 2
ねじガス栓 ２０Ａ １５１－６５７ |  | 個 | 4
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 80 | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 6
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 3
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） | 100 | ヶ所 | 5
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 5
一般ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 10
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 9
ブラケット支持 | 80 | ヶ所 | 10
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 19
機械掘削加算 |  | 日 | 3
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 5.5
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 10
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 15
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 15
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 28.5
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 100 | 個 | 1
絶縁ソケット | 100 | ヶ所 | 2
標示物 |  | 個 | 5
パルス対応費（２５号－１２０号） | 2 | ヶ所 | 1
土砂入替（山砂） | 3 | ｍ | 78
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計
公舎ネジ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[署長公舎系統 ネジ工事]
発信器付マイコンメーター取付 | 6 | 個 | 1
配管（白鉄管）※高所 | 25 | ｍ | 4
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 3.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 1.5
配管（ＥＬＰ） | 25 | ｍ | 3
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ） | 25 | ｍ | 11
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 86
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 25 | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６１１ | 20 | 本 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６４１ | 20 | 本 | 1
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 2
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 1
ブラケット支持 | 50 | ヶ所 | 1
機械掘削加算 |  | 日 | 3
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 7.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 1.5
公舎ネジ－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
サービスバルブ（ＰＥ） | 50 | 個 | 1
絶縁ソケット | 25 | ヶ所 | 2
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 1
標示物 |  | 個 | 6
パルス対応費（１６号以下） | 1 | ヶ所 | 1
内管深掘（１―１．５ｍ） |  | ｍ | 97
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 97
高所配管
諸経費
端数切捨
合 計