## 表紙
資料ー6
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
点検等検証シート 分野横断的とりまとめ

## 様式1-1致命的な不具合
様式1-1 致命的な不具合を見逃さない
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証１
〇致命的な不具合を見逃さない
１）日常的な安全の視点
[5 empty] | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを 生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | ①②（日常定期共通）：細目自動除塵機、補機類 ・五感による異常確認 | ○細目除塵機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：沈砂掻揚機、揚砂ポンプ、補機類 ・五感による異常確認 | ○沈砂掻揚機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ○揚砂ポンプ ・ポンプを吊り上げ全体的な損傷等 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：揚砂ポンプ、沈砂掻揚機、補機類 ・五感による異常確認 | ○沈砂掻揚機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ○揚砂ポンプ ・ポンプを吊り上げ全体的な損傷等 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定 ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業（沈砂掻揚機）
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ本体、補機類 ・五感による異常確認 | ○汚水ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ本体、補機類 ・五感による異常確認 | ○ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～2年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ディーゼル機関 ・五感による異常確認 | ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～2年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ本体、補機類 ・五感による異常確認 | ○ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ本体、ゲート、補機類 ・五感による異常確認 | ○ポンプ本体水没部、ゲート戸当り水 没部 ・水槽をドライにし損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・各部給脂、ボルト等増締め、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・五感による異常確認 | ○スプロケット等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：散気装置、攪拌機、補機類 ・五感による異常確認 | ○攪拌等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・発泡状態確認（散気装置） ・絶縁抵抗等測定（攪拌機等）
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：送風機本体、補機類 ・五感による異常確認 | ○送風機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・五感による異常確認 | ○スプロケット等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：薬品注入機、紫外線滅菌装置、オゾン発生装置、補機類 ・五感による異常確認 | ○装置内部 ・内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ、補機類 ・五感による異常確認
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ本体、補機類 ・五感による異常確認 | ○ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ポンプ、補機類 ・五感による異常確認 | ○ポンプ内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：送泥ポンプ、補機類 ・五感による異常確認
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・五感による異常確認 | ○汚泥搔寄機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：機械濃縮機、補機類 ・五感による異常確認 | ○濃縮機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：消化槽、補機類 ・五感による異常確認
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：撹拌機、補機類 ・五感による異常確認
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：脱水機、補機類 ・五感による異常確認 | ○脱水機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解清掃 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：汚泥乾燥機、補機類 ・五感による異常確認(監視盤情報の確認を含む) | ○乾燥機内部 ・定期点検時に内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換 ・ボイラは法定点検（１年に１回）受検が必要。
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：炉、補機類 ・五感による異常確認 | ○炉内部 ・定期点検時に内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：ゲート、補機類 ・五感による異常確認 | ○ゲート戸当たり水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・各部給脂、ボルト等増締め、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：クレーン類・物あげ装置 ・五感による異常確認 | ○クレーン本体内部 ・性能検査により損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年 |  | ・試運転確認 ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定 ・法定点検前点検
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：脱臭装置、ファン、補機類 ・五感による異常確認 | ○脱臭装置、脱臭ファン内部 ・定期点検時に内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：変圧器、補機類 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・遮断器等動作回数確認 ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・絶縁抵抗、接地抵抗等 各種測定 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：発電装置、駆動装置、補機類 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 ○駆動装置内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：蓄電池盤 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可（蓄電池以外） ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各種指示値確認、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／1～3年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各機器の点検
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：コントロールセンタ、補機類 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業 ・電流値等測定
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①②（日常定期共通）：計測装置 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  | 委託(メーカー) | 1回／1月～６年年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各種センサーの校正 ・各機器の点検
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 対象（日常定期共通）：制御盤、補機類 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年 |  | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ①水門開閉装置 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、管理運 転において、異常音、異常振動をも とに確認 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施 | 同左
|  |  | 9回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 ・異常音、異常振動等を確認。 | 同左
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・常時没水のポンプ羽根部などの駆 動部分を、隔年で点検し、損傷等 確認。 ⇒異常が確認された場合には、補修 を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修 を実施 | 同左
|  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 不定期 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ① ・設備の機能確認のため、動作確認等実施。給油等整備を実施。 ・設備の変形、損傷等の目視確認 | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の 劣化は、管理運転において、異常 音、異常振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①開閉装置 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①扉体 変形、損傷等の目視確認 | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の 劣化は、分解整備、計測等によ り確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ①開閉装置 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 | ○没水部、送風機等 | 同左
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行が故障の要因となり、河川管理施設の現場操作機能を失う可能性がある。 （水門）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
|  |  | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行が故障の要因となり、河川管理施設の現場操作機能を失う可能性がある。 （水門）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
|  |  | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認、表示確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行が故障の要因となり、河川管理施設の現場操作機能を失う可能性がある。 （水門）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等による診断
|  |  | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により一般府民への河川情報提供、水防判断水位の把握が困難になる。
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回 ／1年 | １２箇所 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により、警報による通報が動作せず、利用者の避難の遅れにつながる。
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により河川管理施設の遠方からの操作、監視機能を失う可能性がある。
河川 (昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | 動作状況確認 | ○エレベーターシャフト内部設備 ・定期点検時に損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・建築基準法第12条に基づく定期検査 ・五感による異常確認 ・各種指示値確認 ・消耗部品等取替 ・各部調整 ・清掃等 各種作業 ・電流値等 各種測定
海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | ①水門開閉装置 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ②水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、管理 運転において、異常音、異常振動 をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、メー カー等の分解点検を実施。 | 同左
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 ②水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、分解 整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、メー カー等の分解点検を実施。 | 同左
海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | ①防潮扉 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 （水密部等） ②防潮扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを 確認 | 同左
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①防潮扉 ・設備の信頼性を確認するために精密測定実施。 (水密部等) ②防潮扉 ・腐食状況の確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを 確認 | 同左
海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・管理運転において、異常音、異常 振動をもとに確認 ⇒運転に支障が出た場合はメーカー 等の分解点検を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修 を実施 | 同左
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デフレクション等 各種測定 ・各種消耗部品交換
海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (19基) (21基) | ①制御基板等、交換部品の供給 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | ①昇降装置 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 | ①②排水ポンプ ・動作確認 ・外観目視点検 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 ○劣化進行が故障の要因となり、道路管理施設の機能を失う可能性がある。
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 11回／年 |  | ①②排水ポンプ ・動作確認
| 緊急 | 委託 （メンテ） | 不定期 |  | ①②排水ポンプ ・台風等、出水時の動作確認 ・不具合発生後に目視点検
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 | ①②ジェットファン ・設備の発錆、腐食状況 ・アンカーボルトの緩み、抜け出し ・吊り金具付近のトンネル躯体等 近接目視及び打音点検を実施
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年 |  | ①②ジェットファン ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・運転状況（異音、振動）等目視点検を実施
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期 |  | ①②ジェットファン ・不具合事例発生後に目視点検を実施
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １２基 | ①②受変電設備、電気設備 ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・運転状況（異音、振動）等目視点検、絶縁抵抗等の測定を実施 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 ○劣化進行が故障の要因となり、道路管理施設の機能を失う可能性がある。
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 ５or11回／年 |  | ①②受変電設備、電気設備 ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・計器類校正 ・動作信号等の確認
| 緊急 | 委託 （メンテ） | 不定期 |  | ①②受変電設備、電気設備 ・不具合事例発生後に目視点検 ・内部部品の汚損、破損の有無
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １4基 | ①②自家発電設備、電気設備 ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・運転状況（異音、振動）等目視点検、絶縁抵抗等の測定を実施 ・電気関係保護継電器の動作特性試験 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 ○劣化進行が故障の要因となり、道路管理施設の機能を失う可能性がある。
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 5or11回／年 |  | ①②自家発電設備、電気設備 ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・計器類校正 ・動作信号等の確認
| 緊急 | 委託 （メンテ） | 不定期 |  | ①②自家発電設備、電気設備 ・不具合事例発生後に目視点検 ・内部部品の汚損、破損の有無
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メーカー） | 1回/年 | ２１８基 | 外観確認 ・本体清掃 ・ネジ・コネクタ類の取り付け確認 ・電源電圧の確認 ・スイッチング電源の電圧確認 ・自動調光機能確認 ・表示灯の確認 ①②情報板、電気設備 ・電圧等測定、動作確認等 ・清掃、外観目視点検等 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 | ○外観による劣化状況判定が不可 経過年数、部品供給状況で判断 ○劣化進行が故障の要因となり、道路管理施設の機能を失う可能性がある。
| 緊急 | 委託 （メーカー） | 不定期 |  | ①②自家発電設備、電気設備 ・不具合事例発生後に目視点検
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター33基 エスカレーター４４基 | ①エレベータ ：油圧ユニット、プランジャーパッキンの漏れ等 ①エスカレータ ：ターミナルギヤ異音、ハンドレールの劣化等 | ○エスカレータハンドレール調査 ・エックス線診断器
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  | ①エレベータ ：油圧ユニット性能、ロープ素線切れ等 ①エスカレータ ：ブレーキ性能、安全装置等
公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 16基 | ①動作確認
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 44基 | ①動作確認
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/月 | 63基 | ①目視による外観点検の実施
|  |  | 1回/年 |  | ①絶縁劣化などの異常が無いか点検 【測定項目：絶縁抵抗測定等】 【点検部位：ケーブル、遮断開閉器類、変圧器、電力コンデンサ、 配電盤及び制御回路、接地装置】
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （指管） | １回/月 | 25基 | ①動作確認
| 定期 | 委託 （指管） | １回/年 |  | ①計器、継電器、表示灯等の動作確認

## 様式1-2効率的・効果的な点検
様式1-2 維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証２
〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて
[5 empty] | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点
[5 empty] | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部） | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積、傾向管理（一部）
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1～3年
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1月～６年年
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積して傾向管理データを実施。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
|  |  | 9回／1年 |  | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 鋳鉄：腐食
|  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ①定期点検の確実な実施による劣化診断 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積
|  | 委託 (メーカー) | 不定期
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積と傾向管理
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ①データを蓄積、異常の早期発見 ②データを蓄積、分析 ③事務所にて管理 | ・鋼：堰本体の錆、腐食状況調査
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
河川 （昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
海岸 （水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
海岸 （防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①防潮扉の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：防潮扉本体の錆、腐食状況調査
海岸 （排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
海岸 （受変電設備) （自家発設備) （監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (19基) (21基) | ①計画的な時間保全の実施 ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | なし
海岸 （昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められる時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | なし
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 | ①時間計画保全なので該当なし ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | 鋳鉄：腐食
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 | ①時間計画保全なので該当なし ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １２基 | ①時間計画保全なので該当なし ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 ５or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １4基 | ①時間計画保全なので該当なし ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 5or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メーカー） | 1回/年 | ２１８基 | ①時間計画保全なので該当なし ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食 支柱：腐食、損傷
| 緊急 | 委託（メーカー） | 不定期
道路【モノレール】 （昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター33基 エスカレーター44基 | ①故障履歴データの蓄積
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 16基 |  | 鋳鉄：腐食
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 44基 | ①計画的な時間保全の実施 ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | 鋳鉄：腐食
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/月 | 63基 |  | なし
1回/年
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （指管） | １回/月 | 25基
| 定期 | 委託 （指管） | １回/年

## 様式1-3データ蓄積･活用・管理
様式1-3 データ蓄積・活用・管理
施 設 （構造物単位） | 点検 分類 | 検証３
〇データ蓄積・活用
|  | データ蓄積状況（いつから、どのように） | データ活用状況 | データの管理体制
下水 （設備全般） | 日常 定期 | 使用開始時からのデータを事務所で個別保管 H29年度からAMDBを運用開始し、アセット点検結果等を蓄積 | 目標：健全度評価の指標の一つ 実情：補修点検履歴等を改築計画策定に反映させており、目標通り活用している | AMDBデータを共有。点検結果詳細については、事務所担当にて管理
河川 （水門） | 定期 | 点検データは、10年程度紙および電子媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙および電子媒体
定期
河川 （排水ポンプ） | 定期
河川 （防潮扉） | 定期
定期
河川 （堰） | 定期
河川 （その他共通設備全般） | 定期 |  | 健全度評価の指標の一つ | 各事務所にて管理
海岸 （水門・樋門) | 定期 | 点検データは、10年程度紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検報告書に履歴を記載するとともに、補修を実施した場合はその履歴を所管Ｇにて管理
定期
海岸 （防潮扉) | 定期
定期
海岸 （排水機場) | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断材料として使用
海岸 （設備全般) | 定期 |  | 故障・不具合履歴は、更新の判断材料として使用
定期
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙媒体 各事務所にて管理
定期
緊急
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙媒体 各事務所にて管理
定期
緊急
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙媒体 各事務所にて管理
定期
緊急
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙媒体 各事務所にて管理
定期
緊急
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検箇所は紙媒体 各事務所にて管理
定期
緊急
道路【モノレール】 （昇降設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検箇所は紙媒体 各事務所にて管理
定期検査
公園 （親水設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合等の結果は、補修・更新の判断材料として使用 | 点検成果は紙媒体で、指定管理者で蓄積
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期
公園 （受変電設備） | 定期 |  |  | 点検成果は紙媒体で 指定管理者及び大阪府の双方で蓄積
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期
定期

## 様式1-4点検の重点化
様式1-4 点検の重点化
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 |  |  |  |  | 検証4
○効率的・効果的な点検の実施（重点化）
[5 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/ OFF | 3.その他
[5 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが 必要と考えている場合はその内容を記載。
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 5:全く問題なし 4:調整や軽微補修必要 3:大規模補修検討必要 2:更新必要 1:機能停止状態（突発故障等） | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 スクリーンかす設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 2～5:経過年数による 1:部品供給停止等で使用困難 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回 ／1～3年
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1月～６年
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で 健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ○ | 全ての点検データを総合的に判断し、 ５段階での劣化度判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [6 empty] | ①つけていない
9回／1年
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | ○ | 全ての点検データを総合的に判断し、 ５段階での劣化度判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
|  | 委託(メンテ) | 1回／1年
|  | 委託(メーカー) | 不定期
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ○ | 国基準による点検結果評価 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [6 empty] | ①つけていない
河川 （堰） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ○ | 国基準による点検結果評価 | ○ |  |  | ①つけていない
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 全ての点検データを総合的に判断し、 ５段階での劣化度判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ○ | 全ての点検データを総合的に判断し、 ５段階での劣化度判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 全ての点検データを総合的に判断し、 ５段階での劣化度判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
河川 （昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年
海岸 （水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | ○ | 計器データ等 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | ①つけていない
海岸 （防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | ○ | 目視データ等 | ○ |  |  | ①つけている ②通常時において「開」状態のもの
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | ①つけていない
海岸 （排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ○ | 運転データ等 | ○ |  |  | ①つけていない
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ○ | 計測値
海岸 （受変電設備) （自家発設備) （監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (19基) (21基) | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
海岸 （昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 |  | ・計測値等 ・全ての点検データを総合的に判断し、合否での判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 |  | ・計測値等 | 〇 |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １２基 |  | ・全ての点検データを総合的に判断し、合否での判定を実施 | 〇 |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 ５or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １4基 |  | ・計測値等 ・全ての点検データを総合的に判断し、合否での判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 5or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メーカー） | 1回/年 | ２１８基 |  | ・計測値等 ・全ての点検データを総合的に判断し、合否での判定を実施 | ○ |  |  | ①つけていない
| 緊急 | 委託（メーカー） | 不定期
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター33基 エスカレーター44基 | ○ | 計測値等 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  | ○ | 計測値等
公園 （親水設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年 | 16基 | ○ | 目視データ等 | ○ |  |  | ①つけていない
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年 | 44基 | ○ | 目視データ等 | ○ |  |  | ①つけていない
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/月 | 63基 | ○ | 目視データ | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  | 1回/年 |  | ○ | 目視・測定データ等
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（指管） | １回/月 | 25基 | ○ | 目視・測定データ等 | ○ |  |  | ①つけていない
| 定期 | 委託（指管） | １回/年 |  | ○ | 目視・測定データ等 | ○

## 様式1-5府民協働
様式1-5 府民協働
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証5
〇府民など参加
〇参加できる内容など
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1～3年
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1月～６年年
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | なし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | なし
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | なし
|  |  | 9回／1年 |  | なし
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | なし
|  | 委託(メンテ) | 1回／1年
|  | 委託(メーカー) | 不定期
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
河川 （堰） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 2基 | なし
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | なし
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | なし
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | なし
河川 (昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年
海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | なし
| 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | なし
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 21基 19基 21基 | なし
海岸(昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | なし
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 | なし
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 | なし
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １２基 | なし
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 ５or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １４基 | なし
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 5or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メーカー） | 1回/年 | ２１８基 | なし
| 緊急 | 委託（メーカー） | 不定期
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター３３基 エスカレーター４４基 | なし
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
公園 （親水設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年 | 16基 | なし
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年 | 44基 | なし
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/月 | 63基 | なし
1回/年
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（指管） | １回/月 | 25基 | なし
| 定期 | 委託（指管） | １回/年

## 様式1-6 現場での課題
様式1-6 現場での課題
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証６
点検等実態（現場での課題(問題点））
例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ※H25にディーゼルエンジンの重大な故障発生 ⇒ 分解整備を適正な間隔で着実に実施し、以降は大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ※H25にディーゼルエンジンの重大な故障発生 ⇒ 分解整備を適正な間隔で着実に実施し、以降は大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回1月～1年
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から現在まで 大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から現在まで 大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から現在まで 大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から現在まで 大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1～3年
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回 ／1月～６年年
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | 現在の点検は、「現状の機能確認」を目的としたもの。 ⇒蓄積データを故障予測につなげられない。 点検員の主観により、点検結果のバラツキが懸念される。 ⇒点検結果の定量的は判断指標がない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
9回／1年
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設
|  | 委託 (メンテ) | 1回／1年
|  | 委託 (メーカー) | 不定期
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 特になし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | 特になし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 特になし
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | 特になし
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | 特になし
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | 特になし
河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | 現在の点検は、「現状の機能確認」を目的としたもの。 ⇒蓄積データを故障予測につなげられない。
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | 定量的判断指標がない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | 定量的判断指標がない
海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | 定量的判断指標がない
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | 定量的判断指標がない
海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | 定量的判断指標がない
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (19基) (21基) | 故障の前兆を把握するための点検内容が不明
海岸(昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | 故障の前兆を把握するための点検内容が不明
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １２基 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 ５or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １4基 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難 定量的判断指標がない 故障の前兆を把握するための点検内容が不明
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 5or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メーカー） | 1回/年 | ２１８基 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難 定量的判断指標がない 故障の前兆を把握するための点検内容が不明
| 緊急 | 委託（メーカー） | 不定期
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター33基 エスカレーター44基 | 特になし
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 16基 | 特になし
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | 44基 | 特になし
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/月 | 63基 | 特になし
1回/年
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（指管） | １回/月 | 25基 | 特になし
| 定期 | 委託（指管） | １回/年

## 様式1-7 点検員
様式1-7 施設数と点検員の構成
施 設 （構造物単位） | 点検 分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証７
点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
下水 (スクリーンかす設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 合計 約4,400点 | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (雨水沈砂設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 (雨水ポンプ設備（ポンプ本体）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 (雨水ポンプ設備（駆動用機関）) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  | 委託(メーカー) | 1回／8年
下水 (雨水滞水池・調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚水調整池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (最初沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
下水 (最終沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （消毒設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （用水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （放流ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／10年
下水 （急速ろ過設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （汚泥輸送・前処理設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥消化タンク設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月
下水 （汚泥貯留設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (汚泥脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／3年
下水 （汚泥乾燥設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (焼却設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (ゲート設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 （クレーン類・物あげ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
下水 （脱臭設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 (自家発電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （制御電源及び計装用電源設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1～3年
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
下水 （計測設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1月～６年年
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 |  | ・メンテ委託は14件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、流域単位で水みらいセンター・ポンプ場で発注 ・監督職員3人/件
| 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 委託(メーカー) | 1回／1年
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | 直営試運転 ８人体制／１施設あたり
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・委託発注件数 3件／人
9回／1年
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | 直営試運転 7人体制／１排水機場
|  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ・委託発注件数 3件／人
|  | 委託 (メーカー) | 不定期
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | 直営点検 1.5施設／１人当たり
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | 委託発注件数 １件／１管理事務所
河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | 1人で1件発注。
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 54施設 | ・試運転：最低6人 ・月点検：最低1人
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・発注件数：3件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：3人
海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 120基 | ・月点検：最低1人
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：エリア分け ・発注担当者数：1人
海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ・月点検：最低2人
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ○排水ポンプ ・発注件数：5件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人 ○ディーゼルエンジン ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人
海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (19基) (21基) | ・発注件数：2件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人
海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 12回／1年 | 1基 | ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人
道路 （排水設備） （電気設備） | 定期 | 委託 (メンテ） | 1回／1年 | ２９箇所 | （委託） ・１件×6事務所+1出張所 ・29箇所/年（6事務所+１出張所計） ・１名×6事務所+1出張所
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （トンネル換気設備） （電気設備） | 定期 | 委託 （メンテ） | 1回／1年 | １６基 | （委託） ・1件×２事務所 ・16基/年 ・1名/1事務所 （直営） ・2～3名/班
| 定期 | 委託 （メンテ） | 月点検 12回／年
| 緊急 | 委託・直営 | 不定期
道路 （受変電設備設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １２基 | ・発注件数：１件／年×７事務所 ・発注担当者数：１人
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 ５or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メンテ） | 1回／1年 | １4基 | ・発注件数：１件／年×６事務所 ２件／年×１事務所 ・発注担当者数：１人
| 定期 | 委託（メンテ） | 月点検 5or11回／年
| 緊急 | 委託（メンテ） | 不定期
道路 （情報板設備） （電気設備） | 定期 | 委託（メーカー） | 1回/年 | ２１８基 | ・発注件数：１件／年×6事務所+本庁 ・発注件数：3件／年×１事務所 ・発注担当者数：１人 ・発注担当者数：（直営）2～3名/班
| 緊急 | 委託（メーカー） | 不定期
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター３３基 エスカレーター４４基 | 運行管理者で実施
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  | 運行管理者で実施
公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | １６基 | 指定管理者で実施
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 | ４４基 | 指定管理者で実施
公園 （受変電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/月 | ６３基 | 指定管理者で実施 (電気主任技術者による点検）
1回/年
公園 （自家発電設備） （電気設備） | 定期 | 委託（指管） | １回/月 | ２５基 | 指定管理者で実施 (電気主任技術者による点検）
| 定期 | 委託（指管） | １回/年 |  | 指定管理者で実施 (電気主任技術者による点検）

## 様式2 現在の維持管理手法
様式２ 維持管理手法の検証
検証施設の分類 |  |  | 検証
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定における メリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設 （構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど
下水 | スクリーンかす設備 | 細目自動除塵機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚水沈砂設備 | 沈砂掻揚機 揚砂ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 雨水沈砂設備 | 沈砂掻揚機 揚砂ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考に決定 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度３以下となったものについて重点的に管理
下水 | 雨水ポンプ設備 | 駆動用機関 | 状態監視型 (時間計画型) | 劣化診断により改築必要と判断された時点 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 一定年数経過した時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | ・健全度把握を正確に実施するため、分解整備を着実に実施 ・部品が供給停止となり、代替品の手配も困難な場合、時間計画保全の考えを適用し全面更新実施 ⇒ この時間設定が課題 | 健全度３以下となったもの、一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 雨水滞水池・調整池設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚水調整池設備 | 汚泥掻寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 最初沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 生物反応槽設備 | 散気装置 攪拌機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 送風機設備 | 送風機本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 最終沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 消毒設備 | 薬品注入機 紫外線滅菌装置 オゾン発生装置 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 用水設備 | ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 放流ポンプ設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 急速ろ過設備 | ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚泥輸送・前処理設備 | 送泥ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 重力濃縮設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 機械濃縮設備 | 機械濃縮機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚泥消化タンク設備 | 消化槽 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚泥貯留設備 | 撹拌機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚泥脱水設備 | 脱水機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 焼却設備 | 炉 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | ゲート設備 | ゲート | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | クレーン類・物あげ設備 | クレーン類・物あげ装置 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 脱臭設備 | 脱臭装置 ファン | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
下水 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
河川 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | 鋼材の腐食を防止すべく５～10年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 最適な補修タイミング | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考に劣化度判定にて判断 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 排水機場 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考に劣化度判定にて判断 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 駆動用機関 | 状態監視型 | 劣化度判定、部品手配が困難になった時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 防潮扉 | 扉体本体 | 状態監視型 | 鋼材の腐食を防止すべく、定期的な塗替塗装を実施。 劣化度判定により補修必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 堰 | 扉体本体 | 状態監視型 | 点検結果により補修が必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | テレメータ設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 河川警報 設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 遠隔操作通信設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 昇降設備 | エレベータ | 状態監視型 | 劣化状況を参考に実施 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
海岸 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | １０年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
|  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法
海岸 | 防潮扉 | 扉体 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
海岸 | 排水機場 | 排水ポンプ | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
|  | 駆動用機関 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 時間計画型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
海岸 | 電気設備 | 電気設備 | 時間計画型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
海岸 | 昇降設備 | エレベータ | 時間計画型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ | 経過年数
道路 | トンネル換気設備 | ジェットファン | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ | 特になし
道路 | 受変電設備設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ 点検データの蓄積・分析 | 特になし 一定年数超過後に重点管理
道路 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ 点検データの蓄積・分析 | 経過年数 一定年数超過後に重点管理
道路 | 情報板設備 | 情報盤 | 時間計画型 | 耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 | 突発事故 | 時間管理型 | 部品供給限界のデータ 点検データの蓄積・分析 | 経年年数 一定年数超過後に重点管理
道路【モノレール】 | 昇降設備 |  | 状態監視型 | 年間修繕計画 点検時の不具合及びメーカによる部品交換周期から補修を実施 | 各メーカの部品交換等、補修時期の見極め | 状態監視型 | 定期点検、補修履歴データ | 耐用年数、部品交換頻度から更新時期を見極める
公園 | 親水設備 | 親水設備 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修又は更新を実施。 | 突発故障 | 状態監視型
公園 | 排水設備 | 排水等ポンプ設備 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ | 経過年数
公園 | 電気設備 | 受変電設備 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ | 経過年数
公園 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 | 突発故障 | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ | 経過年数

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[13 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
下水 （設備） | ・劣化状況により発生確率を設定 ・健全度予測により発生確率を設定 | ・耐用年数超過率により発生確率を設定 ・目標耐用年数により発生確率を設定 |  |  |  | ・平均故障発生頻度により発生確率を設定 | ・災害時、段階的に復旧を求められる処理機能より影響度を評価 |  |  | ・各設備の改築費用により影響度を評価 | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | 今後検討予定 | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
河川 （水門） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 人口、土地利用状況 重要施設の有無 | 部品供給状況 | ー | ー | ○ | 有り | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
河川 （排水機場） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 人口、土地利用状況 重要施設の有無 | 部品供給状況 | ー | ー | ○ | 有り | 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
河川 （防潮扉） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 人口、土地利用状況 重要施設の有無 |  | ー | ー | ○ | 有り | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （水門） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  | 被害の大きさ |  |  |  | ー | ー | ○ | 今後検討予定 | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （排水機場） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  | 被害の大きさ |  |  |  | ー | ー | ○ | 今後検討予定 | 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （防潮扉） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  | 使用材質 | 稼働状況 | 操作者の安全 |  | 被害の大きさ |  |  |  | ー | ー | ○ | 今後検討予定 | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
道路 （排水設備） | 点検結果 | 耐用年数 | 運転時間 |  |  | 稼働状況 |  |  | 集水規模 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | 道路排水設備 点検・整備標準要領（案）
道路 （ジェットファン） | 点検結果 | 耐用年数 | 交通量 |  |  | 稼働状況 | 交通量 |  |  | 補修・更新コスト | 府県間道路 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | トンネル換気設備・非常用施設 点検・整備標準要領
道路 （受変電設備設備） | 点検結果 | 耐用年数 | ー | ー | ー | 稼働状況 | ー | ー | ー | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | 道路管理施設等点検整備標準要領（案）
道路 （自家発電設備） | 点検結果 | 耐用年数 | ー | ー | ー | 稼働状況 | ー | ー | ー | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | 道路管理施設等点検整備標準要領（案）
道路 （情報板設備） | 点検結果 | 耐用年数 | ー | ー | ー | 稼働状況 | ー | ー | ー | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | 電気通信施設点検基準（案）
道路【モノレール】 （昇降設備） | 点検結果 |  | 乗降客数 |  |  | 稼働状況 | 利用者 | 代替施設の有無 （階段等） |  | 補修・更新コスト |  |  | ー | ー | ー
公園 （親水施設） | 点検結果 |  |  |  |  | 稼働状況 | 日常利用時の影響 （利用者数など） | [5 empty] | ー | ー | ー |  | 公園施設長寿命化計画策定指針
公園 （排水等ポンプ設備） | 点検結果 |  |  |  |  | 稼働状況 | 日常利用時の影響 （利用者数など） | [5 empty] | ー | ー | ー |  | 公園施設長寿命化計画策定指針
公園 （受電設備） | 点検結果 |  | 海浜 |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響 日常利用時の影響 （利用者数など） |  |  |  | 防災公園の位置付けの有無 |  | ー | ー | ー |  | 公園施設長寿命化計画策定指針
公園 （自家発電設備） | 点検結果 | 耐用年数 | ー | ー | ー | 稼働状況 | ー | ー | ー | 補修・更新コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 公園施設長寿命化計画策定指針

## 様式ー４ 更新時期の見極め
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去24年間の更新について（～R４年末） | [10 empty] | ★MC＝水みらいセンター（処理場）、PS＝ポンプ場
施設分類 |  |  | 施設情報 |  | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
大分類 | 中分類 | 小分類 | 機場名 | 識別情報 |  |  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 中央MC | 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 15 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 中央MC | 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 16 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 中央MC | 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 17 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 中央MC | 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 18 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 菊水PS | 雨水ポンプ | φ1000mm | 41 | 14 | 36 |  | 起動性アップのため機種変更
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 太平PS | 雨水ポンプ | φ1350mm | 43 | 15 | 35 |  | 起動性アップのため機種変更
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 氷野PS | 雨水ポンプ | φ1650mm | 44 | 14 | 33 |  | 起動性アップのため機種変更
下水 | 雨水ポンプ設備 |  | 桑才PS | 雨水ポンプ | φ1600mm | 46 | 20 | 37 |  | 起動性アップのため機種変更
下水 | スクリーンかす設備 |  | 中央MC | 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 44 | 11 | 30 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 中央MC | 汚水沈砂池 | W4.5×H1.2m | 54 | 24 | 33 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 渚MC | 汚水沈砂池 | W4.2×H1.8m | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 48 | 15 | 30 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 63 | 21 | 21 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 45 | 15 | 33 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 鴻池MC | 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 川俣MC | 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 46 | 11 | 28 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 川俣MC | 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 51 | 11 | 23 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 北部MC | 汚水沈砂池 | W3.3×H1.6m | 60 | 22 | 25 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 穂積PS | 汚水沈砂池 | W2×H5.2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 穂積PS | 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 50 | 24 | 37 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 穂積PS | 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 52 | 24 | 35 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 岸部PS | 雨水沈砂池 | W5.5×H4.6m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 前島PS | 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 47 | 17 | 33 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 前島PS | 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 53 | 17 | 27 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 菊水PS | 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 41 | 13 | 35 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 菊水PS | 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 菊水PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 42 | 13 | 34 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 菊水PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 45 | 13 | 31 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 菊水PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 太平PS | 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 太平PS | 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 47 | 11 | 27 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 太平PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 57 | 11 | 17 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 太平PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 氷野PS | 汚水沈砂池 | W2.5×H0.7m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 氷野PS | 雨水沈砂池 | W2.6×H4.5m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 桑才PS | 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 桑才PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 茨田PS | 雨水沈砂池 | W2.7×H2.7m | 49 | 15 | 29 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 茨田PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 53 | 20 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | スクリーンかす設備 |  | 茨田PS | 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 55 | 20 | 28 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | スクリーンかす設備 |  | 深野北PS | 雨水沈砂池 | W2×H2.2m | 56 | 24 | 31 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | スクリーンかす設備 |  | 枚方中継PS | 汚水沈砂池 | W2.5×H1.7m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 小阪PS | 汚水沈砂池 | W3×H0.7m | 55 | 15 | 23 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 |  | 小阪PS | 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 43 | 23 | 43 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | スクリーンかす設備 |  | 小阪PS | 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 46 | 23 | 40 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | ゲート設備 |  | 中央MC | 汚水流入ゲート | W1.5×H1.9m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 中央MC | 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 中央MC | 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 46 | 13 | 30 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 摂津PS | 汚水流入ゲート | W1.3×H2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 岸部PS | 雨水流入ゲート | W1.6×H2.4m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 前島PS | 雨水流入ゲート | W1.8×3.4m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 前島PS | 雨水流出ゲート | W1.95×H2.2m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 桑才PS | 汚水流入ゲート | W1.4×H1.4m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 桑才PS | 雨水流入ゲート | W2.4×H2.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 枚方中継PS | 汚水流入ゲート | W1×H1m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 枚方中継PS | 汚水流出ゲート | φ800mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 小阪PS | 雨水流入ゲート | W3.2×H3.1m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 新家PS | 汚水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 新家PS | 雨水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 |  | 長吉PS | 雨水流入ゲート | W2×H3.2m | 56 | 19 | 26 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 高槻MC | 汚水ポンプ | φ500mm | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 高槻MC | 汚水ポンプ | φ500mm | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 鴻池MC | 汚水ポンプ | φ1000mm | 47 | 10 | 26 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 枚方中継PS | 汚水ポンプ | φ350mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 長吉PS | 汚水ポンプ | φ600mm | 56 | 22 | 29 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 長吉PS | 汚水ポンプ | φ600mm | 63 | 22 | 22 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 |  | 鴻池MC | 最初沈殿池 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 |  | 鴻池MC | 最終沈殿池 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 |  | 川俣MC | 最初沈殿池 | 76,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 |  | 川俣MC | 最初沈殿池 | 76,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 |  | 川俣MC | 最終沈殿池 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 |  | 川俣MC | 最終沈殿池 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水 | 生物反応槽設備 |  | 鴻池MC | 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水 | 生物反応槽設備 |  | 鴻池MC | 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
下水 | 生物反応槽設備 |  | 川俣MC | 生物反応槽 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水 | 生物反応槽設備 |  | 川俣MC | 生物反応槽 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水 | 生物反応槽設備 |  | 中部MC | 生物反応槽 | 15,000m3/日 | 63 | 14 | 14 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水 | 送風機設備 |  | 鴻池MC | 送風機 | 200m3/分×2台 | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水 | 送風機設備 |  | 川俣MC | 送風機 | 240m3/分×3台 | 47 | 12 | 28 | 健全度低下
下水 | 送風機設備 |  | 川俣MC | 送風機 | 240m3/分×2台 | 50 | 13 | 26 | 健全度低下
下水 | 重力濃縮設備 |  | 中央MC | 汚泥掻寄機 | φ20.9m | 55 | 16 | 24 | 健全度低下
下水 | 重力濃縮設備 |  | 高槻MC | 汚泥掻寄機 | φ10m×2台 | 44 | 5 | 24 | 健全度低下
下水 | 重力濃縮設備 |  | 川俣MC | 汚泥掻寄機 | φ14m×2台 | 47 | 8 | 24 | 健全度低下
下水 | 重力濃縮設備 |  | 川俣MC | 汚泥掻寄機 | φ14m、φ18m | 51 | 12 | 24 | 健全度低下
下水 | 重力濃縮設備 |  | 狭山MC | 汚泥掻寄機 | φ6.1m | 54 | 13 | 22 | 健全度低下
下水 | 機械濃縮設備 |  | 渚MC | 機械濃縮機 | 40m3/時 | 4 | 23 | 19 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 機械濃縮設備 |  | 渚MC | 機械濃縮機 | 40m3/時 | 5 | 25 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 機械濃縮設備 |  | 川俣MC | 機械濃縮機 | 80m3/時 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 機械濃縮設備 |  | 北部MC | 機械濃縮機 | 120m3/時 | 1 | 23 | 22 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 渚MC | 脱水機 | 750kg-ds/時 | 63 | 20 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 渚MC | 脱水機 | 750kg-ds/時 | 2 | 22 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 北部MC | 脱水機 | 870kg-ds/時 | 61 | 18 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 焼却設備 |  | 渚MC | 焼却炉 | 95t/日 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 焼却設備 |  | 北部MC | 焼却炉 | 160t/日 | 2 | 16 | 14 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 焼却設備 |  | 北部MC | 焼却炉 | 180t/日 | 2 | 23 | 21 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚水ポンプ設備 | 立軸斜流 | 中央MC | 汚水1号(A-2合流) | φ700・73.5m3/分 | 28856 | 41640 | 35 | 健全度低下 |  |  |  | 長寿命化（電動機）
下水 | 汚水ポンプ設備 | 立軸斜流 | 中央MC | 汚水3号(A-2合流) | φ700・73.5m3/分 | 28856 | 41640 | 35 | 健全度低下 |  |  |  | 長寿命化（電動機）
下水 | 汚水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 汚水1号 | 立軸渦巻斜流・φ200 | 31048 | 41640 | 29 |  | 合流改善
下水 | 汚水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 汚水2号 | 立軸渦巻斜流・φ200 | 31048 | 41640 | 29 |  | 合流改善
下水 | 汚水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 汚水3号 | 立軸渦巻斜流・φ400 | 31205 | 41640 | 29 |  | 合流改善
下水 | 汚泥脱水設備 | 圧入式スクリュープレス脱水機 | 中央MC | １号 | 905 | 33604 | 42005 | 23 |  | ベルプレからの機種編 | 機種変更で維持費大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 | 圧入式スクリュープレス脱水機 | 中央MC | ２号 | 905 | 33604 | 42005 | 23 |  | ベルプレからの機種編 | 機種変更で維持費大幅削減
下水 | 汚泥貯留設備 | 汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.1 | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | 汚泥貯留設備 | 汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.1 | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | 汚泥貯留設備 | 分離液槽 | 中央MC | パドル式 | - | 33970 | 42005 | 22 | 健全度低下
下水 | 汚泥貯留設備 | 分離液槽 | 中央MC | パドル式 | - | 33970 | 42005 | 22 | 健全度低下
下水 | 汚泥焼却・溶融設備 | 流動床炉 | 中央MC | 1号 | 100 | 32874 | 42005 | 25 | 健全度低下 |  | 機種変更で維持費大幅削減
下水 | 監視制御設備 | 流動床炉 | 中央MC | １号炉 | ＬＣＤ | 32874 | 42005 | 25 | 健全度低下 | 溶融1号炉用CRTからの更新扱い
下水 | 汚泥濃縮設備 | ベルト型ろ過濃縮機 | 中央MC | １号 | 80 | 33970 | 42370 | 23 |  |  | 機種変更で維持費大幅削減
下水 | 汚泥濃縮設備 | ベルト型ろ過濃縮機 | 中央MC | ２号 | 80 | 33970 | 42370 | 23 |  |  | 機種変更で維持費大幅削減
下水 | 汚泥貯留設備 | 濃縮余剰汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.1 | 33970 | 42370 | 23
下水 | 汚泥貯留設備 | 濃縮余剰汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.2 | 33970 | 42370 | 23
下水 | 汚泥貯留設備 | 分離液槽 | 中央MC | パドル式 | No.1 | 33970 | 42370 | 23
下水 | 汚泥貯留設備 | 混合濃縮汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.1 | 33970 | 42370 | 23
下水 | 汚泥貯留設備 | 混合濃縮汚泥貯留槽 | 中央MC | パドル式 | No.2 | 33970 | 42370 | 23
下水 | 負荷設備 | 機械濃縮 | 中央MC | 機械濃縮 | 1号 | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 機械濃縮 | 中央MC | 機械濃縮 | 2号 | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 脱水 | 中央MC | 脱水機電気 | 1 | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 脱水 | 中央MC | 脱水機電気 | 2 | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 汚泥処理 | 中央MC |  |  | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 共通 | 中央MC | - | CRT | 33970 | 42370 | 23 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 雨水2号 | 立軸斜流・φ1600 | 26299 | 42370 | 44 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 監視制御設備 | 電気ｾﾝﾀｰ | 中央MC | PLC | CPU2重(PCS6000) | 36526 | 42736 | 17 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 雨水3号 | 立軸斜流・φ1600 | 26299 | 42736 | 45 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 特高受変電設備 | 特高受変電設備 | 中央MC |  | 7,500KVA | 29221 | 43466 | 39 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 特高受変電設備 | 特高受変電設備 | 中央MC |  | 7,500KVA | 36892 | 43466 | 18 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 |  | 中央MC | 1号 | 2,600kVA | 29221 | 43466 | 39 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 |  | 味舌PS | 千里系 | 500kVA×2 | 31778 | 43466 | 32 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 |  | 味舌PS |  | 1000kVA | 31778 | 43466 | 32 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 高圧受変電設備 | 摂津PS | 1000kVA | 6.6kV/440V | 31778 | 43466 | 32 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 高圧受変電設備 | 摂津PS | 1000kVA | 6.6kV/440V | 31778 | 43466 | 32 | 健全度低下
下水 | 汚水沈砂設備 | 沈砂掻揚機 | 摂津PS | 汚水２号 | Ｖバケット付ダブルチェン | 33239 | 43466 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | CC,Ry,現場操作盤等 | 摂津PS | 汚水2号 |  | 33239 | 43466 | 28 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 |  | 中央MC | A-2系初沈 | ﾓｰﾙﾄﾞ(6.6kV/440V) | 29221 | 43831 | 40 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 |  | 中央MC | A-2系終沈 | ﾓｰﾙﾄﾞ(6.6kV/440V) | 29221 | 43831 | 40 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 中央MC | A-2系沈砂池・ﾎﾟﾝﾌﾟ合流 | 400番 | 29221 | 43831 | 40 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 |  | 味舌PS | 山田系 | 300kVA | 33604 | 43831 | 28 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 岸部PS | 雨水4号 | 立軸斜流・φ1600 | 29587 | 43831 | 39 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | ゲート設備 | 雨水ゲート | 岸部PS | 流入4 | 鋼鈑製スライドゲート・油圧 | 26299 | 43831 | 48 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | コントローラ類 | 穂積PS |  |  | 36526 | 43831 | 20 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | CC、Ry、現場操作盤等 | 穂積PS | 雨水1号 |  | 27395 | 43831 | 45 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | CC、Ry、現場操作盤等 | 穂積PS | 雨水2号 |  | 28126 | 43831 | 43 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 水処理 | 中央MC | 水処理電気 | A-2-2(1/2)系 | 39448 | 44197 | 13 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 中央MC | A-2-2系 |  | 39814 | 44197 | 12 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 汚水 | 中央MC | 汚水8号(A-2分流) | φ800・80m3/分 | 35431 | 44197 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 汚水 | 中央MC | 汚水9号(A-2分流) | φ800・80m3/分 | 35431 | 44197 | 24 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 |  | 摂津PS | 1500kVA | デーィゼル | 31778 | 44197 | 34 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | 立軸斜流 | 中央MC | 雨水5号 | φ1650・314m3/分 | 31048 | 44562 | 37 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 雨水ポンプ設備 | 立軸斜流 | 中央MC | 雨水6号 | φ1650・336m3/分 | 32143 | 44562 | 34 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 負荷設備 | 雨水 | 中央MC | 雨水5号 | φ1650・314m3/分 | 31048 | 44562 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 雨水 | 中央MC | 雨水6号 | φ1650・336m3/分 | 32143 | 44562 | 34 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | 立軸斜流 | 味舌PS | 千里系雨水1号 | 1350 | 31778 | 44562 | 35 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 負荷設備 | 立軸斜流 | 味舌PS | 千里系雨水1号 | 1350 | 31778 | 44562 | 35 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 立軸斜流 | 岸部PS | 雨水4号 | 立軸斜流 | 29587 | 44562 | 41 | 健全度低下
下水 | 脱臭設備 | 脱臭 | 高槻MC |  | 北系汚水沈砂池 | 29952 | 41640 | 32 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 脱臭電気 | 高槻MC |  | 北系汚水沈砂池 | 29952 | 41640 | 32 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水1号 | 立軸斜流 | 28491 | 41640 | 36 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水2号 | 立軸斜流 | 28491 | 41640 | 36 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水3号 | 立軸斜流 | 25569 | 41640 | 44 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水4号 | 立軸斜流 | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 南合流電気 | 高槻MC | 南合流1-1,2 |  | 32143 | 41640 | 26 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入1 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入2 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入3 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出1 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出2 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出3 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 脱臭電気 | 高槻MC |  | 北系汚水沈砂池 | 29952 | 41640 | 32 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水1号 | 立軸斜流 | 28491 | 41640 | 36 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水2号 | 立軸斜流 | 28491 | 41640 | 36 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水3号 | 立軸斜流 | 25569 | 41640 | 44 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 北汚水P電気 | 高槻MC | 汚水4号 | 立軸斜流 | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 南合流電気 | 高槻MC | 南合流1-1,2 |  | 32143 | 41640 | 26 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入1 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入2 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流入3 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出1 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出2 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | ゲート（鋳鉄） | 高槻MC | 北汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出3 | 鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ | 24838 | 41640 | 46 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 南合流細目除塵機 | 高槻MC | 汚水1-1号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 南合流細目除塵機 | 高槻MC | 汚水1-2号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | 汚水沈砂設備 | 南合流沈砂掻揚機 | 高槻MC | 汚水1-1号 | Vﾊﾞｹｯﾄ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | 汚水沈砂設備 | 南合流沈砂掻揚機 | 高槻MC | 汚水1-2号 | Vﾊﾞｹｯﾄ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ | 32143 | 42005 | 27 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | CVCF盤 | 前島PS | 合流 |  | 32509 | 42005 | 26 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 高槻MC | LCD | 雨水ポンプ全体 | 36161 | 42370 | 17 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 前島PS |  |  | 36892 | 42370 | 15 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 焼却炉電気 | 高槻MC | 焼却炉電気 | 流動焼却炉 | 36161 | 42736 | 18 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 | スカムスキマー | 高槻MC | B-2系 | スカムスキマー | 32874 | 43466 | 29 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 | 汚泥掻寄機 | 高槻MC | B-2系 | スカムスキマー | 32874 | 43466 | 29 | 健全度低下
下水 | 汚泥濃縮設備 | 機械濃縮 | 高槻MC | 南-1 | ベルト濃縮 | 32143 | 43466 | 31 | 健全度低下
下水 | 汚泥濃縮設備 | 機械濃縮 | 高槻MC | 南-2 | ベルト濃縮 | 32143 | 43466 | 31 | 健全度低下
下水 | 汚泥貯留設備 |  | 高槻MC | 南脱水棟 | No.1余剰汚泥貯留槽 | 34700 | 43466 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 機械濃縮電気 | 高槻MC | 南-1 | ベルト濃縮 | 33970 | 43466 | 26 | 健全度低下 | A-2-1 遠心濃縮機からの更新
下水 | 負荷設備 | 機械濃縮電気 | 高槻MC | 南-2 | ベルト濃縮 | 33970 | 43466 | 26 | 健全度低下 | A-2-1 遠心濃縮機からの更新
下水 | 監視制御設備 |  | 高槻MC |  | 汚泥処理 | 34335 | 43466 | 25 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 |  | 高槻MC |  | No.1流動焼炉・灰溶融炉 | 36161 | 43466 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 |  | 高槻MC |  | No.2流動焼炉・灰溶融炉 | 35065 | 43466 | 23 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | 雨水Ｐ低段 | 高槻MC | 雨水4号 | 立軸斜流 | 30317 | 43466 | 36 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 負荷設備 | 雨水Ｐ低段電気 | 高槻MC | 雨水4号 | 立軸斜流 | 29952 | 43466 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 雨水Ｐ低段電気 | 高槻MC | 雨水5号 | 立軸斜流 | 29952 | 43466 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 雨水Ｐ低段電気 | 高槻MC | 雨水6号 | 立軸斜流 | 29952 | 43466 | 37 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | 合流雨水1号 | 前島PS | 立軸斜流 | 1500mm | 26665 | 43466 | 46 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 雨水ポンプ設備 | 合流雨水2号 | 前島PS | 立軸斜流 | 1500mm | 26665 | 43466 | 46 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 負荷設備 | 合流雨水1号 | 前島PS |  |  | 26665 | 43466 | 46 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 合流雨水2号 | 前島PS |  |  | 26665 | 43466 | 46 | 健全度低下
下水 | 分類なし | 取水井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ? | 前島PS |  |  | 40909 | 43466 | 7 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 高槻MC | 南-1 | スクリュープレス | 32874 | 43831 | 30 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 高槻MC | 南-2 | スクリュープレス | 32874 | 43831 | 30 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 負荷設備 | 脱水機電気 | 高槻MC | 南-1 | スクリュープレス | 32874 | 43831 | 30 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 負荷設備 | 脱水機電気 | 高槻MC | 南-2 | スクリュープレス | 32874 | 43831 | 30 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 雨水ポンプ設備 | 合流雨水3号 | 前島PS | 立軸斜流 | 1500mm | 28491 | 43831 | 42 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 雨水ポンプ設備 | 合流雨水4号 | 前島PS | 立軸斜流 | 1500mm | 28491 | 43831 | 42 |  | 雨水ポンプ予備機化
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | CVCF盤 | 高槻MC | 南脱水機棟（焼却） | 30ｋVA | 34700 | 43831 | 25 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | CVCF盤 | 高槻MC | 南脱水機棟（脱水） | 30ｋVA | 34335 | 43831 | 26 | 健全度低下
下水 | 消毒設備 | 滅菌 | 高槻MC | D・E系 | 次亜塩 | 34335 | 44197 | 27 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水 | 反応タンク設備 | 散気装置 | 渚MC | A-3池 |  | 63 | 31 | 31 | 健全度低下
下水 | 反応タンク設備 | 散気装置 | 渚MC | A-4池 |  | 63 | 31 | 31 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | 可動堰 | 渚MC | 分配槽可動堰 | A系1800*800 B-1系900*700 B-2系900*900 | 14 | 31 | 17 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 渚MC | 変圧器 | 300*2 | 61 | 31 | 33 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 渚MC | 変圧器 | 150*2 | 61 | 31 | 33 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 渚MC | 変圧器 | 100*2 | 61 | 31 | 33 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 | 発電機 | 渚MC |  | 1750KVA | 62 | 4 | 35 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 渚MC | 情報処理 | CRT監視装置GP7000D－M100R(1) | 14 | 31 | 17 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 渚MC | 情報処理 | CRT監視装置GP7000D－M100R(2) | 14 | 31 | 17 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 渚MC | 情報処理 | CRT監視装置GP7000D－M100R(3) | 17 | 31 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 情報処理 | データ処理GP7000D－M200R | 17 | 31 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 情報処理 | 監視制御サーバ F-200 | 17 | 31 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 情報処理 | Webサーバ F-200 | 17 | 31 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 通信装置 | 渚MC | 情報処理 | 伝送・通信装置C-200 Catalyst6500 | 16 | 31 | 15 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 渚MC | 直流電源 | 300Ah/10HR*54ｾﾙ | 6 | 3 | 27 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 脱水制御設備 | 11 | 32 | 21 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 3系溶融炉制御設備 | 12 | 32 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 濃縮制御設備 | 15 | 32 | 17 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 受変電・ケーキ制御設備 | 18 | 32 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 3系溶融炉CRT設備 | 12 | 32 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 汚泥処理用中央制御 | 18 | 32 | 14 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 渚MC | 監視設備 | 3系溶融炉データ設備 | 12 | 32 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 石津中継PS | CRT 1重＊2台 | A系B系監視制御装置 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 石津中継PS | CRTコントローラー盤 | シーケンサ 光変換 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | シーケンスコントローラ | 石津中継PS | シーケンサコントローラー盤 | シーケンサ | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 通信装置 | 石津中継PS | 信号伝送盤 | 光変換機 寝屋川子局遠制 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 石津中継PS | 直流電源 | H24 SNSX100 蓄電池交換 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | ITV装置 | 石津中継PS | ITV | CRT操作卓、ITV*3 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 汚泥焼却・溶融設備 | 熱交換器 | 渚MC | 4系 | 95 | 21 | 3 | 12 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 回転数制御装置 | 鴻池MC | ポンプ電気 | 汚水４号 セルビウス | 47 | 4 | 50 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | 回転数制御装置 | 鴻池MC | ポンプ電気 | 汚水５号 セルビウス | 47 | 4 | 50 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 鴻池MC | 雨水４号 | 口径1500 | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 鴻池MC | 雨水４号DE | DE | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 送風機電気 | B-1 | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 送風機電気 | B-2 | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 送風機電気 | C-1 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 送風機電気 | C-2 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 水処理電気 | Ｂ-1 | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 水処理電気 | Ｂ-2 | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 水処理電気 | Ｃ | 1 | 27 | 26 | 健全度低下
下水 | 汚泥濃縮設備 | 汚泥かき寄せ機 | 鴻池MC | 1-2受(旧1-3濃) | なわて・流泥受入槽 | 50 | 29 | 42 | 健全度低下
下水 | 汚泥濃縮設備 | 汚泥かき寄せ機 | 鴻池MC | 1-5濃 | 90 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
下水 | 汚泥濃縮設備 | 汚泥かき寄せ機 | 鴻池MC | 1-6濃 | 90 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 重力濃縮電気 | 1-1受(旧1-4濃) | 50 | 29 | 42 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 重力濃縮電気 | 1-5濃 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 鴻池MC | 重力濃縮電気 | 1-6濃 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 鴻池MC | Ｂ，Ｃ系水処理Tr | 500*2 | 56 | 27 | 34 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 鴻池MC | Ｂ，Ｃ系水処理Tr | 75*2 | 63 | 27 | 27 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 鴻池MC | 機械濃縮Tr | 750 | 3 | 26 | 23 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 鴻池MC | 機械濃縮Tr | 300 | 3 | 26 | 23 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 鴻池MC | 機械濃縮Tr | 50 | 3 | 26 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 鴻池MC | 水処理監視設備 | CRT*5､大型ｽｸﾘｰﾝ | 11 | 27 | 16 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 鴻池MC | 機械濃縮直流電源 | 50Ah/10hr*12ｾﾙ | 11 | 26 | 15 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 鴻池MC | Ｂ，Ｃ系直流電源 | 200Ah/10hr*54ｾﾙ | 11 | 27 | 16 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 粗目除塵機 | 菊水PS | 雨汚水共通 | 台車走行ﾛｰﾌﾟ式 | 47 | 3 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 菊水PS | 雨水1号 | 低圧集砂装置 | 47 | 3 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 菊水PS | 雨水2号 | 低圧集砂装置 | 41 | 3 | 55 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | 沈砂池電気 | 汚水1号 | 41 | 3 | 55 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | 沈砂池電気 | 汚水2号 | 47 | 3 | 49 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | 沈砂池電気 | 雨水1号 | 47 | 3 | 49 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | 沈砂池電気 | 雨水2号 | 41 | 3 | 55 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 菊水PS | 雨水2号 | 口径1000 | 46 | 2 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 菊水PS | 雨水3号 | 口径1000 | 53 | 28 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 菊水PS | 雨水4号 | 口径1000 | 58 | 2 | 37 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 菊水PS | 雨水2号DE | 215kW | 46 | 2 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 菊水PS | 雨水3号DE | 215kW | 53 | 28 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 菊水PS | 雨水4号DE | 215kW | 58 | 2 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | ポンプ電気 | 雨水1号 | 41 | 3 | 55 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | ポンプ電気 | 雨水2号 | 46 | 3 | 50 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | ポンプ電気 | 雨水3号 | 53 | 28 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 菊水PS | ポンプ電気 | 雨水4号 | 58 | 3 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 太平PS | 雨水1号 | 低圧集砂装置 | 62 | 28 | 29 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 太平PS | 雨水2号 | 低圧集砂装置 | 57 | 28 | 34 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 太平PS | 雨水3号 | 低圧集砂装置 | 43 | 28 | 48 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | 沈砂池電気 | 雨水1号 | 9 | 28 | 19 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | 沈砂池電気 | 雨水2号 | 9 | 28 | 19 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | 沈砂池電気 | 雨水3号 | 9 | 28 | 19 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 太平PS | 雨水1号 | 口径1350 | 62 | 4 | 35 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 太平PS | 雨水2号 | 口径1350 | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 太平PS | 雨水3号 | 口径1350 | 46 | 28 | 45 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 太平PS | 雨水1号DE | 345kW | 62 | 4 | 35 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 太平PS | 雨水2号DE | 345kW | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 太平PS | 雨水3号DE | 521kW | 46 | 28 | 45 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | ポンプ電気 | 雨水1号 | 62 | 4 | 35 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | ポンプ電気 | 雨水2号 | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 太平PS | ポンプ電気 | 雨水3号 | 9 | 28 | 19 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 氷野PS | 雨水2号(№3･4) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 53 | 26 | 36 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 氷野PS | 雨水3号(№5･6) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 63 | 26 | 26 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 氷野PS | 雨水4号(№7･8) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 6 | 26 | 20 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 氷野PS | 雨水1号 | 低圧集砂装置 | 44 | 26 | 45 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 氷野PS | 雨水2号 | 低圧集砂装置 | 53 | 26 | 36 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 氷野PS | 雨水3号 | 低圧集砂装置 | 63 | 26 | 26 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 氷野PS | 雨水4号 | 低圧集砂装置 | 6 | 26 | 20 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 氷野PS | 雨水2号 | 口径1650 | 53 | 2 | 42 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 氷野PS | 雨水2号DE | DE | 53 | 2 | 42 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 桑才PS | 雨水3号(№5･6) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 55 | 27 | 35 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 桑才PS | 雨水4号(№7･8) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 58 | 27 | 32 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 桑才PS | 雨水5号(№9･10) | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 63 | 27 | 27 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 桑才PS | 雨水1号 | 低圧集砂装置 | 47 | 27 | 43 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 桑才PS | 雨水2号 | 低圧集砂装置 | 47 | 27 | 43 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 桑才PS | 雨水3号 | 低圧集砂装置 | 55 | 27 | 35 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 桑才PS | 雨水4号 | 低圧集砂装置 | 58 | 27 | 32 | 健全度低下
下水 | 雨水沈砂設備 | 揚砂ポンプ | 桑才PS | 雨水5号 | 低圧集砂装置 | 63 | 27 | 27 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 桑才PS | 雨水2号 | 口径1600 | 46 | 2 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 桑才PS | 雨水3号 | 口径1600 | 55 | 3 | 41 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 桑才PS | 雨水4号 | 口径1600 | 58 | 4 | 39 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 桑才PS | 雨水2号DE | DE | 46 | 2 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 桑才PS | 雨水3号DE | DE | 55 | 3 | 41 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 桑才PS | 雨水4号DE | DE | 58 | 4 | 39 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 中継雨水1号 | 口径1500 | 53 | 3 | 43 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 中継雨水2号 | 口径1500 | 53 | 4 | 44 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 中継雨水3号 | 口径1500 | 55 | 2 | 40 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 中継雨水1号DE | ディーゼルエンジン | 53 | 3 | 43 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 中継雨水2号DE | ディーゼルエンジン | 53 | 4 | 44 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 中継雨水3号DE | ディーゼルエンジン | 55 | 2 | 40 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 古川雨水1号 | 口径1900 | 48 | 2 | 47 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 古川雨水2号 | 口径1900 | 48 | 3 | 48 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 茨田PS | 古川雨水3号 | 口径1900 | 48 | 4 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 古川雨水1号DE | ディーゼルエンジン | 48 | 2 | 47 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 古川雨水2号DE | ディーゼルエンジン | 48 | 3 | 48 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 茨田PS | 古川雨水3号DE | ディーゼルエンジン | 48 | 4 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 深野北PS | 雨水1号 | 口径1100 | 55 | 3 | 41 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 深野北PS | 雨水2号 | 口径1100 | 55 | 4 | 42 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 深野北PS | 雨水1号DE | 552kW | 55 | 3 | 41 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 深野北PS | 雨水2号DE | 552kW | 55 | 4 | 42 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 深野北PS | ポンプ電気 | 雨水1号 | 55 | 3 | 41 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 深野北PS | 変圧器 | 500 | 56 | 30 | 37 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 深野北PS | 変圧器 | 100 | 56 | 30 | 37 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 | 発電機 | 深野北PS |  | 300 | 56 | 3 | 40 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 深野北PS | 監視設備 | ＭＧＰ | 56 | 30 | 37 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 萱島PS | 雨水4号 | 口径1500 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 萱島PS | 雨水4号DE | 1030kW | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 萱島PS | 直流電源 | ＭＳＥ50Ah/10hr*144ｾﾙ | 5 | 28 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 寝屋川中継PS | 監視設備 | ＭＧＰ | 6 | 29 | 23 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 寝屋川中継PS | 直流電源 | 40Ah/5hr*86ｾﾙ | 6 | 29 | 23 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | 流入ゲート | 枚方中継PS | 沈砂池流入1 | 鋳鉄製電動ゲート | 57 | 29 | 35 | 健全度低下
下水 | ゲート設備 | 流入ゲート | 枚方中継PS | 沈砂池流入2 | 鋳鉄製電動ゲート | 57 | 29 | 35 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 枚方中継PS | 沈砂池流入1 | ゲート | 57 | 29 | 35 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 枚方中継PS | 沈砂池流入2 | ゲート | 57 | 29 | 35 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 沈砂池電気 | 沈砂池・汚水P設備（ＰＣＳ） | 47 | 30 | 46 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 川俣MC | 汚水5号 | 口径1600 | 51 | 2 | 44 | 健全度低下
下水 | 汚水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 川俣MC |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ1750PS | 51 | 2 | 44 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 送風機電気 | B-1 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 送風機電気 | B-2 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 送風機電気 | B-3 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 水処理電気 | 4系 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 水処理電気 | 5系 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 水処理電気 | 4～7系 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | ポンプ電気 | PCS+GW | 47 | 30 | 46 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 機械濃縮電気 | 濃縮 | 9 | 2 | 23 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 脱水機電気 | B系 PCS | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 流動炉電気 | PCS | 12 | 2 | 20 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 川俣MC | 流動炉電気 | PCS | 14 | 2 | 18 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 川俣MC | 特高監視設備 | PCS | 10 | 30 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 川俣MC | 監視制御設備 | CRT*2LCD*4 | 10 | 30 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | 川俣MC | 監視制御設備 | CRT*2LCD*3 | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 小阪PS | 雨水4号 | 口径1500 | 43 | 4 | 54 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 小阪PS | 6PSHT-26D |  | 43 | 4 | 54 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 小阪PS | 6DE-23 | 5号エンジン | 58 | 30 | 35 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 川俣PS | 8DS-26 | 1900kW(PS) | 46 | 1 | 48 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 川俣PS | 8DS-26 | 1900kW(PS) | 46 | 1 | 48 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 川俣PS | 8DS-26L | 1900kW(PS) | 48 | 4 | 49 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 川俣PS | 8DS-26 | 1900kW(PS) | 59 | 4 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 新家PS | 雨水1号 | 484m3/分 口径1800 | 48 | 2 | 47 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 新家PS | 6DS-26 |  | 48 | 2 | 47 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 新家PS | 6DS-26 |  | 48 | 3 | 48 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 新家PS | 雨水3号 | 400m3/分 口径1800 | 55 | 4 | 42 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 新家PS | 6DS-26 |  | 55 | 4 | 42 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 長吉PS | 雨水1号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 63 | 26 | 26 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 長吉PS | 雨水2号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 63 | 26 | 26 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | 沈砂池電気 | 汚水1号 | 63 | 1 | 31 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | 沈砂池電気 | 汚水2号 | 56 | 1 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | 沈砂池電気 | 汚水3号 | 56 | 1 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | ポンプ電気 | 汚水1号 | 63 | 1 | 31 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | ポンプ電気 | 汚水2号 | 56 | 1 | 38 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 長吉PS | 雨水2号 | 300m3/分 口径1500 | 63 | 2 | 32 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 長吉PS | 6DS-26 |  | 63 | 2 | 32 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 長吉PS | ポンプ電気 | 雨水2号 | 63 | 2 | 32 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 長吉PS | 変圧器 | 500*2 | 57 | 1 | 37 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 長吉PS |  | 100 | 57 | 1 | 37 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 寺島PS | 雨水1号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 61 | 27 | 29 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 寺島PS | 雨水2号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 寺島PS | 雨水3号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 寺島PS | 雨水4号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 1 | 27 | 26 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 寺島PS | 雨水5号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 57 | 27 | 33 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | 沈砂池電気 | 汚水1号 | 12 | 1 | 19 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | 沈砂池電気 | 汚水2号 | 7 | 1 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | 沈砂池電気 | 汚水3号 | 7 | 1 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 汚水1号 | 7 | 1 | 24 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 汚水2号 | 57 | 1 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 汚水3号 | 57 | 1 | 37 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 汚水4号 | 12 | 1 | 19 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 寺島PS | 12ZL-UT |  | 57 | 3 | 39 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 寺島PS | 雨水3号 | 459m3/分 | 57 | 4 | 40 | 健全度低下
下水 | 雨水ポンプ設備 | ディーゼル機関 | 寺島PS | 12ZL-UT |  | 57 | 4 | 40 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 雨水1号 | 61 | 2 | 34 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 雨水2号 | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 雨水3号 | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 雨水4号 | 1 | 2 | 31 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 寺島PS | ポンプ電気 | 雨水5号 | 7 | 2 | 25 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 寺島PS | 変圧器 | 500*2 | 58 | 1 | 36 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 寺島PS |  | 100 | 58 | 1 | 36 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 | 発電機 | 寺島PS |  | 625 | 58 | 1 | 36 | 健全度低下
下水 | 自家発電設備 | 原動機 | 寺島PS | 発電機用エンジン | 625KVA | 58 | 1 | 36 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 寺島PS | 監視設備 |  | 58 | 1 | 36 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 自動除塵機 | 小阪合PS | 汚水1号 | ﾚｰｷ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 62 | 30 | 31 | 健全度低下
下水 | 汚水沈砂設備 | 沈砂かき揚げ機 | 小阪合PS | 汚水1号 | Vﾊﾞｹｯﾄ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪﾝ | 62 | 30 | 31 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 小阪合PS | 監視設備 |  | 63 | 30 | 30 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 新池島PS | 沈砂池電気 | PCS | 6 | 2 | 26 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 新池島PS | 監視設備 |  | 6 | 2 | 26 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 植付PS | 沈砂池電気 | PCS | 10 | 2 | 22 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 植付PS | ポンプ電気 | PCS | 10 | 2 | 22 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視コントローラ | 植付PS | 監視設備 |  | 10 | 2 | 22 | 健全度低下
下水 | スクリーンかす設備 | 細目除塵機 | 狭山MC | 1系1号,2号（沈砂し渣洗浄機） | 2.0m×4.6m | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 補機類の更新
下水 | スクリーンかす設備 | 細目除塵機 | 中部MC | Ⅱ系1号 | 2.6m×4.7m | 4 | 3 | 29 | 健全度低下
下水 | 汚水沈砂設備 | 沈砂掻揚機 | 狭山MC | 1系1号,2号（沈砂し渣洗浄機） | 2.0m×4.6m | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 補機類の更新
下水 | 汚水沈砂設備 | 沈砂掻揚機 | 中部MC | Ⅱ系1号 | 2.6m×4.7m | 4 | 3 | 29 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 北部MC | 1-1系 | 22,500m3/日 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 最初沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 北部MC | 1-2系 | 22,500m3/日 | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 北部MC | 1-1系 | 22,500m3/日 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 最終沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 北部MC | 1-2系 | 22,500m3/日 | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 用水設備 | ポンプ | 今池MC | 1系 雑用水ポンプ | φ250mm | 2 | 22 | 20 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 今池MC | 沈砂池・ポンプ場 | 500kVA | 57 | 2 | 38 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 今池MC | 沈砂池・ポンプ場 | 150kVA | 2 | 2 | 30 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 川面PS |  | 300kVA,100kVA,30kVA | 4 | 3 | 29 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 北部MC | 沈砂池・ポンプ場 | 300kVA | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 北部MC | 送風機設備 | 100kVA | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 北部MC | 脱水機棟（流泥） | 750kVA | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 北部MC | 脱水機棟（流泥） | 750kVA | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 北部MC | 脱水機棟（流泥） | 1250kVA,1250kVA | 1 | 4 | 33 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 高石送泥PS |  | 150kVA | 2 | 2 | 30 | 健全度低下
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 泉北送泥PS |  | 100kVA | 3 | 2 | 29 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 無停電電源装置 | 大井MC | 水処理 | 300Ah | 7 | 4 | 27 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 無停電電源装置 | 大井MC | 管理棟,汚泥棟ほか | 500Ah, 300Ah,50Ah,50Ah | 8 | 4 | 26 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 無停電電源装置 | 川面PS |  | 100Ah | 4 | 3 | 29 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | 1-1系 |  | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | 1-2系 |  | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | Ⅱ-1-1 |  | 5 | 4 | 29 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | Ⅱ-1-2 |  | 8 | 4 | 26 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | Ⅱ-2-1 |  | 12 | 4 | 22 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 北部MC | Ⅱ-2-2 |  | 13 | 4 | 21 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 中部MC | Ⅱ-1 |  | 7 | 3 | 26 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 中部MC | Ⅱ-2 |  | 9 | 3 | 24 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 中部MC | Ⅱ-3 |  | 13 | 3 | 20 | 健全度低下
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | 制御電源等 | 中部MC | Ⅱ-4 |  | 20 | 3 | 13 | 健全度低下
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 今池MC | 共通,2,3,4 | 沈砂池電気 | 56 | 4 | 41 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 今池MC | 1,2,3,5,6 | 汚水ポンプ電気 | 56 | 4 | 41 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 今池MC | 1系 | 用水電気 | 55 | 4 | 42 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 狭山MC | 1系1号,2号 | 沈砂池電気 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 1 | 汚水ポンプ電気 | 60 | 2 | 35 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 2 | 汚水ポンプ電気 | 60 | 2 | 35 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 3 | 汚水ポンプ電気 | 5 | 2 | 27 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | Ⅰ | 水処理 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | Ⅰ | 水処理 | 2 | 4 | 32 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 1-1 | 送風機 | 59 | 2 | 36 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 1-2 | 送風機 | 59 | 2 | 36 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 北部MC | 1-3 | 送風機 | 5 | 32 | 57 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ系1号 | 汚水沈砂設備 | 4 | 3 | 29 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ系1 | 汚水ポンプ設備 | 4 | 3 | 29 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ系2 | 汚水ポンプ設備 | 4 | 3 | 29 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ系3 | 汚水ポンプ設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | ２系沈砂池 | 脱臭設備 | 16 | 3 | 17 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | ２系汚泥調整槽 | 脱臭設備 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | ２系水処理 | 脱臭設備 | 20 | 3 | 13 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-1 | 生物反応槽 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-2 | 生物反応槽 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-3 | 生物反応槽 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-4 | 生物反応槽 | 20 | 3 | 13 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-1 | 急速ろ過設備 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-2 | 急速ろ過設備 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-3 | 急速ろ過設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-1 | 送風機 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-2 | 送風機 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | Ⅱ-3 | 送風機 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | 1 | 汚泥調整槽 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 中部MC | 2 | 汚泥調整槽 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 汚水１号 | 汚水沈砂設備 | 5 | 30 | 25 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 1 | 汚水ポンプ設備 | 5 | 30 | 25 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 2 | 汚水ポンプ設備 | 5 | 30 | 25 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 汚水沈砂池 | 脱臭設備 | 4 | 30 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 1-1 | 急速ろ過設備 | 4 | 30 | 26 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 1-2 | 急速ろ過設備 | 11 | 30 | 19 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 1 | 送風機 | 4 | 28 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 2 | 送風機 | 4 | 28 | 24 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 南部MC | 1 | 重力濃縮槽 | 5 | 30 | 25 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 淡輪PS | 活性炭 | 脱臭設備 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 淡輪PS | 1 | ｽｸﾘｭｰ付横軸渦巻 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 淡輪PS | 2 | ｽｸﾘｭｰ付横軸渦巻 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 淡輪PS | 汚水１号 | 汚水沈砂設備 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 深日PS | 活性炭 | 脱臭設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 深日PS | 1 | ｽｸﾘｭｰ付横軸渦巻 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 深日PS | 2 | ｽｸﾘｭｰ付横軸渦巻 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 深日PS | 汚水１号 | 汚水沈砂設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下 | 現場操作盤含む
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | 1-1系 | ー | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | 1-2系 | ー | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | Ⅱ-1-1 | ー | 5 | 2 | 27 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | Ⅱ-1-2 | ー | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | Ⅱ-2-1 | ー | 12 | 2 | 20 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 北部MC | Ⅱ-2-2 | ー | 13 | 2 | 19 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 中部MC | Ⅱ-1 | ー | 7 | 3 | 26 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 中部MC | Ⅱ-2 | ー | 9 | 3 | 24 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 中部MC | Ⅱ-3 | ー | 13 | 3 | 20 | 健全度低下
下水 | 計測設備 | 計測装置 | 中部MC | Ⅱ-4 | ー | 20 | 3 | 13 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理電気 | 大井MC | 1-1系 | 水処理設備 | 10 | 2 | 22 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理電気 | 大井MC | 1-2系 | 水処理設備 | 7 | 2 | 25 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 大井MC | CRT＋MGP | 水処理設備 | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 大井MC | CRT＋MGP | 汚泥処濃縮・脱水・焼却炉 | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 北部MC | 1-1系 | 水処理設備 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 北部MC | 1-2系 | 水処理設備 | 2 | 4 | 32 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 北部MC | Ⅱ-1-1 | 水処理設備 | 5 | 2 | 27 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 北部MC | Ⅱ-1-2 | 水処理設備 | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 北部MC | Ⅱ-2-1 | 水処理設備 | 12 | 2 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 水処理 | 北部MC | Ⅱ-2-2 | 水処理設備 | 13 | 2 | 19 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 北部MC | 1系CRT+GP | 水処理設備 | 61 | 4 | 36 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 北部MC | 2系CRT+MGP | 水処理設備 | 8 | 2 | 24 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 生物反応槽 | 中部MC | Ⅱ-1 | 水処理設備 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 生物反応槽 | 中部MC | Ⅱ-2 | 水処理設備 | 9 | 3 | 24 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 生物反応槽 | 中部MC | Ⅱ-3 | 水処理設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 生物反応槽 | 中部MC | Ⅱ-4 | 水処理設備 | 20 | 3 | 13 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 中部MC | CRT＋MGP（2系） | 水処理設備 | 7 | 3 | 26 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 淡輪PS |  | 水処理設備 | 10 | 3 | 23 | 健全度低下
下水 | 監視制御設備 | 監視設備 | 深日PS |  | 水処理設備 | 13 | 3 | 20 | 健全度低下
河川 |  | 電気設備 放流警報設備 制御処理設備 |  |  | 電気設備 放流警報設備 制御処理設備 | S56 | H19～ Ｈ23 | 26 | 旧式設備の故障 ダム諸量観測及び施設操作状況の不具合 | 施設更新 →管理の効率化、安全性及び信頼性の向上
河川 | 水門 | 巻上機 | 旧猪名川水門 |  | 巻上機５．５ｋｗ×2台 | S44 | H19 | 38 | 漏油 | 自重降下機能追加 ⇒ 信頼性向上
河川 | 水門 | 巻上機 | 尻無川水門 |  | 巻上機６０ｋｗ×2台 | S45 | H24 | 43 | 歯車摩耗 | 動力多重化 ⇒ 信頼性確保 巻上機軽量化 ⇒ 耐震性向上
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 安治川水門 |  | 監視制御系 | H1 | H29 | 28 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 受変電設備 | 三軒家水門 |  | 受変電系 | H3 | H29 | 26 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 三軒家水門 |  | 監視制御系 | H3 | H29 | 26 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 旧猪名川排水機場 |  | 監視制御系 | H4 | R1 | 27 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 受変電設備 | 旧猪名川排水機場 |  | 受変電系 | H4 | R1 | 27 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 受変電設備 | 六軒家川水門 |  | 受変電系 | H3 | H30 | 27 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 六軒家川水門 |  | 監視制御系 | H3 | H30 | 27 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 受変電設備 | 正蓮寺川水門 |  | 受変電系 | H11 | R3 | 21 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 正蓮寺川水門 |  | 監視制御系 | H11 | R3 | 21 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 正蓮寺川水門 |  | 直流電源装置 | H11 | H30 | 19 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 監視制御設備 | 木津川水門 |  | ITV | H13 | R2 | 19 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 自家発電設備 | 三軒家水門 |  | 始動用直流電源装置 | H11 | H30 | 19 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 水門 | 水門扉 | 芦田川水門 |  |  | S63 | R2 | 32 |  |  |  |  | 津波対応
河川 | 水門 | 水門扉 | 王子川水門 |  |  | S50 | R2 | 45 |  |  |  |  | 津波対応
河川 | 排水機場 | 駆動用機関 | 旧猪名川排水機場 | No.2 | ディーゼルエンジン | S43 | R2 | 4 | 健全度低下 | 部品供給困難 |  |  | ポンプ、吐出弁OH含
河川 | 排水機場 | 駆動用機関 | 旧猪名川排水機場 | No.1 | ディーゼルエンジン | S43 | R3 | 53 | 健全度低下 | 部品供給困難 |  |  | ポンプ、吐出弁OH含
河川 | 排水機場 | 駆動用機関 | 旧猪名川排水機場 | No.3,4 | ディーゼルエンジン | S43 | R4 | 54 | 健全度低下 | 部品供給困難 |  |  | ポンプ、吐出弁OH含
河川 | 排水機場 | 監視制御設備 | 平野川分水路排水機場 |  |  | S58 | R2 | 37 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 受変電設備 | 太間排水機場 |  | 受変電設備 | S55 | R3 | 41 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 監視制御設備 | 太間排水機場 |  | 監視制御装置、情報処理装置外 | H8 | H28 | 20 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 監視制御設備 | 太間排水機場 | №１、№２ポンプ用 | 現場操作盤、CC、Ry | S55 | R1 | 38 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 監視制御設備 | 今川排水機場 |  |  | S61 | H29 | 31 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 受変電設備 | 芦田川排水機場 |  | 受変電設備 | S63 | R2 | 32 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 排水機場 | 監視制御設備 | 芦田川排水機場 |  | 監視制御設備 | S63 | R2 | 32 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 昇降設備 | エレベータ | 安治川水門 | 右岸及び中央のエレベータ |  | H5 | H26 | 21 | 健全度低下
河川 | 昇降設備 | エレベータ | 安治川水門 | 管理棟 |  | H8 | H27 | 19 | 健全度低下
河川 | 昇降設備 | エレベータ | 尻無川水門 | 管理棟 |  | H7 | R3 | 27 | 健全度低下
河川 | 治水緑地 | 監視制御設備 | 恩智川治水緑地 |  |  | S63 | H28 | 28 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 治水緑地 | 監視制御設備 | 花園多目的遊水地 |  |  | H14 | R5 | 21 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 流域調節池 | ポンプ設備 | 三ツ島調節池 | №１、№２ポンプ | 8.4m3／分・台 | H7 | R5 | 28 | 腐食
河川 | 流域調節池 | ポンプ設備 | 布施駅前調節池 | №１、№２ポンプ | 4.2m3／分・台 | H8 | R5 | 27 | 腐食
河川 | 流域調節池 | 受変電設備 | 三ツ島調節池 |  |  | H7 | R5 | 28 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 流域調節池 | 監視制御設備 | 三ツ島調節池 |  |  | H7 | R5 | 28 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 | 流域調節池 | 監視制御設備 | 上の川調節池 |  |  | H12 | R5 | 21 | 健全度低下 | 部品供給困難
河川 |  | 監視制御設備 | 狭山池ダム |  |  | H10 | R4 | 22 | 健全度低下 | 部品供給困難
海岸 | 水門 |  | 古川水門 |  | 扉体面積51㎡ | S27 | H19 | 55 | 全体的に腐食
海岸 | 水門 |  | 貯木場南水門 |  | 扉体面積60㎡ | S40 | H24 | 47 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
海岸 | 水門 |  | 貯木場北水門 |  | 扉体面積60㎡ | S40 | H30 | 53 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
海岸 | 水門 |  | 貯木場北水門 |  | 受変電、自家発、運転操作 | S40 | H30 | 53 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 水門 |  | 岸和田水門 |  | 監視制御、運転操作 | S62 | H28 | 29 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 水門 |  | 岸和田水門 |  | 受変電、自家発 | S62 | H30 | 31 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 新川排水機場 |  | 監視制御、運転操作、受変電、自家発 | H3 | H28 | 25 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 堅川緑川排水機場 |  | 運転操作 | H5 | H30 | 25 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 堅川緑川排水機場 |  | 受変電、自家発、運転操作 | H5 | R2 | 27 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 八軒川排水機場 |  | 監視制御、運転操作、受変電、自家発 | H6 | R2 | 26 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 谷川港排水施設 |  | 監視制御、運転操作 | H11 | R3 | 22 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 排水機場 |  | 北境川排水機場 |  | 受変電、自家発、運転操作 | H5 | R3 | 28 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
海岸 | 昇降設備 |  | 岸和田水門 |  | 昇降機 3基 | S62 | H30 | 31 | 健全度低下 | 部品確保困難 |  |  | 時間計画型
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 大阪池田線 |  | ポンプφ150 自家発電機 制御盤 | H3？ | H20 ー H20 | 32 | 健全度低下 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 176号 |  | ポンプφ40 電源盤 | 不明（S53以前？） | Ｒ1 ー | 45以上 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 天王地下道 |  | ポンプφ50 制御盤 | S52 | Ｒ1 ー | 46 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | Φ200（S43建設） | 6 | 20 | 14 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | Φ200（S43建設） | 6 | 23 | 17 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | Φ200（S43建設） | 6 | 30 | 24 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | Φ100（S43建設） | 11 | 30 | 19 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 岡中排水機場 | Φ250（H4建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 岡中排水機場 | Φ250（H4建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 岡中排水機場 | Φ50（H4建設） | 18 | 30 | 12 | 不明
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 岡中排水機場 | Φ50（H4建設） | 18 | 30 | 12 | 不明
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 東鳥取南海線 | 男里排水機場 | Φ100（S42建設） | 不明 | 30 | 不明 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 東鳥取南海線 | 男里排水機場 | Φ100（S42建設） | 不明 | 17 | 不明 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 幡代２号地下道排水施設 | Φ50（H5建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 幡代２号地下道排水施設 | Φ50（H5建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 幡代３号地下道排水施設 | Φ50（H5建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 泉佐野岩出線 | 幡代３号地下道排水施設 | Φ50（H5建設） | 4 | 30 | 26 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 変圧器 | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | 150KVA 1基（S43建設） 20KVA 1基（S43建設） | 43 | 10 | 30 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 発電装置 駆動装置 | 枚方富田場林泉佐野線 | 井原ノ里排水機場 | 125KVA 1基（S43建設） | 43 | 5 | 25 | 健全度低下
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 富田林泉大津線 | 信太山地下道 | φ150 | H12 | R1 | 19
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 大阪和泉泉南線（新） | 松尾川橋ポンプ所 | φ150 | S61 | H22 | 24
道路 | 情報板設備 | 表示装置 | 泉佐野打田線 和歌山阪南線 | 道路情報板 | 門型1基（H3建設） 門型1基（H13）未更新 | 3 | 26 | 23 | 健全度低下
道路 | 情報板設備 | 情報盤 | 岸和田土木事務所 | センター装置 | 監視制御（H20設置） | 20 | 27 | 7 | 健全度低下
道路 | 情報板設備 | 情報盤 | 富田林泉大津線 | 信太山地下道 | 警報表示板 | H12 | R2 | 20
道路 | 情報板設備 | 情報盤 | 富田林泉大津線 | 信太山地下道 | 補助警報表示板 | H12 | R2 | 20
道路 【モノレール】 | 昇降設備 | エレベーター、エスカレーター | 南茨木駅・山田駅 |  | エレベーター2基 エスカレーター5基 | S58 | H31 | 36 | 交換部品なし | 利用者の安全性
道路 【モノレール】 | 昇降設備 | エレベーター、エスカレーター | 万博記念公園駅 |  | エレベーター2基 エスカレーター4基 | S59 | H32 | 36 | 交換部品なし | 利用者の安全性
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 服部緑地 | 東中央広場 | 7.2kV 三相 6A 12.5kA | S53 | H27 | 37 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 服部緑地 | 野外音楽堂 | 7.2kV 三相 6A 12.5kA | H3 | H27 | 24 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 服部緑地 | 音楽団練習場 | 7.2kV 三相 6A 12.5kA | H3 | H27 | 24 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 服部緑地 | WLレストラン | 7.2kV 三相 6A 12.5kA | H9 | H28 | 19 | 健全度低下
公園 | 親水設備 | 親水施設 | 服部緑地 | 東中央広場噴水 |  | S54 | H27 | 36 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 久宝寺緑地 | プールキュービクル | 4面 | S46 | H26 | 43 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 久宝寺緑地 | Bキュービクル | 2面 | H4 | H29 | 25 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | メインキュービクル | 浜寺公園 泉北臨海緑地 |  |  | H1 | R1 | 30 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | サブキュービクル | 浜寺公園 泉北臨海緑地 |  |  | H1 | R1 | 30 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | LEキュービクル | 大泉緑地 |  |  | H4 | H30 | 26 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | 受電キュービクル | 住吉公園 |  |  | H4 | R2 | 28 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | A | 住之江公園 |  |  | S60 | H28 | 31 | 健全度低下
公園 | 電気設備 | B | 住之江公園 |  |  | H4 | H29 | 25 | 健全度低下
公園 | 親水設備 | 噴水ポンプ | りんくう公園 | 四季の泉 | 13台 | H8 | H28 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 配電盤 | りんくう公園 | シンボル緑地 | 175kVA | H8 | H29 | 21 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 配電盤 | りんくう公園 | シーサイド緑地北 | 150kVA | H8 | R1 | 23 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 排水設備 | 汚水ポンプ | せんなん里海公園 |  | 14台 | H9 | H28 | 19 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 受電設備 | せんなん里海公園 | Cキュービクル |  | H9 | H29 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 受電設備 | せんなん里海公園 | Aキュービクル |  | H9 | R1 | 22 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 受電設備 | せんなん里海公園 | 第2分電盤 |  | H9 | R2 | 23 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
公園 | 電気設備 | 受電設備 | せんなん里海公園 | Bキュービクル |  | H9 | R3 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減

## 様式5-1更新要因について
様式5-1 更新要因について
分野 | 施設名 | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性 経済的な視点を考慮。 （①更新or ②更新と長寿命化or ③長寿命化) | 3．更新要因の整理
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
大分類
下水 | スクリーンかす設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 機種変更によりLCCを大幅低減することができるものについては長寿命化せずに更新 | 合流改善
下水 | 汚水沈砂設備
下水 | 雨水沈砂設備 | [5 empty] | 合流改善
下水 | 汚水ポンプ設備
下水 | 雨水ポンプ （ポンプ本体） |  |  |  | 起動性を高めるためのポンプ型式変更
下水 | 雨水ポンプ （駆動用機関） | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものおよび重要な部品が供給停止されたものは更新 |  | 健全度低下 部品供給停止
下水 | 雨水滞水池・調整池設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水 | 汚水調整池設備
下水 | 最初沈殿池設備
下水 | 生物反応槽設備
下水 | 送風機設備
下水 | 最終沈殿池設備
下水 | 消毒設備
下水 | 用水設備
下水 | 放流ポンプ設備
下水 | 急速ろ過設備
下水 | 汚泥輸送・前処理設備
下水 | 重力濃縮設備
下水 | 機械濃縮設備
下水 | 汚泥消化タンク設備
下水 | 汚泥貯留設備
下水 | 汚泥脱水設備
下水 | 汚泥乾燥設備
下水 | 焼却設備
下水 | ゲート設備
下水 | クレーン類・物あげ設備
下水 | 脱臭設備
下水 | 受変電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給停止 年数経過
下水 | 自家発電設備
下水 | 制御電源及び計装用電源設備
下水 | 負荷設備 |  |  |  | 対象機械設備の更新に伴い使用不可
下水 | 計測設備
下水 | 監視制御設備
河川 | 水門 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門、排水機場の求められる機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅
河川 | 排水機場 |  |  |  | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能 ・部品供給 |  | 治水計画の変更
河川 | 防潮扉 |  |  |  | ・耐震性能 ・操作信頼性 |  | 廃川、河道の拡幅
河川 | 堰
河川 | 受変電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 部品供給停止
河川 | 自家発電設備
河川 | 監視制御設備 |  |  | 標準耐用年数経過 部品供給停止 | 操作信頼性
河川 | テレメータ設備 |  |  | 標準耐用年数経過 部品供給停止
河川 | 河川警報設備
河川 | 遠隔操作通信設備 |  |  | 標準耐用年数経過 | 操作信頼性
河川 | 昇降設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
海岸 | 水門 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 海岸保全計画の変更
海岸 | 排水機場 |  |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 部品供給停止 | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能
海岸 | 防潮扉 |  |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性
海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止
海岸 | 昇降設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
道路 | 道路 （排水設備） | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 標準耐用年数経過
道路 | 道路 （トンネル換気設備） | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 交通量変化
道路 | 道路 （受変電設備設備） | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 設備の陳腐化 | — | ー | ー
道路 | 道路 （自家発電設備） | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 | — | ー | ー
道路 | 道路 （情報板設備） | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 | ー | ー | ー
道路 | 道路【モノレール】 （昇降設備） | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 標準耐用年数経過
公園 | 親水設備 | 部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度低下
公園 | 排水等ポンプ設備 |  | ① | 標準耐用年数経過 |  | コスト比較
公園 | 電気設備 （受変電設備） |  | ① | 標準耐用年数経過
公園 | 自家発電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 | — | ー | ー

## 様式5-2見極め要因
様式5-2 更新見極め要因
分野 | 施設名 |  | 4．更新見極め要因の整理
|  |  | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度
| 大分類 |  | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
下水 | スクリーンかす設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚水沈砂設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 雨水沈砂設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 雨水ポンプ （ポンプ本体） |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 雨水ポンプ （駆動用機関装置） |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 雨水滞水池・調整池設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚水調整池設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 最初沈殿池設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 生物反応槽設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 送風機設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 最終沈殿池設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 消毒設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 用水設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 放流ポンプ設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 急速ろ過設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚泥輸送・前処理設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 重力濃縮設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 機械濃縮設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚泥消化タンク設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚泥貯留設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚泥脱水設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 汚泥乾燥設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 焼却設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | ゲート設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | クレーン類・物あげ設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 脱臭設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
下水 | 受変電設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 自家発電設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 負荷設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 計測設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
下水 | 監視制御設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 水門 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
河川 | 排水機場 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
河川 | 防潮扉 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
河川 | 堰 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
河川 | 受変電設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 自家発電設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 監視制御設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | テレメータ設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 河川警報設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 遠隔操作通信設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
河川 | 昇降設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
海岸 | 水門 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
海岸 | 排水機場 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
海岸 | 防潮扉 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  | 使用材質 | 稼働状況 | 操作者の安全 | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | [5 empty] | 部品供給状況
海岸 | 昇降設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 |  |  |  | LCC
道路 | 道路（排水設備） |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
道路 | 道路 （トンネル換気設備） |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 交通量 |  |  |  |  | 部品供給状況
道路 | 道路 （受変電設備） | ー | ー | 標準耐用年数 使用実績年数 | ー | ー | ー | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | ー | 部品供給状況
道路 | 道路 （自家発電設備） | ー | ー | 標準耐用年数 使用実績年数 | ー | ー | ー | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | ー | 部品供給状況
道路 | 道路 （情報板設備） | ー | ー | 標準耐用年数 使用実績年数 | ー | ー | ー | 部品供給状況 | ー | ー | ー | ー | ー | 部品供給状況
道路 | 道路【モノレール】 （昇降設備） |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 利用者数 |  |  |  |  | 部品供給状況
公園 | 親水設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | ニーズ |  |  | LCC
公園 | 排水設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 利用者数 |  |  |  |  | 部品供給状況
公園 | 電気設備 （受電設備） |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
公園 | 自家発電設備 | ー | ー | 標準耐用年数 使用実績年数 | ー | ー | ー | 部品供給状況 | 災害時の影響等 | ー | ー | ー | ー | 部品供給状況

## 様式5-3寿命の考え方
様式5-3 寿命の考え方
分野 | 施設名 | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
|  | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
下水 | スクリーンかす設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚水沈砂設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 雨水沈砂設備 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚水ポンプ設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 雨水ポンプ （ポンプ本体） | 20 | 標準耐用年数 20年 | 35年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 雨水ポンプ （駆動用機関） | 20 | 標準耐用年数 15年 | 35年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第 但し、計画上の寿命時点で原則更新
下水 | 雨水滞水池・調整池設備 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚水調整池設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 最初沈殿池設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 生物反応槽設備 | 20 | 標準耐用年数 10年 | 15年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 送風機設備 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 最終沈殿池設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 消毒設備 | 10 | 標準耐用年数 10年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 用水設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 放流ポンプ設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 急速ろ過設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚泥輸送・前処理設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 重力濃縮設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 機械濃縮設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | 汚泥消化タンク設備 | 20 | 標準耐用年数 8～15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚泥貯留設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚泥脱水設備 | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | 汚泥乾燥設備 | 20 | 標準耐用年数 8～10年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 焼却設備 | 20 | 標準耐用年数 10年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | ゲート設備 | 20 | 鋼15年 鋳物25年 | 鋼30年、鋳物35年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | クレーン類・物あげ設備 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 脱臭設備 | 20 | 標準耐用年数 10年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 受変電設備 | 20 | 標準耐用年数 10～20年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
下水 | 自家発電設備 | 15 | 標準耐用年数 15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
下水 | 制御電源及び計装用電源設備 | ― | 標準耐用年数 7～15年 | 10年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
下水 | 負荷設備 | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
下水 | 計測設備 | 10 | 標準耐用年数 10年 | 15年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
下水 | 監視制御設備 | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 20年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
河川 | 水門 | 17 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
河川 | 排水機場 | 17 | 標準耐用年数 30年 | 60年 | 60年を目標にする
河川 | 防潮扉 | 25 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
河川 | 堰 | 17 | 標準耐用年数 40年 | 40年 | 劣化状況及び部品供給状況による
河川 | 受変電設備 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 自家発電設備 | 17 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 監視制御設備 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | テレメータ設備 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 河川警報設備 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 遠隔操作通信設備 | 17 | 標準耐用年数 10～15年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 昇降設備 | 17 | 標準耐用年数 17年 | 20年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
海岸 | 水門 | 25 | 標準耐用年数 25年 | 50年 | 50年を目標とする
海岸 | 排水機場 | 15 | 標準耐用年数 15年 | 50年 | 50年を目標とする
海岸 | 防潮扉 | 25 | 標準耐用年数 25年 | 50年 | 50年を目標とする
海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 10 | 標準耐用年数 10年 | 20年 | 部品供給状況による
海岸 | 昇降設備 | 10 | 標準耐用年数 10年 | 30年 | 部品供給状況による
道路 | 道路（排水設備） | 20年 | １５年 | 20年 | 劣化状況及び部品供給状況による
道路 | 道路 （トンネル換気設備） | 15年 | １５年 | １５年 | 劣化状況及び部品供給状況による
道路 | 道路 （受変電設備設備） | １７年 | １８～２２年 | 25年 | 部品供給状況による
道路 | 道路 （自家発電設備） | １７年 | １５年 | ー | 部品供給状況による
道路 | 道路 （情報板設備） | １７年 | 15～２２年 | ー | 部品供給状況による
道路 | 道路【モノレール】 （昇降設備） | 17年 | 17年 | 30年 | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 親水設備 | 15 | 標準耐用年数 15年 | ー | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 排水等ポンプ設備 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 20年 | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 電気設備 （受変電設備） | 15 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 自家発電設備 | 17 | 標準耐用年数 17年 | ー | 劣化状況及び部品供給状況による