## Slide 1: 設備更新における時間計画型の導入
■都市基盤施設の設備とは
状態監視として劣化や変状を評価しているにも関わらず、劣化や変状を確認できない部品等に起因する、突発的な故障が発生！
■時間計画型導入の背景
■設備の維持管理手法とは
都市を支えるシステムであり、機能させるべきときに正常に機能させることが
絶対的使命として求められるもの
事後保全 | 劣化や変状が生じた段階で措置をとる
状態監視 | 劣化や変状を評価し、最適なタイミングで措置をとる
時間計画 | 劣化や変状を評価し、一定年数経過時点で措置をとる
資料４－２

## Slide 2
■時間計画型の選定フロー
施設機能への影響度
事後保全対象設備
低い
時間計画による更新
No
状態監視対象設備
状態評価よる更新
Yes
高い
  ○汎用の少額機器
  ○予備設備を保有
  ○特注の高額機器
  ○防災設備
  ○判断基準による判定
劣化状態の把握が可能か

## Slide 3
■劣化状態把握可否の判断基準
※ 以下のいずれかの条件に該当するもの
Ａ：不可視部分が多く、目視等による劣化状態確認が困難
Ｂ：劣化徴候の把握が困難
定期的な分解整備を行っても目視確認できない部分が多く、
劣化部分の発見が困難な設備
物理的、機能的な劣化損傷が表面化せず、突発的に機能不全に陥る恐れのある設備

## Slide 4
区分 | 設備名称 |  | Ａ | Ｂ | 管理手法 | 該当事業
機械設備 | 水門等設備 | 扉体 |  |  | 状態監視 | 海岸・河川
 |  | 戸当り |  |  | 状態監視 | 
 |  | 開閉装置 |  |  | 状態監視 | 
 | 排水設備 | 排水ポンプ |  |  | 状態監視 | 海岸・河川・下水道
 |  | エンジン | ○ |  | 状態監視＋時間計画 | 
 |  | 弁類 |  |  | 状態監視 | 
 |  | 減速機 |  |  | 状態監視 | 
 |  | 道路排水ポンプ等 | ○ |  | 状態監視＋時間計画 | 道路・公園
 | 処理設備 | 汚水ポンプ |  |  | 状態監視 | 下水道
 |  | 沈砂池機械 |  |  | 状態監視 | 
 |  | 水処理機械 |  |  | 状態監視 | 
 |  | 汚泥処理機械 |  |  | 状態監視 | 
電気設備 | 受変電設備 |  |  | ○ | 状態監視＋時間計画 | 海岸・河川・下水道 道路・公園
 | 自家発電設備 |  | ○ | ○ | 状態監視＋時間計画 | 
 | 監視制御設備 |  | ○ | ○ | 状態監視＋時間計画 | 
時間計画型の選定
※時間計画の時間設定については、部品供給限界等を考慮して決定