## 表紙
資料-3
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
下水等設備部会
点検検証シート

## 様式ー１点検等の検証
様式ー１ 点検及びデータ蓄積の検証
〇全ての施設（構造物単位）を対象に実施。
〇現在、実施している施設、点検分類毎に検証。
施 設 (構造物単位) | 点検 分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 | [5 empty] | 検証１ |  |  | 検証２ |  | 検証３ | 検証4 | 検証5 | 検証６ | 検証７ | 技術基準 （点検要領）
[11 empty] | 〇致命的な不具合を見逃さない |  |  | 〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて |  | 〇データ蓄積・活用 | ○効率的・効果的な点検の実施（重点化） | 〇府民など参加 | 点検等実態（現場での課題(問題点）） | 点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
[5 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他 |  | 第三者被害の評価 | １）日常的な安全の視点 |  |  | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点 |  |  |  | 例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
[5 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | 内容 評価基準等 | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐 れを生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など （既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。 | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ①データ蓄積状況（いつから、どのように） ②データ活用状況 ③データの管理体制 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか ②付けていればその内容、付けていないが必要と考えている場合はその内容を記載。 例） ①つけている。 ②施設の重要度や特性、状態。 ・経過年数（高度経済成長期） ・大型交通量など考慮し、点検実施のランクを決めて頻度を変えている。 重要箇所は3年に1回、一般箇所5年に1回 | 〇参加できる内容など
下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 |  |  |  | ○ | 人孔蓋がたつき 管渠直上の路面状況 | 同左 | ②蓋、受枠破損による通行車両への損傷、 がたつきによる歩行者等の転倒 ②道路陥没が予想される埋設箇所 （開削施工区間等） | 同左 | なし | ①管渠本体と同様な劣化診断を実施 ②補修すべきと診断された時点 ③機能の有無（浮上防止、転落防止）、クラック・破損、がたつきの有無、摩耗・腐食の状況、蝶番・鎖の損傷の有無、蓋・受枠の段差の有無、舗装面との段差の有無 | なし | ①事務所で個別保管 （一部CALSに反映） ②管渠パトロール時の重点箇所の 抽出、詳細調査、劣化診断発注 の根拠 ③事務所担当者にて管理 | ○開削工法施工区間 ○幹線道路施工区間 ○歩道部施工区間 など | なし | データが十分に共有されていない。 | ・班体制 1班／事務所 2~4名／班 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 下水道長寿命化計画策定の手引き（国土交通省水管理・国土保全局下水道部） 下水道管路施設の点検・調査マニュアル（日本下水道協会） など
| 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ○ | （項目） ・管の腐食、上下方向たるみ、 破損、・クラック、継手ずれ 等の有無 ・水、樹木根等の侵入 ・油脂、モルタル等の付着 （判定） A:発生率高 B:発生率中 C:発生率低 |  |  |  |  | ②道路陥没が予想される埋設箇所 （管の破損、著しい侵入水 等） |  |  | ①劣化診断の確実な実施 ②補修すべきと診断された時点 ③（「検証1」と同項目） |  |  | ○前回診断で軽度の劣化が 確認された箇所 ○施工後30年以上経過した 区間 |  | ・データが十分に共有されていない ・劣化診断を確実に実施できていない | ・発注件数 5件（H24実績） ※3事務所 計 ・発注単位 最少0.4～最大7.0km／件 ・担当者数 1～2名／事務所
下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 |  |  |  | ○ | ○コンクリート躯体の表面状況 ○コンクリート防食被覆層の状況 ○開口部蓋周辺の状況 ・硫黄の析出、付着 ・コンクリート腐食生成物付着等による変色 ・ざらつき、浮き、膨れ、はく離の有無 | 同左 | ①②硫化水素臭等が発生する箇所 ①②槽内気相部躯体表面の結露が発生する箇所 | 同左 | なし | ①少なくとも可視部の点検項目、頻度、劣化判定基準の設定 ②補修すべきと診断された時点 ③機能代替施設の建設または長寿命化 点検調査データの共有 | なし | ①事務所で個別保管 （一部CALSに反映） ②パトロール時の重点箇所の抽出、 詳細調査、劣化診断発注の根拠 ③事務所担当者にて管理 | 現状は特に重点化している項目はない | なし | データが十分に共有されていない。 | 設備点検巡回時に併せて可視部分を確認（メンテ職員による） | 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（日本下水道事業団） など
| 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点） |  |  |  |  | ○ | ○コンクリート躯体の表面状況 ○コンクリート防食被覆層の状況 ・硫黄の析出、付着 ・コンクリート腐食生成物付着等による変色 ・ざらつき、浮き、膨れ、はく離の有無 ・付着物表面、付着物除去後のpH ・水温、気相部温度、硫化水素濃度 | 同左 | ②同上 |  |  | ①劣化診断の確実な実施 ②補修すべきと診断された時点 ③（「検証1」と同項目） |  |  | 現状は特に重点化している項目はない |  | ・データが十分に共有されていない ・目視点検の頻度、劣化診断の実施 基準、劣化診断基準が未定 | ・発注件数 2件（H23実績） 5件（H24実績） ※3事務所 計 ・発注単位 池単位 最少 1～最大 8池／件 ・担当者数 1～2名／事務所
下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 5:全く問題なし 4:調整や軽微補修必要 3:大規模補修検討必要 2:更新必要 1:機能停止状態 （突発故障等） | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：雨水ポンプ本体、ディーゼル機関、補機類 ・設置後20年超過設備 158基中95基 ・五感による異常確認 | ○雨水ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | ※H25にディーゼルエンジンの重大な 故障発生 ⇒ 分解整備を適正な間隔で着実に 実施すべく予算措置済み | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 揚排水機場設備点検整備指針 （河川ポンプ施設技術協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～2年 | [7 empty] | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／8年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 322基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：細目自動除塵機、補機類 ・設置後20年超過設備 322基中122基 ・五感による異常確認 | ○細目除塵機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 614基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：制水扉、補機類 ・設置後20年超過設備 614基中337基 ・五感による異常確認 | ○制水扉戸当たり水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・試運転確認 ・各部給脂、ボルト等増締め、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 186基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：汚水ポンプ本体、補機類 ・設置後20年超過設備 186基中105基 ・五感による異常確認 | ○汚水ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／10年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 151基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・設置後20年超過設備 151基中54基 ・五感による異常確認 | ○スプロケット等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 76基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：散気装置、攪拌機、補機類 ・設置後20年超過設備76基中21基 ・五感による異常確認 | ○攪拌等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・発泡状態確認（散気装置） ・絶縁抵抗等測定（攪拌機等）
下水 (送風機設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 90基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：送風機本体、補機類 ・設置後20年超過設備 90基中46基 ・五感による異常確認 | ○送風機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (ﾒｰｶｰ) | 1回／10年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 44基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・設置後20年超過設備 44基中15基 ・五感による異常確認 | ○汚泥搔寄機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 53基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：機械濃縮機、補機類 ・設置後20年超過設備 53基中9基 ・五感による異常確認 | ○濃縮機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／3年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (脱水設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 66基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：脱水機、補機類 ・設置後20年超過設備 66基中1基 ・五感による異常確認 | ○脱水機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／3年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解清掃 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 25基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：炉、補機類 ・設置後20年超過設備 25基中0基 ・五感による異常確認 | ○炉内部 ・定期点検時に内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
下水 (受変電設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 311基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 2～5:経過年数による 1:部品供給停止等で使用困難 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：変圧器、補機類 ・設置後20年超過設備 311基中99基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・遮断器等動作回数確認 ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・絶縁抵抗、接地抵抗等 各種測定 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
下水 (自家発設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 64基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：発電装置、駆動装置、補機類 ・設置後20年超過設備 64基中24基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 ○駆動装置内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 95基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | 対象（日常定期共通）：制御盤、補機類 ・設置後20年超過設備 95基中15基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
下水 (負荷設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | 同左 | ①②（日常定期共通）：コントロールセンタ、補機類 ・設置後20年超過設備 1197基中369基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 | [7 empty] | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業 ・電流値等測定
|  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
下水 (昇降設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 37基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  |  | ①②（日常定期共通）：エレベータ ・37基 | ○エレベーターシャフト内部 ・定期点検時に損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①使用開始時からのデータを事務所で 個別保管（一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ①つけている ②健全度3以下となった機器 | なし | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし （40年以上） | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件 | 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | ・建築基準法第12条に基づく定期検査 ・五感による異常確認 ・各種指示値確認 ・消耗部品等取替 ・各部調整 ・清掃等 各種作業 ・電流値等 各種測定
河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 25施設 | ○ | 計器データ等 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 ・設置後30年超過施設 27水門中11水門施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、管理運転 において、異常音、異常振動をもとに 確認 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 |  | ①点検データは、5年程度紙媒体にて 管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断基準として使用 ③点検成果は紙媒体、計測データは 一部、電子媒体で傾向管理 | ①つけていない | なし | ・蓄積データを故障予測につなげられない ・点検結果の定量的は判断指標がない | 直営試運転 ８人体制／１施設あたり | 河川用ゲート設備 点検・整備・更新検討マニュアル
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 ・設置後30年超過施設 27水門中11水門施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、分解整備、 計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施 | 同左 | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積して傾向管理データを実施。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査 |  | ①つけていない | なし |  | ・委託発注件数 3件／人 | ゲート点検・整備要領
|  |  | 9回／1年 |  | ○ | 計測データ等 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 |  | 同左 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 |  |  |  | なし
河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 |  | 目視 | ○ |  |  |  | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設置後３０年超過施設 ５排水機場中４排水機場 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・常時没水のポンプ羽根部などの駆動 部分を、隔年で点検し、損傷等確認。 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 | 同左 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①点検データは、5年程度紙媒体にて 管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断基準として使用 ③点検成果は紙媒体、計測データは 一部、電子媒体で傾向管理 | ①つけていない | なし |  | 直営試運転 7人体制／１排水機場 | 河川ポンプ点検整備更新検討マニュアル（案） （国土交通省総合政策局・河川局）
|  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ○ | [5 empty] | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定 |  |  | ①定期点検の確実な実施による劣化診断 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | [5 empty] | ・委託発注件数 3件／人
|  | 委託 (メーカー) | 不定期 | [7 empty] | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ○ | 動作確認 （異音、振動） |  |  |  |  | ①開閉装置 ・設置後30年超過施設 79施設中43施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①扉本体 腐食状況の確認 | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の劣化 は、管理運転において、異常音、異常 振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積と傾向管理 |  | ①点検データは、5年程度紙媒体にて 管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断基準として使用 ③点検成果は紙媒体、計測データは 一部、電子媒体で傾向管理 | ①つけていない | なし |  | 直営点検 1.5施設／１人当たり | ゲート点検・整備要領
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 | [5 empty] | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の劣化 は、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査 |  | ①つけていない | なし |  | 委託発注件数 １件／１管理事務所 | ゲート点検・整備要領
河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ①開閉装置 ・設置後30年超過施設 2施設中1施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 | ○没水部、送風機等 | 同左 | ①今後検討 ②データを蓄積、分析 ③事務所にて管理 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査 |  | ①つけていない | なし | 特になし | 委託発注件数 3件／1職員あたり | ゲート点検・整備要領
河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門） | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。 | 河川ポンプ点検整備更新検討マニュアル（案） （国土交通省総合政策局・河川局）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
|  |  | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認 |  |  |  |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門） | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。 | 河川ポンプ点検整備更新検討マニュアル（案） （国土交通省総合政策局・河川局）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
|  |  | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認 |  |  |  |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認、表示確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門） | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。 | 河川ポンプ点検整備更新検討マニュアル（案） （国土交通省総合政策局・河川局）
| 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・計器類校正 ・動作信号等による診断
|  |  | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認 |  |  |  |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により一般府民への河川情報提供、水防判断水位の把握が困難になる。 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 1人で1件発注。 | 電機通信施設点検基準
河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回 ／1年 | １２箇所 | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により、警報による通報が動作せず、利用者の避難の遅れにつながる。 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 委託発注件数 3件／1職員あたり | 電機通信施設点検基準を準用
河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により河川管理施設の遠方からの操作、監視機能を失う可能性がある。 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし | ①点検データは５年程度仮眠媒体にて管理 ②健全度評価の指標の一つ ③各事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 特になし | 委託発注件数 3件／1職員あたり | 電機通信施設点検基準
河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | ○ | 計測値等 |  |  |  |  | 動作状況確認 | ○エレベーターシャフト内部 ・定期点検時に損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①点検データを事務所で保管 ②健全度評価の指標の一つ ③事務所にて管理 | ①つけていない | なし | 設置環境が厳しく、劣化進行が速い。 | 委託発注件数 3件／1職員あたり | 建築保全業務共通仕様書
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | [7 empty] | ・建築基準法第12条に基づく定期検査 ・五感による異常確認 ・各種指示値確認 ・消耗部品等取替 ・各部調整 ・清掃等 各種作業 ・電流値等 各種測定
海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | ○ | 計器データ等 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 ・設置後３０年超過施設 ５３施設中３５施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ②水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、管理運転において、異常音、異常振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし | ①点検データは、10年程度紙媒体にて 管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断基準として使用 ③点検成果は、紙媒体 計測データは一部、電子媒体で傾向 管理 | ①つけていない | なし |  | ・試運転：最低6人 ・月点検：最低1人 | 河川用ゲート設備 点検・整備・更新検討マニュアル
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 ・設置後３０年超過施設 ５３施設中３５施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 ②水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査 |  | ①つけていない | なし |  | ・発注件数：4件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：4人 | ゲート点検・整備要領
海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | ○ | 目視データ等 |  |  |  |  | ①防潮扉 ・設置後３０年超過施設 １５１施設中１１９施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 （水密部等） ②水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを確認 | 同左 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし | ①点検データは、10年程度紙媒体にて 管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断基準として使用 ③点検成果は、紙媒体 | ・通常開状態のもの | なし |  | ・月点検：最低1人
| 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  |  | ①防潮扉 ・設置後３０年超過施設 １５１施設中１１９施設 ・設備の信頼性を確認するために精密測定実施。 (水密部等) ②防潮扉 ・腐食状況の確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを確認 | 同左 | ①防潮扉の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：防潮扉本体の錆、腐食状況調査 |  | なし | なし |  | ・発注件数：2件／年 ・発注ロッド：エリア分け ・発注担当者数：2人
海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ○ | 運転データ等 |  |  |  |  | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・管理運転において、異常音、異常振動 をもとに確認 ⇒運転に支障が出た場合はメーカー等 の分解点検を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 | 同左 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷 | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の 判断材料として使用 ③点検成果は紙媒体で書棚管理 | なし | なし |  | ・月点検：最低2人 | 揚排水機場設備点検整備指針（河川ポンプ施設技術協会）
|  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換 | [8 empty] | ○排水ポンプ ・発注件数：3件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人 ○ディーゼルエンジン ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人
海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) |  |  |  | ○ | 部品供給可否 |  | ①制御基板等、交換部品の供給 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左 | ①計画的な時間保全の実施 ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | なし | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合履歴は、更新の判断 材料として使用 ③点検成果は紙媒体で書棚管理 | なし | なし |  | ・発注件数：2件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人
海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 |  |  |  | ○ | 部品供給可否 |  | ①昇降装置 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 |  | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められる時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | なし | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合履歴は、更新の判断 材料として使用 ③点検成果は紙媒体で書棚管理 | なし | なし |  | ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人 | 建築保全業務共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）
道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所 | ○ | [5 empty] | ①②排水ポンプ ・動作確認 | [7 empty] | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難 | （委託） ・１件×７事務所 ・25箇所/年（7事務所計） ・１名×７事務所 | 電機設備技術基準
| 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年 |  | ○ | [5 empty] | ①②排水ポンプ ・動作確認
| 緊急 | 委託 | 不定期 |  | ○ | [5 empty] | ①②排水ポンプ ・台風等、出水時の動作確認
道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基 | 〇 | [5 empty] | ①②ジェットファン ・設備の発錆、腐食状況 ・アンカーボルトの緩み、抜け出し ・吊り金具付近のトンネル躯体等 近接目視及び打音点検を実施 | [7 empty] | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難 | （委託） ・1件×1事務所 ・10基/年 ・1名/1事務所 （直営） ・2～3名/班 | 道路トンネル技術基準（換気編） 大阪府トンネル点検マニュアル（案）
| 定期 | 委託 | 月点検 12回／年 |  | 〇 | [5 empty] | ①②ジェットファン ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・運転状況（異音、振動）等目視点検を実施
| 緊急 | 委託 直営 | 不定期 |  | 〇 | [5 empty] | ①②ジェットファン ・不具合事例発生後に目視点検を実施
道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基 |  |  | ○ |  |  |  | ①エレベータ ：油圧ユニット、プランジャーパッキンの漏れ等 ①エスカレータ ：ターミナルギヤ異音、ハンドレールの劣化等 | ○エスカレータハンドレール調査 ・エックス線診断器 |  | ①故障履歴データの蓄積 |  | ①故障履歴データ蓄積を修繕計画に活用 |  |  |  |  | 昇降機の維持及び運行の管理に関する指針
| 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  |  |  | ○ |  |  |  | ①エレベータ ：油圧ユニット性能、ロープ素線切れ等 ①エスカレータ ：ブレーキ性能、安全装置等 | [9 empty] | 昇降機・遊戯施設定期検査業務基準
公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 |  | 〇 | 目視データ等 |  |  |  |  | ①動作確認 |  |  |  |  | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合等の結果は、補修・更新の判断材料として使用 ③点検成果は紙媒体で、指定管理者で蓄積 |  |  |  |  | 府営公園管理要領
公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 |  | 〇 | 目視データ等 |  |  |  |  | ①動作確認 |  |  |  |  | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合等の結果は、補修・更新の判断材料として使用 ③点検成果は紙媒体で、指定管理者で蓄積 |  |  |  |  | 府営公園管理要領
公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 |  | ○ | 目視データ |  |  |  |  | ①目視による外観点検の実施 |  |  |  |  | ①点検データは紙媒体にて管理 ②故障・不具合等の結果は、補修・更新の判断材料として使用 ③点検成果は紙媒体で、指定管理者及び大阪府の双方で蓄積 |  |  |  |  | 府営公園管理要領
|  |  | 1回/年 |  | ○ | 目視・測定データ等 |  |  |  |  | ①絶縁劣化などの異常が無いか点検 【測定項目：絶縁抵抗測定等】 【点検部位：ケーブル、遮断開閉器類、変圧器、電力コンデンサ、配電盤及び制御回路、接地装置】

## 様式―2維持管理手法の検証及び最適補修タイミングの検討
様式ー２維持管理手法の検証及び最適補修時期や手法の検討
検証施設の分類 |  |  | 検証 | [5 empty] | 最適補修時期や手法の検討
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設 （構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど |  | 最適補修時期や手法の考え方 | 左記を導くための検討内容 | 目標とする管理水準 施設が確保すべき信頼性のあり方
下水 | 管渠 |  | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・劣化診断を確実に実施できていない ・データが十分に共有されていない | 状態監視型 | ・劣化診断の確実な実施に必要な体制と予算の確保 ・データ共有体制の確立 | ○供用後30年超経過区間 ○硫化水素の発生等劣化が予測される環境にある区間 は、調査劣化診断頻度を、1回/7年に短縮する。 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 大規模補修 （当面更新はなし）
下水 | 人孔 |  | 状態監視型 | 目視により、第三者被害が措定される損傷が確認された時点 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・目視パトロールおよび劣化診断を確実に実施できていない ・データが十分に共有されていない | 状態監視型 | ・目視パトロール及び劣化診断実施に必要な体制および予算の確保 ・データ共有体制の確立 |  | ＬＣＣ最小 | 劣化予測
下水 | 水槽等躯体 |  | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・目視点検の頻度、劣化診断の実施基準、劣化診断基準が未定 | 状態監視型 | ・目視点検の頻度、劣化診断の実施基準、劣化診断基準の策定 | クラック等の不具合が認められた箇所 硫化水素の発生等劣化が予測される環境にある箇所 を重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化診断 劣化予測
下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考に決定 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度３以下となったものについて重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
|  | 駆動用機関 | 状態監視型 時間計画型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 一定年数経過した時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | ・健全度把握を正確に実施するため、分解整備を着実に実施 ・部品が供給停止となり、代替品の手配も困難な場合、時間計画保全の考えを適用し全面更新実施 ⇒ この時間設定が課題 | 健全度３以下となったもの、一定年数経過したものについて重点的に管理 | ＬＣＣ最小 かつ 信頼性確保 | 劣化予測 部品供給状況把握 同条件機器の状況把握 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新） かつ 重要部品が供給停止となったもの、一定年数を経過したものは更新
下水 | スクリーン設備 | 細目自動除塵機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 制水扉設備 | 制水扉 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 汚水ポンプ設備 | 汚水ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 生物反応槽設備 | 散気装置 攪拌機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 送風機設備 | 送風機本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 重力濃縮設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 機械濃縮設備 | 機械濃縮機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 脱水設備 | 脱水機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 焼却設備 溶融設備 | 炉 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理 | 信頼性確保 | 部品供給状況把握 | 重要部品確保
下水 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理 | 信頼性確保 | 部品供給状況把握 | 重要部品確保
下水 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理 | 信頼性確保 | 部品供給状況把握 | 重要部品確保
下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理 | 信頼性確保 | 部品供給状況把握 | 重要部品確保
下水 | 昇降設備 | エレベータ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理 | ＬＣＣ最小 | 劣化予測 | ＬＣＣ最小となる時期で 改築（部分or全面更新）
河川 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | 鋼材の腐食を防止すべく５～10年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 排水機場 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 駆動用機関 | 状態監視型 時間計画型 | 各部品に劣化認められた時点、部品手配が困難になった時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 防潮扉 | 扉体本体 | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 堰 | 扉体本体 | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
河川 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | テレメータ設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 河川警報 設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 遠隔操作通信設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
河川 | 昇降設備 | エレベータ | 状態監視型 | 劣化状況を参考に実施 |  | 状態監視型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
海岸 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | １０年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
|  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法
海岸 | 防潮扉 | 扉体 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
海岸 | 排水機場 | 排水ポンプ | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
|  | エンジン | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
海岸 | 電気設備 | 電気設備 | 時間計画保全型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画保全型 | 部品供給限界のデータ
海岸 | 昇降設備 | エレベータ | 時間計画保全型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画保全型 | 部品供給限界のデータ
道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型
道路 | トンネル換気設備 | ジェットファン | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型
道路【モノレール】 | 昇降設備 |  | 状態監視型 | 年間修繕計画 点検時の不具合及びメーカによる部品交換周期から補修を実施 | 各メーカの部品交換等、補修時期の見極め | 時間計画型 | 定期点検、補修履歴データ | 耐用年数、部品交換頻度から更新時期を見極める
公園 | 親水設備 | 親水施設 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修又は更新を実施。 |  | 状態監視型
公園 | 排水設備 | 排水等ポンプ | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
公園 | 電気設備 | 受電設備 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
施設 (構造物単位) | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[13 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
下水 （管渠） | ・劣化状況により発生確率を設定 | ・単純に経過年数により発生確率を設定 | ・地域特性 ・布設条件 |  |  |  | ・施設特性を踏まえ、総合的、定量的に影響度を評価(機能上重要、事故復旧対応が困難等) |  | ・管口径や集水面積等によって影響度を評価 |  | 利用者視点と同様 |  |  |  |  | 今後検討予定 | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
下水 (水槽等躯体) | ・劣化状況により発生確率を設定 | ・耐用年数超過率により発生確率を設定 ・腐食が鉄筋に達するまでの期間(予測)により発生確率を設定 |  |  |  |  | ・災害時、段階的に復旧を求められる処理機能より影響度を評価 |  |  | ・各施設の改築費用により影響度を評価 | 利用者視点と同様 |  |  |  |  | 今後検討予定 | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
下水 （設備） | ・劣化状況により発生確率を設定 ・健全度予測により発生確率を設定 | ・耐用年数超過率により発生確率を設定 ・目標耐用年数により発生確率を設定 |  |  |  | ・平均故障発生頻度により発生確率を設定 | ・災害時、段階的に復旧を求められる処理機能より影響度を評価 |  |  | ・各設備の改築費用により影響度を評価 | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 |  |  |  | 今後検討予定 | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
河川 （水門） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 重要施設の有無 |  |  |  | ○ | 有り | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
河川 （排水機場） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 重要施設の有無 |  |  |  | ○ | 有り | 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
河川 （防潮扉） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 水質、環境等 |  |  | 稼働状況 |  |  | 氾濫の規模 |  | 重要施設の有無 |  |  |  | ○ | 有り | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （水門） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  | 被害の大きさ | [5 empty] | ○ | 今後検討予定 | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （排水機場） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  | 被害の大きさ | [5 empty] | ○ | 今後検討予定 | 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
海岸 （防潮扉） | 点検結果 | 耐用年数を目安に | 沿岸部 |  | 使用材質 | 稼働状況 | 操作者の安全 |  | 被害の大きさ | [5 empty] | ○ | 今後検討予定 | 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
道路【モノレール】 （昇降設備） | 点検結果 |  | 乗降客数 |  |  |  | 利用者 | 代替施設の有無 （階段等） |  | 補修・更新コスト
公園 （親水施設） | 点検結果 | [5 empty] | 日常利用時の影響 （利用者数など） | [9 empty] | 公園施設長寿命化計画策定指針
公園 （排水等ポンプ） | 点検結果 | [5 empty] | 日常利用時の影響 （利用者数など） | [9 empty] | 公園施設長寿命化計画策定指針
公園 （受電設備） | 点検結果 |  | 海浜 |  |  |  | 災害時の影響 日常利用時の影響 （利用者数など） |  |  |  | 防災公園の位置付けの有無 | [5 empty] | 公園施設長寿命化計画策定指針

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）過去15年実績
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について | [9 empty] | ※管渠、水槽等躯体については当面の間、部分更新のみ
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
★MC＝水みらいセンター（処理場）、PS＝ポンプ場
下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 15 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 16 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 17 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 18 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
下水(雨水ポンプ設備) | 菊水PS 雨水ポンプ | φ1000mm | 41 | 14 | 36 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 太平PS 雨水ポンプ | φ1350mm | 43 | 15 | 35 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 氷野PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 44 | 14 | 33 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 桑才PS 雨水ポンプ | φ1600mm | 46 | 20 | 37 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(スクリーン設備) | 中央MC 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 44 | 11 | 30 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 中央MC 汚水沈砂池 | W4.5×H1.2m | 54 | 24 | 33 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 渚MC 汚水沈砂池 | W4.2×H1.8m | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 48 | 15 | 30 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 63 | 21 | 21 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 45 | 15 | 33 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 川俣MC 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 46 | 11 | 28 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 川俣MC 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 51 | 11 | 23 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 北部MC 汚水沈砂池 | W3.3×H1.6m | 60 | 22 | 25 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 穂積PS 汚水沈砂池 | W2×H5.2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 穂積PS 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 50 | 24 | 37 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 穂積PS 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 52 | 24 | 35 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 岸部PS 雨水沈砂池 | W5.5×H4.6m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 前島PS 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 47 | 17 | 33 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 前島PS 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 53 | 17 | 27 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 41 | 13 | 35 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 42 | 13 | 34 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 45 | 13 | 31 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 太平PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 太平PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 47 | 11 | 27 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 57 | 11 | 17 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 氷野PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.7m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.5m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 桑才PS 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.7×H2.7m | 49 | 15 | 29 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 53 | 20 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 55 | 20 | 28 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 深野北PS 雨水沈砂池 | W2×H2.2m | 56 | 24 | 31 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 枚方中継PS 汚水沈砂池 | W2.5×H1.7m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 小阪PS 汚水沈砂池 | W3×H0.7m | 55 | 15 | 23 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 小阪PS 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 43 | 23 | 43 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 小阪PS 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 46 | 23 | 40 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流入ゲート | W1.5×H1.9m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 中央MC 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 中央MC 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 46 | 13 | 30 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 摂津PS 汚水流入ゲート | W1.3×H2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1.6×H2.4m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 前島PS 流入ゲート | W1.8×3.4m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 前島PS 流出ゲート | W1.95×H2.2m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 桑才PS 汚水流入ゲート | W1.4×H1.4m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 桑才PS 雨水流入ゲート | W2.4×H2.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 枚方中継ポンプ場 汚水流入ゲート | W1×H1m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 枚方中継ポンプ場 汚水流出ゲート | φ800mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 小阪PS 雨水流入ゲート | W3.2×H3.1m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 新家PS 汚水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 新家PS 雨水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 長吉PS 雨水流入ゲート | W2×H3.2m | 56 | 19 | 26 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ500mm | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ500mm | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 鴻池MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 47 | 10 | 26 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 枚方中継PS 汚水ポンプ | φ350mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 長吉PS 汚水ポンプ | φ600mm | 56 | 22 | 29 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 長吉PS 汚水ポンプ | φ600mm | 63 | 22 | 22 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 鴻池MC 最初・最終沈殿池 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 鴻池MC 最初・最終沈殿池 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最初沈殿池 | 76,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最初沈殿池 | 76,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最終沈殿池 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最終沈殿池 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 中部MC 生物反応槽 | 15,000m3/日 | 63 | 14 | 14 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(送風機設備) | 鴻池MC 送風機 | 200m3/分×2台 | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
下水(送風機設備) | 川俣MC 送風機 | 240m3/分×3台 | 47 | 12 | 28 | 健全度低下
下水(送風機設備) | 川俣MC 送風機 | 240m3/分×2台 | 50 | 13 | 26 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 中央MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ20.9m | 55 | 16 | 24 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 高槻MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ10m×2台 | 44 | 5 | 24 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 川俣MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ14m×2台 | 47 | 8 | 24 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 川俣MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ14m、φ18m | 51 | 12 | 24 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 狭山MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ6.1m | 54 | 13 | 22 | 健全度低下
下水（機械濃縮設備） | 渚MC 機械濃縮機 | 40m3/時 | 4 | 23 | 19 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 渚MC 機械濃縮機 | 40m3/時 | 5 | 25 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 川俣MC 機械濃縮機 | 80m3/時 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 北部MC 機械濃縮機 | 120m3/時 | 1 | 23 | 22 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 渚MC 脱水機 | 750kg-ds/時 | 63 | 20 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 渚MC 脱水機 | 750kg-ds/時 | 2 | 22 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 870kg-ds/時 | 61 | 18 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 渚MC 焼却炉 | 95t/日 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 北部MC 焼却炉 | 160t/日 | 2 | 16 | 14 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 北部MC 焼却炉 | 180t/日 | 2 | 23 | 21 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
河川（水門） | 旧猪名川水門 巻上機 | 巻上機５．５ｋｗ×2台 | S44 | H19 | 38 | 漏油 | 自重降下機能追加 ⇒ 信頼性向上 | - | - | -
河川（水門） | 尻無川水門 巻上機 | 巻上機６０ｋｗ×2台 | S45 | H24 | 43 | 歯車摩耗 | 動力多重化 ⇒ 信頼性確保 巻上機軽量化 ⇒ 耐震性向上
海岸（水門） | 古川水門 | 扉体面積51㎡ | S27 | H19 | 55 | 全体的に腐食 |  | - | - | -
海岸（水門） | 貯木場南水門 | 扉体面積60㎡ | S40 | H24 | 47 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）中期予定
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 43 | 29 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 43 | 30 | 50 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 47 | 31 | 47 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 菊水PS 雨水ポンプ | φ1000mm | 46 | 30 | 47 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 太平PS 雨水ポンプ | φ1350mm | 46 | 32 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 氷野PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 53 | 32 | 42 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 桑才PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 32 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm×2台 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm | 48 | 32 | 47 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm | 49 | 32 | 46 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 川俣PS 雨水ポンプ | φ2200mm | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm×2台 | 43 | 29 | 49 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm | 45 | 31 | 49 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm | 47 | 31 | 47 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 新家PS 雨水ポンプ | φ1800 | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
下水(雨水ポンプ設備) | 新家PS 雨水ポンプ | φ1800 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 中央MC 雨水沈砂池 | W2.5×H3.4m | 60 | 32 | 35 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 高槻MC 雨水沈砂池 | W2.1×H10m | 63 | 32 | 32 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 岸部PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 47 | 28 | 44 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 味舌PS 雨水沈砂池 | W4.5×H3.1m×2池 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 摂津PS 汚水沈砂池 | W2.5×H7.7m | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m×2池 | 13 | 32 | 19 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 62 | 28 | 29 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m×2池 | 11 | 28 | 17 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 53 | 27 | 37 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 6 | 27 | 21 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 55 | 27 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 58 | 27 | 32 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.7×H2.7m×2池 | 49 | 29 | 43 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m×2池 | 47 | 28 | 44 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 49 | 28 | 42 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 59 | 28 | 32 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m×2池 | 48 | 28 | 43 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m×2池 | 56 | 28 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m | 61 | 28 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m | 11 | 27 | 16 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 長吉PS 雨水沈砂池 | W2.8×H3.8m | 56 | 26 | 33 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 長吉PS 雨水沈砂池 | W2.8×H3.8m | 63 | 26 | 26 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m×3池 | 57 | 29 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m | 61 | 29 | 31 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m | 1 | 29 | 28 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 小阪合PS 雨水沈砂池 | W3×H2.7m×2池 | 62 | 29 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新池島PS 雨水沈砂池 | W6×H3.4m | 6 | 29 | 23 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 新池島PS 雨水沈砂池 | W6×H3.4m | 8 | 29 | 21 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
下水(スクリーン設備) | 今池MC 雨水沈砂池 | W3×H5m | 60 | 31 | 34 | 健全度低下
下水(スクリーン設備) | 今池MC 雨水沈砂池 | W3×H5m | 60 | 32 | 35 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流入ゲート | W1.5×H1.9m×3基 | 54 | 29 | 38 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流出ゲート | W2×H2.2m×6基 | 54 | 29 | 38 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流入ゲート | W1.1×H2m×2基 | 59 | 31 | 35 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流入ゲート | W1.1×H2m×2基 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流出ゲート | W1.7×H1.7m×4基 | 59 | 31 | 35 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流出ゲート | W1.7×H1.7m×6基 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 川俣MC 汚水流入ゲート | W1.4×H2.9m×5基 | 46 | 31 | 48 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 穂積PS 汚水流入ゲート | W1.3×H2m×3基 | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 穂積PS 汚水流出ゲート | W1.8×H1.5m×8基 | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1×H2.4m | 47 | 29 | 45 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1.6×H2.4m×2基 | 47 | 29 | 45 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 川俣PS 雨水流入ゲート | W3×H4m×3基 | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 川俣PS 雨水流出ゲート | W3×H3m×3基 | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
下水(制水扉設備) | 新家PS 雨水流出ゲート | W2.3×H4m×6基 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ900mm | 44 | 29 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ500mm | 44 | 30 | 49 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ400mm | 52 | 31 | 42 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ700mm×3台 | 54 | 30 | 39 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ600mm | 45 | 30 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ600mm | 53 | 30 | 40 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ400mm | 60 | 29 | 32 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ600mm | 60 | 29 | 32 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ400mm×2台 | 60 | 30 | 33 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 鴻池MC 汚水ポンプ | φ1200mm×2台 | 49 | 32 | 46 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ700mm×2台 | 46 | 29 | 46 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 46 | 30 | 47 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 51 | 30 | 42 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1600mm | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ500mm | 56 | 31 | 38 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ600mm×2台 | 56 | 31 | 38 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ1000mm×2台 | 56 | 32 | 39 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 北部MC 汚水ポンプ | φ500mm | 60 | 30 | 33 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 岸部PS 汚水ポンプ | φ200mm×2台 | 60 | 26 | 29 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 摂津PS 汚水ポンプ | φ450mm | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ450mm | 43 | 32 | 52 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ450mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ700mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ500mm | 44 | 32 | 51 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ500mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ300mm×2台 | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ600mm | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ600mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ1200mm×2台 | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 茨田PS 汚水ポンプ | φ250mm×2台 | 53 | 29 | 39 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 萱島PS 汚水ポンプ | φ150mm | 61 | 28 | 30 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 萱島PS 汚水ポンプ | φ250mm | 61 | 28 | 30 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ700mm | 43 | 29 | 49 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ700mm | 55 | 30 | 38 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ1000mm | 55 | 31 | 39 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ1000mm | 58 | 32 | 37 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 新家PS 汚水ポンプ | φ600mm | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 新家PS 汚水ポンプ | φ800mm | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 寺島PS 汚水ポンプ | φ500mm | 57 | 31 | 37 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 寺島PS 汚水ポンプ | φ800mm | 57 | 32 | 38 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪合PS 汚水ポンプ | φ400ｍｍ | 62 | 28 | 29 | 健全度低下
下水(汚水ポンプ設備) | 小阪合PS 汚水ポンプ | φ400ｍｍ | 62 | 31 | 32 | 健全度低下
下水(沈殿池設備) | 今池MC 最終沈殿池 | 40,000m3/日 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 54 | 30 | 39 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 1 | 31 | 30 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 4 | 32 | 28 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 高槻MC 生物反応槽 | 31,300m3/日 | 61 | 31 | 33 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 渚MC 生物反応槽 | 32,625m3/日 | 63 | 30 | 30 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 渚MC 生物反応槽 | 10,875m3/日 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 75,000m3/日 | 57 | 31 | 37 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 今池MC 生物反応槽 | 40,000m3/日 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
下水(生物反応槽設備) | 北部MC 生物反応槽 | 15,500m3/日 | 61 | 30 | 32 | 健全度低下 | 高度処理改造
下水(送風機設備) | 今池MC 送風機 | 105m3/分 | 55 | 31 | 39 | 健全度低下
下水(送風機設備) | 今池MC 送風機 | 105m3/分 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 渚MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ7m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 鴻池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ16.4m×2台 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 今池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ11m | 56 | 29 | 36 | 健全度低下
下水（重力濃縮設備） | 今池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ11m | 62 | 29 | 30 | 健全度低下
下水（機械濃縮設備） | 高槻MC 機械濃縮機 | 30m3/時×2台 | 5 | 32 | 27 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 鴻池MC 機械濃縮機 | 50m3/時 | 2 | 26 | 87 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 大井MC 機械濃縮機 | 30m3/時 | 8 | 32 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（機械濃縮設備） | 北部MC 機械濃縮機 | 120m3/時 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 中央MC 脱水機 | 905kg-ds/時 | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 中央MC 脱水機 | 905kg-ds/時 | 8 | 28 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 高槻MC 脱水機 | 3台 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 川俣MC 脱水機 | 2台 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 今池MC 脱水機 | 320kg-ds/時×２台 | 6 | 30 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 大井MC 脱水機 | 430kg-ds/時 | 8 | 30 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 9 | 29 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（脱水設備） | 南部MC 脱水機 | 211kg-ds/時×2台 | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 中央MC 焼却炉 | 100t/日 | 7 | 27 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 中央MC 焼却炉 | 110t/日 | 16 | 31 | 15 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 渚MC 焼却炉 | 70t/日 | 11 | 32 | 21 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
下水（焼却設備） | 川俣MC 焼却炉 | 90t/日 | 8 | 32 | 24 | 健全度低下
河川（水門） | 長瀬川水門 巻上機 | 扉体面積12㎡ | S48 | H26 | ー |  | 信頼性確保 ⇒ 自重降下機能
海岸（水門） | 貯木場北水門 | 扉体面積64㎡ | S40 | H30 | 5 | 全体的に腐食 | 防潮ライン変更,防潮高さ嵩上げ
道路【モノレール】（昇降設備） | エレベーター、エスカレーター（南茨木駅・山田駅） | エレベーター2基、エスカレーター5基 | S58 | H31 | 7 | 交換部品なし | 利用者の安全性
道路【モノレール】（昇降設備） | エレベーター、エスカレーター（万博記念公園駅） | エレベーター2基、エスカレーター4基 | S59 | H32 | 8 | 交換部品なし | 利用者の安全性

## 様式ー５ 更新時期の見極め
様式ー５ 更新時期の見極めの検討
分野 | 施設名 | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性、経済的な視点を考慮。（①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理 |  |  |  |  | 4．更新見極め要因の整理 | [11 empty] | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他 | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 | [7 empty] | 健全度 | 経過年数 | 使用 環境 | 設計基準 設置時の 施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者 の視点 | 代替性 の視点 | 施設 規模 | 経済性 の視点 | 防災の 視点 | その他 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？何年ぐらいと考えているか？
下水 | 管渠 | （管渠は部分的更新のみ） | [18 empty] | 50 | 標準耐用年数 50年
下水 | 水槽等躯体 | （管渠は部分的更新のみ） | [18 empty] | 50 | 標準耐用年数 50年
下水 | 雨水ポンプ | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものおよび重要な部品が供給停止されたものは更新 | ② | 健全度 低下 部品供給 停止 | 起動性を高めるためのポンプ型式変更 | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 20 | 標準耐用年数 20年 | 35年 | 計画上の寿命で原則更新
下水 | スクリーン設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 | 合流改善 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 雨水用20年 汚水用15年 | 30年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 制水扉設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 鋼15年 鋳物25年 | 鋼30年 鋳物35年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 汚水ポンプ設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 沈殿池設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 生物反応槽設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 10年 | 25年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 送風機設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 重力濃縮設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
下水 | 機械濃縮設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 機種変更によりLCCを大幅低減することができるものについては長寿命化せずに更新 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | 脱水設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 機種変更によりLCCを大幅低減することができるものについては長寿命化せずに更新 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | 焼却設備 溶融設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 機種変更によりLCCを大幅低減することができるものについては長寿命化せずに更新 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 20 | 標準耐用年数 10年 | 23年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
下水 | 受変電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給 停止 年数経過 | [5 empty] | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 20 | 標準耐用年数 10～20年 | 25年 | 部品供給状況による
下水 | 自家発設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給 停止 年数経過 | [5 empty] | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 15 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | 部品供給状況による
下水 | 監視制御設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給 停止 年数経過 | [5 empty] | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 20年 | 部品供給状況による
下水 | 負荷設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給 停止 年数経過 | 対象機械設備の更新に伴い使用不可 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 25年 | 部品供給状況による
下水 | 昇降設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 17 | 標準耐用年数 17年 | 30年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
河川 | 水門 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況 |  | 17 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
河川 | 排水機場 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能 ・部品供給 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 治水計画の変更 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況 |  | 17 | 標準耐用年数 30年 | 60年 | 60年を目標とする
河川 | 防潮扉 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況 |  | 25 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
河川 | 堰 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況 |  | 17 | 標準耐用年数 40年 | 40 | 劣化状況及び部品供給状況による
河川 | 受変電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | ２５年 | 部品供給状況による
河川 | 自家発電設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 |  |  |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | 部品供給状況による
河川 | 監視制御設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 操作信頼性 部品供給停止 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | ２５年 | 部品供給状況による
河川 | テレメータ設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | ２５年 | 部品供給状況による
河川 | 河川警報設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | ２５年 | 部品供給状況による
河川 | 遠隔操作通信設備 | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 操作信頼性 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況 | 17 | 標準耐用年数 10～15年 | ２５年 | 部品供給状況による
河川 | 昇降設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 |  | 17 | 標準耐用年数 17年 | ２０年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
海岸 | 水門 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 海岸保全計画の変更 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC |  |  | 25 | 標準耐用年数 25年 | 40年 | 50年を目標とする
海岸 | 排水機場 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能 ・部品供給 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 海岸保全計画の変更 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC |  |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 30年 | 50年を目標とする
海岸 | 防潮扉 | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 海岸保全計画の変更 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  | 使用材質 | 稼働状況 | 操作者の安全 | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC |  |  | 25 | 標準耐用年数 25年 | 40年 | 50年を目標とする
海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止 |  |  |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | [5 empty] | 部品供給状況 | 10 | 標準耐用年数 10年 | 20年 | 部品供給状況による
海岸 | 昇降設備 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 |  |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 |  |  |  | LCC |  |  | 10 | 標準耐用年数 10年 | 20年 | 部品供給状況による
公園 | 親水設備 | 部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 部品供給停止 年数経過 |  |  |  |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | [10 empty] | 15 | 標準耐用年数 15年 | 30年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 排水設備 | 部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ① | 部品供給停止 年数経過 | [5 empty] | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | [6 empty] | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による
公園 | 電気設備 （受電設備） | 部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 部品供給停止 年数経過 |  |  |  |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  |  | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 36年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による

## 検証対象施設一覧
検証施設対象一覧
土木構造物 | [6 empty] | 設備
分野 | 道路 モノレール含む | 河川 砂防・ダム含む | 港湾 | 海岸 | 公園 | 下水 | 分野 | 道路 モノレール含む | 河川 砂防・ダム含む | 海岸 | 公園 | 下水
施設・構造物単位 | 橋梁 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | 岸壁 | 防潮堤 | 遊具 | 管渠 | 施設・構造物単位 | 道路照明灯* | 水門（樋門含む） | 水門（樋門含む） | 受電設備* | 雨水ポンプ
| トンネル | 特殊堤（コンクリート） | 物揚場 | 突堤 | 園路 | 水槽等 |  | 排水設備(ポンプ) | 排水機場 | 排水機場 | 照明設備* | スクリーン設備
| 舗装 | 特殊堤（鋼構造） | 防波堤 | 離岸堤 | 橋梁 |  |  | 道路情報提供装置* | 防潮扉 | 防潮扉 | 親水設備 | 制水扉設備
| Co構造物 （擁壁、BOX、共同溝） | 堰・床止等 | 護岸 | 導流堤 | 建築物（特殊）* |  |  | トンネル設備 (トンネルジェットファン) | 堰 | 昇降設備 | 排水等ポンプ設備 | 汚水ポンプ
| 歩道橋 | 河道 | 橋梁 | 潜堤 | 建築物（一般）* |  |  |  | 昇降設備 |  |  | 沈殿池
| 排水施設（側溝、集水桝） | 地下河川・地下調節池 | 臨港道路 | 養浜・砂浜等 | [7 empty] | 生物反応槽
| 道路法面 | 砂防堰堤 | 緑地 | [8 empty] | 送風機
| 交通安全施設 （道路標識、防護柵、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、ﾃﾞﾘﾈｰﾀ） | 急傾斜施設 （擁壁・法枠・アンカー） | 泊地 | [8 empty] | 重力濃縮
| モノレール （橋脚、軌道桁） | 地すべり施設 （集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） | [9 empty] | 機械濃縮
| 街路樹* | 均一型フィルダム | [9 empty] | 脱水設備
|  | 中央心壁型ロックフィルダム | [9 empty] | 焼却・熔融設備
受変電設備
自家発設備
監視制御設備
負荷設備
昇降設備