## 表紙
参考資料 ２
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
第３回 全体検討部会
点検検証シート 分野横断的とりまとめ

## 様式1-1致命的な不具合
様式1-1 致命的な不都合を見逃さない
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証１
〇致命的な不具合を見逃さない
１）日常的な安全の視点
[7 empty] | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを 生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | ①ポストテンション方式PCT桁 主桁主ケーブル上縁定着 ・～1969年（約半数）～1980年（27m以下約半数）に架設された橋梁 ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※主桁の遊離石灰、ひび割れ、路面のポットホール等定期的に確認。変状が判明すれば詳細調査（弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②PC桁の横締め鋼棒 ・～1979年（PC鋼より線が一般化） ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※遊離石灰など漏水、定着部のひび割れ等を定期的に確認。 ※5年毎の近接目視と併せて、第3者被害の可能性のある個所は遠望目視で2年毎に実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査（弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②床版、場所打ち継ぎ目部等のコンクリートの剥落 ※コンクリート片の浮き等が認められる場合には、叩き落とす ②道路照明灯、案内標識の支柱 ※定期点検時（5年毎）に打音検査及び必要に応じて鋼肉厚調査 | 〇PC桁のPCケーブル ・定期的な近接目視と併せて、不具合が確認された場合は、弾性波調査など詳細調査を実施。 ※左記と同様 〇斜張橋の主ケーブル ○基礎 ○Co巻立て等、補修・補強後の本体構造物 | 〇基礎の洗掘 ・特に、広域緊急交通路でかつ大河川の渡河橋。 ○パイルベント橋脚
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | ②床版、場所打ち継ぎ目部等のコンクリートの剥落 ※コンクリート片の浮き等が認められるか遠望目視により確認 ②道路照明灯、案内標識の支柱 ※腐食等がないか目視、打音により確認 | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | 点検内容による ※不具合事例発生後に目視点検を実施 | － | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | 点検内容による ※地震後に目視点検を実施 | － | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | ②路面下の空洞 ※道路パトロールにより変状の確認（路面の垂れ下がりや亀甲クッラクなど） ※変状があれば、試掘で空洞を確認。 | 路面下の空洞化 ※同左 | －
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | ※管理瑕疵につながる変状や損傷がないか巡回時に目視点検 | － | －
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | ②覆工コンクリート、トンネル設備 ・ひび割れ、うき、はく離、剥落、打ち継ぎ目の目地、漏水、遊離石灰、つらら、豆板、コールドジョイント、補修材のうき・剥落・はく離 ・近接目視、打音点検、たたき落とし | ○背面空洞 ・アーチ部のひび割れに着眼 ・空洞調査等 | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | ②覆工コンクリート、トンネル設備 ・ひび割れ、うき、はく離、剥落、打ち継ぎ目の目地、漏水、遊離石灰、つらら、豆板、コールドジョイント、補修材のうき・剥落・はく離 ・徒歩による遠方目視 | － | －
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | 定期点検に準ずる | 定期点検に準ずる | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | 簡易点検に準ずる | － | －
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | 擁壁：背面地表面の亀裂、段差、沈下、前面の隆起、はらみ出し、クラック、鉄筋露出 テールアルメ：排水、漏水、鉄筋腐食 ボックスカルバート：ひび割れ、段差、目地ずれ | － | －
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ①塗装の劣化、鋼材の腐食 | ー | ー
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | ※施設の変状や異常が無いか徒歩による巡回時に目視点検 | ー | ー
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | ※施設の変状や異常が無いか徒歩による巡回時に目視点検 | － | ※アンダー部など道路冠水要注意箇所の点検
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | ※台風等、出水が予想される場合に排水機能が確保されているか確認 | － | ※アンダー部など道路冠水要注意箇所の点検
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | ②法枠、コンクリート吹付 ※施設の変状や異常がないか目視点検 | ○法枠のアンカー | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | ②法枠、コンクリート吹付 ※施設の変状や異常がないか目視点検 | ○法枠のアンカー | －
|  | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | ※施設の変状や異常が無いか車両による巡回時に目視点検 | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | 点検内容による ※不具合事例発生後に目視点検を実施 | － | －
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | (日常管理は運行事業者が実施） ①支承セットボルト ※運行事業者の軌道状態検査（列車動揺測定・変状確認）等により点検 ②軌道桁、支柱等の施設 ※運行事業者による目視点検等を実施 ・徒歩巡視 ２回／年 ・添乗点検 １，２回／年 ・軌道状態検査 １回／年 ・線路構造物全般検査 １回／２年 | ○基礎 ○鋼板巻立て等、補修・補強後の本体構造物 | 〇基礎の洗掘 ・大河川の渡河橋。
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | ※施設の変状や異常が無いか車両による巡回時に目視点検 | － | －
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | ①単弦ローゼ橋アーチ部材 ・高力ボルトの欠落 ・疲労亀裂 ・塗装の劣化（錆の有無など） ②照明灯の支柱 ・一次点検（職員）時に打音検査及び必要に応じ肉厚検査 |  | 下部工基礎の洗掘
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞ | ②路面下の空洞 ・道路パトロールにより変状の確認（路面の沈下や亀甲上のクッラクなど） | 路面下の空洞化 ・変状があれば、必要に応じて空洞調査（レーダー探査）、試掘等で空洞の有無の確認。
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基 | ①照明柱、標識柱 ②照明・標識柱の転倒 一次点検（職員）時に打音検査及び必要に応じ肉厚検査 ②照明灯具、標識板（片持ち式・吊り下げ型）の落下 一次点検（職員）時に遠方目視 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋 | ・施設の変状や異常が無いか目視点検 |  | ※防災公園 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年 |  | ・各橋梁の構造材の損傷等の劣化や安全性などについて詳細な点検（目視点検）を行い、各施設毎に総合的な判定（評価）を行う
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 |  | ・施設の変状や異常が無いか目視点検
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | （定期点検） ①ブロック張護岸 ※クラック、河床洗掘、はらみ出し等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 ②ブロック積護岸（荷重を受け持つもの） ※クラック、河床洗掘、はらみ出し等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 | ○護岸背面の空洞化 ・レーダー探査、カメラ調査、コア調査 | ○耐浸透の要注意箇所の点検 ○水衝部の護岸点検
|  | 特殊堤 （コンクリート） |  |  |  |  | （定期点検） ①特殊堤（荷重を受け持たないもの） ※ひび割れ、鉄筋露出、剥離、漏水等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 ②特殊堤（荷重を受け持つもの） ※ひび割れ、鉄筋露出、剥離、漏水等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認
|  | 特殊堤（鋼構造） |  |  |  |  | （定期点検） ①鋼材の腐食、亀裂、損傷 ※目視（穴あきの有無、水面上の鋼材の腐食、表面の傷の状況など） ①被覆防食工（塗装の場合）の変状 ※目視 ①被覆防食工（有機被覆など）の変状 ※目視（鋼材の腐食、露出、被覆材の損傷等の状態） ②孔食穴から背面土が流出し、空洞化が生じ、背後地盤が陥没する。
|  | 堰・床止工 |  |  |  |  | （定期点検） ①取付部（護岸、根固めなど） ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検 ①水叩き及び護床部等の河床洗掘の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検
|  | 河道 |  |  |  |  | ①河道内の土砂堆積・洗掘等の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検 ①樹木等（葮竹などを含む）の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回 |  | ①河道内の土砂堆積・洗掘の状況 ※横断測量による現況状況調査
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所
|  | フィルダム （堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営 ・ 委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 | ①②ダム堤体、取付部周辺地山 【巡視】ダム堤体及び取付部からの漏水、コンクリート表面のひび割れ等の不具合箇所の有無を目視により確認。また、放流設備等の漏水、洪水吐き等の劣化、摩耗、ひび割れ、継目の開き等、外観の変状の有無を目視により確認。 | 【計測】ダム管理所、ダム諸量観測所、堤体観測点にて、漏水量・堤体変位・浸潤線の数値を計測。
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038 | ① １）えん堤 ※天端摩耗、ひび割れ、基礎部の異常洗掘、堤体からの漏水の有無等を目視で点検 ２）地すべり ※抑止杭：頭部の浮きあがり、沈下を目視で点検 ※アンカー工：テンドンの破断、頭部キャップの脱落、破損の有無、受圧板、法枠工の亀裂、変形の有無を目視で点検 ３）急傾斜 ※法枠工：中詰材の緩み、陥没及び枠裏の土砂流出の有無、施設の沈下、はらみだし及び亀裂の有無を目視で点検 ※擁壁工：亀裂、はらみだし、継ぎ目のずれの有無、基礎の沈下等を目視で点検 ※アンカー工：テンドンの破断、頭部キャップの脱落、破損の有無、受圧板、法枠工の亀裂、変形の有無を目視で点検 | ○アンカー工：緊張力を確認 ・張力試験
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | ①鋼矢板等本体部 ・孔食による背面土砂流出 ②桟橋式上部工（背面部） ・波あたり部 ・過積載による荷卸し作業 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査 （水中調査及び弾性波調査など非破壊試験） | 〇エプロン部等の空洞化 ※日常点検により変状の確認 ※変状があれば、空洞調査及び試掘等で空洞を確認
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | ①捨石工 ・本体工の移動、沈下、傾斜 ②ケーソン、直立消波ブロック等本体部 ・船舶の安全な航行に影響 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 |  | ③基礎(捨石工）の流出
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | ①捨石工 ・本体工の沈下 ②ケーソン方塊ブロック等本体部 ・背後地の崩壊 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 |  | ③基礎(捨石工）の流出
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | ②土砂堆積 ・船舶の安全な航行に影響 | 音波探査 レッド測深
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ②防潮堤 ※クラック、天端高さ不足、鉄筋露出等の不具合箇所を目視で点検 ※台風、津波により防潮堤が崩壊し、背後地の浸水に繋がるような損傷がないかを確認 ①養浜、砂浜等 ※空洞化による陥没 1年/回定期点検を実施 | ○防潮堤背面の空洞化 ・レーダー探査、カメラ調査、コア調査 ○砂浜鉄筋貫入点検 | 機能低下に伴い、防潮機能が損なわれる。防潮機能に主眼を置いて点検を行う。
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回 |  | ①定期点検で確認された軽微な損傷箇所の経過観察 ②転落防止柵、天端部の陥没、樹木の枯朽等
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | 点検内容による ※地震後や出水後等に目視点検を実施
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基 | ・目視点検を中心に、「ボルト・ねじ類がよく緩む」、「よくいたずらをされる」といった箇所を重点的に点検（ローラー滑り台、ネット遊具、木製遊具等） ・利用頻度の高い遊具の可動部等の触診の実施（ローラー滑り台、ターザンロープ、ブランコ等） ※事故やケガにつながるハザードが無いかを主眼に主要箇所の日常点検を行う |  | －
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年 |  | ・日常点検より詳細な点検を実施 ・目視、触診、聴診を中心に各遊具の変状や異常の有無を点検 →可動部及び回転部の摩耗や変形の有無、度合の確認 →吊金具、締め金具の変形や緩み、詰め物の脱落などの確認 →部材の破損、腐食・腐朽、ぐらつき、さび、ひび・われなどの確認 →部材や金具・締め具などの消失・欠損の確認 ※施設の劣化状況や異常の有無について把握する為、全ての遊具の定期点検を行う ※事故やケガにつながるハザードに加えて将来的にハザードになりうる劣化・損傷の確認 |  | －
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年 |  | ・定期点検等により発見された不具合への必要な措置の検討も含め、専門技術者が計測器等を使用して、定期点検より詳細かつ入念に点検を実施。 →各遊具毎に部材・部位単位に細かく点検項目を設定し、 ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーやブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 ※損傷・摩耗・劣化の度合いを点検により細かく把握（診断）する為、全ての遊具の精密点検を行う（点検結果カルテによるデータの蓄積） | ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーや ブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 | －
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 | ②蓋、受枠破損による通行車両への損傷、 がたつきによる歩行者等の転倒 ②道路陥没が予想される埋設箇所 （開削施工区間等） | 同左 | なし
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ①硫化水素等の発生が予想される箇所 ②道路陥没が予想される埋設箇所 （管の破損、著しい侵入水 等）
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 | ①②硫化水素臭等が発生する箇所 ①②槽内気相部躯体表面の結露が発生する箇所 | 同左 | なし
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点） |  | ②同上
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ①②（日常定期共通）：雨水ポンプ本体、ディーゼル機関、補機類 ・設置後20年超過設備 158基中95基 ・五感による異常確認 | ○雨水ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～2年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／8年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 322基 | ①②（日常定期共通）：細目自動除塵機、補機類 ・設置後20年超過設備 322基中122基 ・五感による異常確認 | ○細目除塵機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 614基 | ①②（日常定期共通）：制水扉、補機類 ・設置後20年超過設備 614基中337基 ・五感による異常確認 | ○制水扉戸当たり水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・各部給脂、ボルト等増締め、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 186基 | ①②（日常定期共通）：汚水ポンプ本体、補機類 ・設置後20年超過設備 186基中105基 ・五感による異常確認 | ○汚水ポンプ本体水没部 ・水槽をドライにし、羽根部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／10年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 151基 | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・設置後20年超過設備 151基中54基 ・五感による異常確認 | ○スプロケット等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、チェーングリス塗布、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 76基 | ①②（日常定期共通）：散気装置、攪拌機、補機類 ・設置後20年超過設備76基中21基 ・五感による異常確認 | ○攪拌等水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・発泡状態確認（散気装置） ・絶縁抵抗等測定（攪拌機等）
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 90基 | ①②（日常定期共通）：送風機本体、補機類 ・設置後20年超過設備 90基中46基 ・五感による異常確認 | ○送風機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (ﾒｰｶｰ) | 1回／10年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 44基 | ①②（日常定期共通）：汚泥搔寄機、補機類 ・設置後20年超過設備 44基中15基 ・五感による異常確認 | ○汚泥搔寄機水没部 ・水槽をドライにし、底部の損傷等 確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 53基 | ①②（日常定期共通）：機械濃縮機、補機類 ・設置後20年超過設備 53基中9基 ・五感による異常確認 | ○濃縮機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 66基 | ①②（日常定期共通）：脱水機、補機類 ・設置後20年超過設備 66基中1基 ・五感による異常確認 | ○脱水機内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各部給脂、清掃等 各種作業 ・保護装置確認 ・絶縁抵抗等測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解清掃 ・油脂類交換 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 25基 | ①②（日常定期共通）：炉、補機類 ・設置後20年超過設備 25基中0基 ・五感による異常確認 | ○炉内部 ・定期点検時に内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・油脂類交換 ・保護装置確認 ・各種調整 ・各種消耗部品交換
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 311基 | ①②（日常定期共通）：変圧器、補機類 ・設置後20年超過設備 311基中99基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・遮断器等動作回数確認 ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・絶縁抵抗、接地抵抗等 各種測定 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 64基 | ①②（日常定期共通）：発電装置、駆動装置、補機類 ・設置後20年超過設備 64基中24基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 ○駆動装置内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各種継電器の試験 ・各機器の点検
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 95基 | 対象（日常定期共通）：制御盤、補機類 ・設置後20年超過設備 95基中15基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | ①②（日常定期共通）：コントロールセンタ、補機類 ・設置後20年超過設備 1197基中369基 ・五感による異常確認 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年 |  | ・各種指示値確認 ・清掃等 各種作業 ・電流値等測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・制御シーケンス試験 ・各機器の点検
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 37基 | ①②（日常定期共通）：エレベータ ・37基 | ○エレベーターシャフト内部 ・定期点検時に損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・建築基準法第12条に基づく定期検査 ・五感による異常確認 ・各種指示値確認 ・消耗部品等取替 ・各部調整 ・清掃等 各種作業 ・電流値等 各種測定
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ①水門開閉装置 ・設置後30年超過施設 27水門中11水門施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、管理運転 において、異常音、異常振動をもとに 確認 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設置後30年超過施設 27水門中11水門施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 ・軸受、減速機、電動機等、分解整備、 計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施 | 同左
[5 empty] | 9回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ①水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 |  | 同左
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設置後３０年超過施設 ５排水機場中４排水機場 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・常時没水のポンプ羽根部などの駆動 部分を、隔年で点検し、損傷等確認。 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 | 同左
|  |  |  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 不定期 |  | メンテ定期点検の内容＋下記 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
|  | 河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ①開閉装置 ・設置後30年超過施設 79施設中43施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ①扉本体 腐食状況の確認 | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の劣化 は、管理運転において、異常音、異常 振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  |  | ○開閉装置 軸受、減速機、電動機等内部の劣化 は、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、 メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
|  | 河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ①開閉装置 ・設置後30年超過施設 2施設中1施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 | ○没水部、送風機等 | 同左
|  | 河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門）
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
[5 empty] | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
|  | 河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門）
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等の確認
[5 empty] | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
|  | 河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作確認、表示確認等 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | ○劣化進行により、 河川管理施設の 現場操作機能を 失う可能性がある。 （水門）
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ・計器類校正 ・動作信号等による診断
[5 empty] | ９回／1年 |  | ・内部部品の汚損、破損の有無
|  | 河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により一般府民への河川情報提供、水防判断水位の把握が困難になる。
|  | 河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回 ／1年 | １２箇所 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により、警報による通報が動作せず、利用者の避難の遅れにつながる。
|  | 河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ・機器、部品の汚損、破損の有無 ・動作信号等による診断 | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 劣化により河川管理施設の遠方からの操作、監視機能を失う可能性がある。
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | 動作状況確認 | ○エレベーターシャフト内部 ・定期点検時に損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、 補修を実施 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・建築基準法第12条に基づく定期検査 ・五感による異常確認 ・各種指示値確認 ・消耗部品等取替 ・各部調整 ・清掃等 各種作業 ・電流値等 各種測定
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | ①水門開閉装置 ・設置後３０年超過施設 ５３施設中３５施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ②水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、管理運転において、異常音、異常振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門開閉装置 ・設置後３０年超過施設 ５３施設中３５施設 ・設備の信頼性を確認するために分解、測定実施。 ②水門扉 ・腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | ①防潮扉 ・設置後３０年超過施設 １５１施設中１１９施設 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 （水密部等） ②水門扉 ・扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを確認 | 同左
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①防潮扉 ・設置後３０年超過施設 １５１施設中１１９施設 ・設備の信頼性を確認するために精密測定実施。 (水密部等) ②防潮扉 ・腐食状況の確認 | ○車輪部 ・動作確認にて不具合のないことを確認 | 同左
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ①②（直営委託共通）排水ポンプ、ディーゼル機関、補機類 ・設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施 | ○排水ポンプ内部 ・管理運転において、異常音、異常振動 をもとに確認 ⇒運転に支障が出た場合はメーカー等 の分解点検を実施 ○ディーゼルエンジン内部 ・分解整備により内部の損傷等確認 ⇒異常が確認された場合には、補修を 実施 | 同左
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ・試運転確認 ・油脂類交換、清掃等 各種作業 ・振動、絶縁抵抗等 各種測定 ・各部分解整備 ・保護装置確認 ・各種調整 ・デファレンシャル等 各種測定 ・各種消耗部品交換
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) | ①制御基板等、交換部品の供給 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断 | 同左
|  | 海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 | ①昇降装置 ②なし（全て敷地内に設置） | ○外観による劣化状況判定が不可 ・経過年数、部品供給状況で判断
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所 | ①②排水ポンプ ・動作確認
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年 |  | ①②排水ポンプ ・動作確認
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 |  | ①②排水ポンプ ・台風等、出水時の動作確認
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基 | ①②ジェットファン ・設備の発錆、腐食状況 ・アンカーボルトの緩み、抜け出し ・吊り金具付近のトンネル躯体等 近接目視及び打音点検を実施
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年 |  | ①②ジェットファン ・※外観等の異常（損傷、発錆） ・運転状況（異音、振動）等目視点検を実施
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期 |  | ①②ジェットファン ・不具合事例発生後に目視点検を実施
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基 | ①エレベータ ：油圧ユニット、プランジャーパッキンの漏れ等 ①エスカレータ ：ターミナルギヤ異音、ハンドレールの劣化等 | ○エスカレータハンドレール調査 ・エックス線診断器
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  | ①エレベータ ：油圧ユニット性能、ロープ素線切れ等 ①エスカレータ ：ブレーキ性能、安全装置等
| 公園課 | 公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 |  | ①動作確認
|  | 公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 |  | ①動作確認
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基 | ①目視による外観点検の実施
[5 empty] | 1回/年 |  | ①絶縁劣化などの異常が無いか点検 【測定項目：絶縁抵抗測定等】 【点検部位：ケーブル、遮断開閉器類、変圧器、電力コンデンサ、配電盤及び制御回路、接地装置】

## 様式1-2効率的・効果的な点検
様式1-2 維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証２
〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて
[7 empty] | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点
[7 empty] | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | ①主要橋梁を対象に主桁・床版について取組み中 ②定期点検結果を蓄積（H11～3ｻｲｸﾙ目） 劣化予測によりLCC最小化となる健全度を設定。 ③鋼橋の疲労に関する点検 大型車交通量の多い橋梁について、溶接等級を確認。 （疲労推定） | ・有（詳細調査） ・H11年度 高度経済成長期以前に建設された第三者被害の可能性ある個所のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査 ・小径コア削孔により、中性化深さ、配合推定、塩化物含有量（深さ毎）及び亀の甲クラックの部材については、膨張促進試験など実施。 （詳細調査のマニュアル等は無し） ・H14年度 欠落事象のあったF11T高力ボルトの取替え、落下防止策を講じる
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | －
|  |  | 定期 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | 補修時期の見極めなどを導くために点検データや補修履歴のデータを蓄積 | －
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | － | －
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | －
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | 定期点検に準ずる | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | 定期点検に準ずる | －
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | －
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ②塗替え年数を２５年に設定 | ー
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | ー | ー
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | － | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | － | －
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | － | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | － | －
|  | 交通安全施設 ・道路照明灯 ・案内標識 ・道路情報板 ・防護柵等 | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | － | －
|  | モノレール ・支柱 ・軌道桁 ・特殊橋 ・分岐橋 | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | ①支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋等の予防保全を実施 ②定期点検結果を蓄積 ③点検データ蓄積のため維持管理システムの構築予定 | 有（個別検査） ・H19コンクリート：アル骨 ・H22ケーブル張力測定
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | － | －
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | ①橋梁塗装塗替について取り込み中。 （Ｒｃ塗装系を採用） ②維持管理計画書の策定 劣化予測によりLCC最小化となる補修時期を設定 ③定期点検結果を蓄積
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋 | ①予防保全
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 |  | ①事後保全と予防保全の混在 | ―
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | ①河川カルテの作成 ②③点検結果や河床状況調査の結果を建設CALSシステムに蓄積
特殊堤 （コンクリート）
|  | 特殊堤（鋼構造） |  |  |  |  | ①腐食による鋼材の経年劣化 ②LCCが最少となるタイミング ③感潮河川で肉厚測定調査 | ・肉厚調査
|  | 堰・床止工 |  |  |  |  | ①河川カルテの作成 ②③点検結果や河床状況調査の結果を建設CALSシステムに蓄積
河道
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所
|  | フィルダム（堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営・委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 | ①これまでと同様の定期点検、ダムの諸量の計測を継続する。 ②計測データに異常値が認められた場合に対応する。 ③定期点検結果や計測データの整理・蓄積を継続する。 | ―
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | ①岸壁を対象に本体鋼構造部（鋼矢板、鋼管杭等）ついて取組み中 ②維持管理計画書を策定 劣化予測によりLCC最小化となる補修時期を設定 ③鋼構造物については、水中調査結果を蓄積（H16～2ｻｲｸﾙ目） | ・有（詳細調査） ・H18～20年度 岸壁等鋼構造物空洞調査を実施 ・H20～21年度 港湾鋼構造施設（岸壁・物揚場等）の腐食状況調査を実施 ・H22年度 港湾施設（桟橋式）上部工のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | ①状態監視型 ②維持管理計画書を策定
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | ①状態監視型
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | ①事後保全型
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 ［養浜・砂浜等については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ②定期点検結果を蓄積 ③防潮堤のコンクリート調査を実施 | ・鉄筋：腐食調査（ハツリ調査による） ・コンクリート：中性化、塩害、圧縮強度、反発度試験（シュミットハンマー）
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基 | ①全遊具を対象に取組み中（予防保全（状態監視）による管理） ②精密点検データ及び補修履歴を蓄積し、補修タイミングの見極めに活用する為の仕組みづくりが必要。→課題 ③更新時期の見極めには、劣化等に基づく機能判定だけでなく、ニーズの把握・分析・反映の仕組みづくりが必要。→課題 | ・金属：腐食・錆、可動部位の摩耗 ・木質類：腐朽・ささくれ・割れ、接合材料の損耗 ・プラスチック系：欠け・湾曲・損傷、摩耗によるガラス繊維の表面露出 ・コンクリート：中性化 ・ロープ：摩耗、悪戯による損傷
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 | ①管渠本体と同様な劣化診断を実施 ②補修すべきと診断された時点 ③機能の有無（浮上防止、転落防止）、クラック・破損、がたつきの有無、摩耗・腐食の状況、蝶番・鎖の損傷の有無、蓋・受枠の段差の有無、舗装面との段差の有無 | なし
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ①劣化診断の確実な実施 ②補修すべきと診断された時点 ③（「検証1」と同項目）
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 | ①少なくとも可視部の点検項目、頻度、劣化判定基準の設定 ②補修すべきと診断された時点 ③機能代替施設の建設または長寿命化 点検調査データの共有 | なし
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に 必要とする事象を確認した時点） |  | ①劣化診断の確実な実施 ②補修すべきと診断された時点 ③（「検証1」と同項目）
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～2年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／8年
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 322基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 614基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 186基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／10年
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 151基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 76基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 90基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 44基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 53基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 66基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 25基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 311基 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 64基 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 95基 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 37基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積して傾向管理データを実施。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
[5 empty] | 9回／1年 |  | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | ①データ蓄積、動作異常の早期発見 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  |  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ①定期点検の確実な実施による劣化診断 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 不定期
|  | 河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積と傾向管理
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
|  | 河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ①今後検討 ②データを蓄積、分析 ③事務所にて管理 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
|  | 河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  | 河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  | 河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ①時間計画保全なので該当なし ②経過年数、部品供給状況で判断 ③部品供給状況の把握 | なし
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ①防潮扉の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：防潮扉本体の錆、腐食状況調査
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | 鋼：腐食、疲労破壊、損傷
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) | ①計画的な時間保全の実施 ②部品供給停止および耐用年数 ③部品供給状況のデータを蓄積 | なし
|  | 海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められる時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | なし
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基 | ①故障履歴データの蓄積
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
| 公園課 | 公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基
1回/年

## 様式1-3データ蓄積･活用・管理
様式1-3 データ蓄積・活用・管理
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 検証３
〇データ蓄積・活用
|  |  |  | データ蓄積状況（いつから、どのように） | データ活用状況 | データの管理体制
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 点検データH11～（3ｻｲｸﾙ目） 対象：2200橋（2m以上橋梁） 電子データ（橋梁維持管理システム） 補修・補強データも同様に電子データとして蓄積 | 劣化予測データ、健全度の算出、補修の優先順位つけ | 担当職員、点検成果は点検システムで納品
日常
緊急
臨時
|  | 定期 | 定期 | ＭＣＩ調査結果、補修履歴のデータ(H12～) | ＭＣＩ調査の結果を参考に補修箇所を選定 | 各事務所で事務所管内のデータを管理 本庁で7土木のデータを集約している。
日常
|  | トンネル | 定期 | 点検カルテ（H11年度から） | 点検時に最新のカルテを活用 | 各土木にて保管
|  |  | 簡易 | 点検カルテの点検履歴（H11年度から）
緊急
臨時
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 定期点検の点検カルテ（H25年度から）
|  | 歩道橋 | 定期 | 点検データ H23年度～ | 健全度の把握 | 担当職員、点検結果は点検システムで納品
日常
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常
臨時
|  | 道路法面 | 定期 | 点検カルテ（H11年度から） | 点検時に最新のカルテを活用 | 各土木にて保管
|  |  | 簡易 | 点検カルテの点検履歴（H11年度から）
|  | 交通安全施設 ・道路照明灯 ・案内標識 ・道路情報板 ・防護柵等 | 日常
緊急
|  | モノレール ・支柱 ・軌道桁 ・特殊橋 ・分岐橋 | 定期 | H26年度点検データ蓄積のための維持管理システムを構築中 （運行事業者データ蓄積） 軌道桁、支承、分岐器、伸縮装置：H20年度から変状、写真の蓄積 支柱、橋梁、駅舎：H22年度から変状、写真の蓄積
|  | ※全ての道路施設 | 巡回
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 点検データH24～（1ｻｲｸﾙ目） 対象：9橋、電子データ（建設CALS） | 劣化予測データ、補修の優先順位つけ | 担当職員、点検成果は点検システムで納品
|  | 舗装 | 日常 | 点検データH16～ | 補修の優先順位つけ | 担当職員
|  | 道路付属物 | 日常
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 定期点検を開始。点検結果は、点検調査票として蓄積 | 補修の優先順位付けの参考として活用 | 指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 ※健全度調査は大阪府で管理
定期
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 巡視結果として、巡視点検日報を蓄積 | 補修の優先順位付けの参考として活用 | 指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） |  | 点検結果データ（損傷内容、写真、位置図等） 補修状況等をH23年度より建設CALSに蓄積 | 次回点検時に損傷状況の変状確認等 | 担当者が建設CALSシステムに入力
特殊堤（コンクリート）
特殊堤（鋼構造）
堰・床止工
河道
|  |  | 詳細 | 縦断測量（Ｈ13,18,23） | 堆積土砂除去計画
|  | 地下河川・地下調節池 | 日常
|  | フィルダム（堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 点検結果及び計測値は、ダム建設時（S57,H13）から 出先事務所で保管。 （紙媒体＋一部電子データにより長期保管） | ダム諸量の異常値の把握 ダム堤体の不具合の原因究明及び 適正な補修の判断基準として活用 | 事務所にて管理
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 点検結果データ（要修繕箇所のみ内容・写真保存） | 補修時期及び手法検討に活用 次回点検時に損傷状況の変状確認等 | 点検実施期間毎に管理
緊急
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 点検データH16～対象：係留施設（岸壁、物揚場） 104施設、電子データ+紙 | 維持管理計画書（長寿命化）策定に活用。 劣化予測データ、補修の優先順位つけ | 担当職員、点検成果はデータで納品
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 点検データＨ16～、対象：防波堤55施設、電子データ+紙 | 維持管理計画書（長寿命化）策定に活用。 補修の優先順位つけ
|  | 護岸 | 日常 定期 | 点検データH16～ 電子データ+紙 | 補修の優先順位つけ | 担当職員
|  | 泊地 | 日常
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 点検データH16～ 電子データ+紙 | 次回点検時に損傷状況の変状確認等
日常
緊急
| 公園課 | 遊具 | 日常 | H18～ 精密点検の結果は、点検カルテとして蓄積 | 補修の優先順位付けの参考として活用 | 指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理
定期
精密
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 事務所で個別保管（一部CALSに反映） | パトロール時の重点箇所の抽出、詳細調査、劣化診断発注の根拠 | 事務所担当者にて管理
定期
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常
不定期
|  | 下水 （設備全般） | 日常 定期 | 使用開始時からのデータを事務所で個別保管（一部CALSに反映） | 健全度評価の指標の一つ | 事務所担当者にて管理
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 点検データは、5年程度紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は紙媒体 計測データは一部電子媒体で傾向管理
定期
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期
|  | 河川 （防潮扉） | 定期
定期
|  | 河川 （堰） | 定期
|  | 河川 （設備全般） | 定期 | 点検データは５年程度紙媒体にて管理 | 健全度評価の指標の一つ | 各事務所にて管理
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 点検データは、10年程度紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として使用 | 点検成果は、紙媒体 計測データは一部電子媒体で傾向管理
定期
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 |  |  | 点検成果は、紙媒体
定期
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合履歴は、部分更新の判断材料として使用 | 点検成果は紙媒体で書棚管理
|  | 海岸 (設備全般) | 定期 |  | 故障・不具合履歴は、更新の判断材料として使用
定期
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期
定期
緊急
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期
定期
緊急
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期
定期検査
| 公園課 | 公園 （親水設備） | 定期 | 点検データは紙媒体にて管理 | 故障・不具合等の結果は、補修・更新の判断材料として使用 | 点検成果は紙媒体で、指定管理者で蓄積
|  | 公園 （排水等ポンプ設備） | 定期
|  | 公園 （受電設備） | 定期 |  |  | 点検成果は紙媒体で 指定管理者及び大阪府の双方で蓄積

## 様式1-4点検の重点化
様式1-4 点検の重点化
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 |  |  |  |  | 検証4
○効率的・効果的な点検の実施（重点化）
[7 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他
[7 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが 必要と考えている場合はその内容を記載。
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | ○ | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 | － | － | － | ①つけていない。 すべての橋梁を５年に１回点検 ② －
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | － | － | ○ | － | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | － | ○ | － | － | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | － | ○ | － | － | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | － | － | － | 〇 | MCI調査 | 交通量2万台以上等主要路線では、3年ごとに点検。 その他の路線については、10年ごとに点検。
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | － | － | 〇 | － | － | －
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | －
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | －
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | －
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ○ | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 | － | － | － | －
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | － | － | ○ | － | － | －
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | － | － | ○ | － | － | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | － | － | ○ | － | － | －
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | ○ | 1:要対策 2:カルテ対応(経過観察) 3:対策不要 | － | ○ | 対策済箇所について、施設の変状や異常がないか確認 | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | － | － | ○ | － | － | －
|  | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | － | － | ○ | － | － | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | － | － | ○ | － | － | －
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | ○ | S:影響なし C:現状では影響なし B:進行すれば健全度Aになる A2:異常時の外力の作用時に脅かす A1:早晩脅かす AA：脅かす | ー | ー | ー | ①つけていない。 5年に1回点検を実施 ②施設の重要性 損傷種類毎に安全性（耐荷力） 安全性（第三者被害影響度） 耐久性の各性能のいずれかの性能低下の確認が必要
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | － | － | ○ | － | － | －
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | 〇 | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞ |  | A:変状が大きく道路としての機能や安全上の問題あり B:変状が中程度で現時点では道路としての機能や安全上は問題なし C:変状が小さく兆候が認められる状態 D:変状なし |  | 〇 | MCI調査 （必要に応じて）
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基 |  | A:変状が大きく道路としての機能や安全上の問題あり B:変状が中程度で現時点では道路としての機能や安全上は問題なし C:変状が小さく兆候が認められる状態 D:変状なし
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋 | [5 empty] | ・幹線道路上の橋梁 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁 ・利用頻度の高さ
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年 |  | ○ | Ａ：全体的に健全 Ｂ：部分的に劣化が進行 Ｃ：全体的に劣化が進行 Ｄ：全体的に顕著な劣化
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 | [6 empty] | ・利用頻度の高さ
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | ○ | a:治水機能に支障をきたしている b:治水機能に支障をきたす恐れあり |  |  |  | （定期点検） ①つけている ②市街地部の施設を徒歩により目視点検 （特に公表箇所を注視して点検）
特殊堤 （コンクリート）
特殊堤（鋼構造）
堰・床止工
河道
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回 |  | ○ | 河積阻害率
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所 |  |  |  |  | 遠望目視点検
|  | フィルダム （堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営 ・ 委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 |  |  |  | ○ | 【巡視】 ・目視確認 【計測】 ・漏水 ・外観の変状 ・放流設備 | ―
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038 |  |  | ○ |  |  | ①（砂防のみ）つけている ②砂防えん堤は最下流のみ1回/３年 最下流以外は不定期に外部委託で実施。
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038 | ○ | Ａ：直ちに応急対応するもの Ｂ：再調査後対応を決めるもの Ｃ：緊急性が低いもの
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  | ○ | 鋼構造物（鋼矢板等）の肉厚腐食調査 | ①総合評価Aランクについては、1年/回実施。 ②取扱貨物量、入港船舶数、最大利用船型 防災拠点、背後施設の利用状況等 など
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  |  | ①総合評価Aランクについては、1年/回実施。
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  |  | ②防災拠点、廃棄物護岸 背後施設の利用状況等 など
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  | 深浅測量 （必要に応じて）
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ○ | A:変状が大きく防潮機能や安全上問題有りと判断される状態 B:変状が中程度で現時点では防潮機能や安全上は問題なしと判断できる状態 C:変状が小さく兆候が認められる状態 |  |  |  | ①全延長を定期的に点検することは、 時間・費用よもに大きくなるため、メリハリをつけている。 養浜・砂浜等については1年/回定期点検を実施 ②H17年度点検委託結果で損傷ありの箇所を抽出し、定期点検している。
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回 |  |  |  | ○
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  |  |  | ○
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基 | [5 empty] | ・利用頻度の高さ →人気の高い遊具（例 ローラー滑り台） ・ハザードへのなりやすさ →利用上手が触れる箇所のボルトの消失 →複合遊具の木製デッキ箇所の床板の欠損 ・重要部材注１や重要部位 →ぶらんこの吊金具や回転軸、スプリング遊具のスプリング、ターザンロープの滑車部 ブランコの着座部（構造部材の取付ボルトなど） 注１：その部材・部位の破損により遊具の機能に重大な損害注２を与える恐れのある部材 注２：重大な損害とは、例えば利用者の落下・遊具の倒壊など
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年 |  | ○ | Ａ：健全 Ｂ：部分的に異常 Ｃ：重要な箇所に部分的な異常 Ｄ：最重要部材等に異常
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 |  |  |  | ○ | 人孔蓋がたつき 管渠直上の路面状況 | ○開削工法施工区間 ○幹線道路施工区間 ○歩道部施工区間 など
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ○ | （項目） ・管の腐食、上下方向たるみ、 破損、・クラック、継手ずれ 等の有無 ・水、樹木根等の侵入 ・油脂、モルタル等の付着 （判定） A:発生率高 B:発生率中 C:発生率低 |  |  |  | ○前回診断で軽度の劣化が確認された箇所 ○施工後30年以上経過した区間
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 |  |  |  | ○ | ○コンクリート躯体の表面状況 ○コンクリート防食被覆層の状況 ○開口部蓋周辺の状況 ・硫黄の析出、付着 ・コンクリート腐食生成物付着等による変色 ・ざらつき、浮き、膨れ、はく離の有無 | 現状は特に重点化している項目はない
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点） |  |  |  |  | ○ | ○コンクリート躯体の表面状況 ○コンクリート防食被覆層の状況 ・硫黄の析出、付着 ・コンクリート腐食生成物付着等による変色 ・ざらつき、浮き、膨れ、はく離の有無 ・付着物表面、付着物除去後のpH ・水温、気相部温度、硫化水素濃度 | 現状は特に重点化している項目はない
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 5:全く問題なし 4:調整や軽微補修必要 3:大規模補修検討必要 2:更新必要 1:機能停止状態（突発故障等） | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～2年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／8年
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 322基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 614基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 186基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／10年
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 151基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 76基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 90基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 44基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 53基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 66基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 25基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 311基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 2～5:経過年数による 1:部品供給停止等で使用困難 | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 64基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 95基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 受変電設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回 ／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 37基 | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で健全度判定を実施 ※健全度定義 雨水ポンプ設備欄参照 | ○ |  |  | ①つけている ②健全度3以下となった機器
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ○ | 計器データ等 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | ①つけていない
[5 empty] | 9回／1年 |  | ○ | 計測データ等
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 |  | 目視 | ○ |  |  | ①つけていない
|  |  |  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ○
|  |  |  | 委託(メーカー) | 不定期
|  | 河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | ○ | 動作確認（異音、振動） |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | ①つけていない
|  | 河川 （堰） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 2基 | ○ | 計測値等 |  |  |  | ①つけていない
|  | 河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等
[5 empty] | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認
|  | 河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等
[5 empty] | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認
|  | 河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | ○ | 計器データ、目視 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年 |  | ○ | 計測値等
[5 empty] | ９回／1年 |  | ○ | 計測データ等確認
|  | 河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | ○ | 計測値等 |  |  |  | ①つけていない
|  | 河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回 ／1年 | １２箇所 | ○ | 計測値等 |  |  |  | ①つけていない
|  | 河川（遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | ○ | 計測値等 |  |  |  | ①つけていない
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | ○ | 計測値等 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | ○ | 計器データ等 |  |  |  | ①つけていない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | ①つけていない
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | ○ | 目視データ等 |  |  |  | ・通常開状態のもの
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  | なし
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ○ | 運転データ等 |  |  |  | なし
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ○ | 計測値
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) |  |  |  | ○ | 部品供給可否 | なし
|  | 海岸(昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 |  |  |  | ○ | 部品供給可否 | なし
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所 | ○
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年 |  | ○
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 |  | ○
|  | 道路（トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基 | 〇
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年 |  | 〇
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期 |  | 〇
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基 |  |  | ○
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年 |  |  |  | ○
| 公園課 | 公園（親水設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年 |  | 〇 | 目視データ等
|  | 公園（排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年 |  | 〇 | 目視データ等
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基 | ○ | 目視データ
[5 empty] | 1回/年 |  | ○ | 目視・測定データ等

## 様式1-5府民協働
様式1-5 府民協働
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証5
〇府民など参加
〇参加できる内容など
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | ー
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋(橋長15m以下の橋梁) | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | ロードサポーターによる路面不具合の通報
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | －
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | －
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | －
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | －
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ○歩道橋リフレッシュ事業（H17～） ・塗替え費用を提供頂く代わりに、企業の道先案内を標示 ○産官学連携による歩道橋トライ事業 ・産のCSR活動、学の現場実習場として官の歩道橋の塗替えを行う
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | －
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | －
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | ○'崖守ボランティアとともに点検を実施
|  | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | －
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | ―
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | －
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞ | 港湾利用者からのヒアリング等
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基 | 港湾利用者からのヒアリング等
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋 | ―
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 |  | ―
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | ○河川ボランティア等の各種団体とともに点検を実施 ○点検結果を公表することで府民に周知し 地域住民からも情報を提供
特殊堤（コンクリート）
特殊堤（鋼構造）
堰・床止工
河道
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所
|  | フィルダム （堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営 ・ 委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 | ―
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | ・岸壁・物揚場利用者などによるヒアリング等
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | 港湾利用者からのヒアリング等
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | 港湾利用者からのヒアリング等
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | 港湾利用者からのヒアリング等
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ○コンクリート構造物の変状（クラック、鉄筋露出、剥落等）の点検
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基 | 利用頻度や利用者ニーズ
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 | なし
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日（可視部） 不定期（不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 | なし
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期（日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点）
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 158基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～2年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／8年
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 322基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 614基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 186基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／10年
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 151基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 76基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 90基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 44基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 53基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 66基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 25基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 311基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 64基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 95基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託(メンテ) | 1回／1日 | 37基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年
| 河川室 | 河川（水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | なし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | なし
[5 empty] | 9回／1年 |  | なし
|  | 河川（排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | なし
|  |  |  | 委託(メンテ) | 1回／1年
|  |  |  | 委託(メーカー) | 不定期
|  | 河川（防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
|  | 河川（堰） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 2基 | なし
|  | 河川（受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川（自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川（監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川（テレメータ設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | なし
|  | 河川（河川警報設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | なし
|  | 河川（遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | なし
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託(メンテ) | １２回／年 | ５基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | なし
|  |  | 定期 | 委託(メーカー) | 1回／1年 |  | なし
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | なし
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) | なし
|  | 海岸(昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 | なし
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
| 公園課 | 公園（親水設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年
|  | 公園（排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託（指管） | 1回/年
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基
1回/年

## 様式1-6 現場での課題
様式1-6 現場での課題
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証６
点検等実態（現場での課題(問題点））
例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの 主要橋梁853橋) | ・近接目視が困難な箇所の点検 ※広幅員橋梁の中間床板部、斜張橋の斜材、その他、不可視部分の点検 ・点検員の技術力 ・コンクリート片の剥落、道路照明灯(添架)の倒壊
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | ・点検職員の技術力
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  |  | 定期 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | ポットホールなどによる管理瑕疵事故の発生
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | ポットホールなどによる管理瑕疵事故の発生
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | ・点検結果が、技術者（点検者）の主観によって少し異なることがある。 ・前回の点検結果との比較を容易に行う（ひび割れの進行具合等がデジタル画像データ等があれば簡易に比較できる）
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | －
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | －
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | ・点検対象物のすべてを把握できていない。
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ・遠方目視にて実施 ・25年周期で塗替えを計画しているが、歩道橋によって劣化の進行度に差があり、健全度が極端に低い歩道橋が存在する
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | －
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | －
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | －
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | －
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | －
|  | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | －
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | －
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | （点検の実施における課題） ・高速道路、鉄道、新幹線を跨ぐ軌道桁の点検 ・運行事業者との点検結果の共有
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | －
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | ・近接目視が困難な箇所の点検 ※斜張橋の斜材、その他、不可視部分の点検 ・点検員の技術力
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞ | ・3年/回の定期点検を実施出来ていない
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基
| 公園課 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | ・損傷度評価基準の明確化 ・損傷劣化メカニズム把握のためのデータ取得 ・取得データの複合的な分析
特殊堤 （コンクリート）
特殊堤（鋼構造）
堰・床止工
河道
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所
|  | フィルダム （堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営 ・ 委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 | 事務所職員によるダムのしくみや操作への認識・点検データの整理に係る作業の習熟が必要。
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038 | ・点検を実施するにあたり施設の位置情報（進入路）が不足している
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 ・点検職員の技術力
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 ・点検職員の技術力
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 ・点検職員の技術力
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | ・施設利用者からのヒアリング等により点検を実施
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 ［養浜・砂浜等については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ・海岸防潮堤は、道路施設のように、補修の有無が利便性、安全性に大きく関わるものでなく、高潮や津波が発生しないと機能を発揮しない施設である。 優先順位を考えると、点検で発見した軽微な損傷箇所を補修することが出来ない。 ・点検職員の技術力
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 | データが十分に共有されていない。
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ・データが十分に共有されていない ・劣化診断を確実に実施できていない
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 | データが十分に共有されていない。
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点） |  | ・データが十分に共有されていない ・目視点検の頻度、劣化診断の実施 基準、劣化診断基準が未定
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ※H25にディーゼルエンジンの重大な故障発生 ⇒ 分解整備を適正な間隔で着実に実施すべく予算措置済み
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～2年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／8年
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 322基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 614基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 186基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／10年
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 151基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 76基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 90基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 44基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 53基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 66基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 25基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 311基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 64基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 95基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 37基 | 特になし ※設置から更新までの1サイクル以上 を経過し大きなトラブルなし（40年以上）
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | ・蓄積データを故障予測につなげられない ・点検結果の定量的は判断指標がない
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
9回／1年
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設
|  |  |  | 委託 (メンテ) | 1回／1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 不定期
|  | 河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | 特になし
|  | 河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 特になし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | 特になし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 特になし
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | 特になし
|  | 河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | 特になし
|  | 河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | 特になし
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | 設置環境が厳しく、劣化進行が速い。
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基)
|  | 海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基 | 点検結果を土木技術職員が確認しているため、詳細把握が困難
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
| 公園課 | 公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基
1回/年

## 様式1-7 点検員
様式1-7 施設数と点検員の構成
|  | 施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 検証７
点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | (委託) ・1～2件×7事務所/年 ・約440橋/年(7事務所計) ・1名×7事務所
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | (直営) ・2～3名/班
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  |  | 定期 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | －
|  | 舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | (委託) ・1件×7事務所/3年 ・約1400km/3年(7事務所計) ・1名×7事務所
|  |  | 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | (直営) ・2～3名/班
|  | トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | (委託) ・1件×6事務所/5年 ・29ﾄﾝﾈﾙ/5年(6事務所計) ・1名×6事務所
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | (直営) ・2～3名/班
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | (委託) ・対象トンネル/適宜
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | (直営) ・2～3名/班
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | (委託) ・1～2件×7事務所/5年 ・1名×7事務所
|  | 歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | (委託) ・1件×7事務所/5年 ・約250橋/5年(7事務所計) ・1名×7事務所
|  |  | 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | (直営) ・2～3名/班
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | (直営) ・2～3名/班
|  |  | 臨時 | 直営 | 不定期 |  | (直営) ・2～3名/班
|  | 道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | (委託) ・1～2件×7事務所/5年 ・約1100箇所/5年(7事務所計) ・1名×7事務所
|  |  | 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | (直営) ・2～3名/班
|  | 交通安全施設 ・道路照明灯 ・案内標識 ・道路情報板 ・防護柵等 | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | (直営) ・2～3名/班
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 |  | (直営) ・2～3名/班
|  | モノレール ・支柱 ・軌道桁 ・特殊橋 ・分岐橋 | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | （委託） ・発注１件 ・全施設 ・発注担当者１名 （日常：運行事業者） 徒歩巡視 ・2名×５班＝１０名 ・年２回 計２０名
|  | ※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | (直営) ・3～4名/班
| 港湾局 | 橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | 委託 2件／5年 9橋 2名
|  | 舗装 | 日常 | 直営 | 3年/回 | 約67㎞ | 直営 '10班 2人以上／班
|  | 道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基 | 直営 '10班 2人以上／班
| 公園 | 橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | 35橋 | 指定管理者で実施（２名体制）
|  |  | 定期 | 委託 | 1回/5年 |  | 大阪府より受注した業者が実施（複数名）
|  | 工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | （直営） ・約6名/班
特殊堤（コンクリート）
特殊堤（鋼構造）
堰・床止工
河道
|  |  | 詳細 | 委託 | 5年/回
|  | 地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所
|  | フィルダム（堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営・委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 | （直営） 1人/班
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038 | （直営） 事務所毎で異なる （委託） 不定期の外部委託では 各事務所1～2件程度
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038
| 港湾局 | 岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | 直営 2～4人/班
|  | 防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | 直営 2～4人／班
|  | 護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 ［Aランク施設については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | 直営 2～4人／班
|  | 泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | 直営 2～4人／班
|  | 防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 ［養浜・砂浜等については1年/回］ (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | 直営 4人／班
|  |  | 日常 | 直営 | 1週～1月/回
|  |  | 緊急 | 直営 | 不定期
| 公園課 | 遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | 504基 | 指定管理者で実施 (2名体制）
|  |  | 定期 | 委託（指管） | 12回/年 |  | 指定管理者で実施 （複数名）
|  |  | 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年 |  | 指定管理者で実施 (公園施設製品安全管理士等の専門技術者による）
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 | 延長 558km 人孔数 1,896基 | ・班体制 1班／事務所 2~4名／班
|  |  | 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ・発注件数 5件（H24実績） ※3事務所 計 ・発注単位 最少0.4～最大7.0km／件 ・担当者数 1～2名／事務所
|  | 下水 (水槽等躯体) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 （可視部） 不定期 （不可視部） | 処理場 14箇所 ポンプ場 32箇所 | 設備点検巡回時に併せて 可視部分を確認（メンテ職員による）
|  |  | 不定期 | 委託 | 不定期 （日常巡視、または設備分解点検時に必要とする事象を確認した時点） |  | ・発注件数 2件（H23実績） 5件（H24実績） ※3事務所 計 ・発注単位 池単位 最少 1～最大 8池／件 ・担当者数 1～2名／事務所
|  | 下水 (雨水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 158基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～2年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／8年
|  | 下水 (スクリーン設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 322基 | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (制水扉設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 614基 | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (汚水ポンプ設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 186基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／10年
|  | 下水 (沈殿池設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 151基 | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (生物反応槽設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 76基 | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (送風機設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 90基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (ﾒｰｶｰ) | 1回／10年
|  | 下水 (重力濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 44基 | ・メンテ委託は23件発注 ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  | 下水 (機械濃縮設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 53基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (脱水設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 66基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／3年
|  | 下水 (焼却設備) (溶融設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 25基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (受変電設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 311基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (自家発設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 64基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (監視制御設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 95基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (負荷設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 1197基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メンテ) | 1回／1月～1年
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 1回／1年
|  | 下水 (昇降設備) | 日常 | 委託 (メンテ) | 1回／1日 | 37基 | ・メンテ委託は23件発注 ・メーカー委託は適宜発注 （不確定） ・原則、機場単位で発注 ・監督職員3人/件
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 河川室 | 河川 （水門） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 27施設 | 直営試運転 ８人体制／１施設あたり
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・委託発注件数 3件／人
9回／1年
|  | 河川 （排水ポンプ） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 6施設 | 直営試運転 7人体制／１排水機場
|  |  |  | 委託 (メンテ) | 1回／1年 |  | ・委託発注件数 3件／人
|  |  |  | 委託 (メーカー) | 不定期
|  | 河川 （防潮扉） | 定期 | 直営 | 4回／1年 | 79基 | 直営点検 1.5施設／１人当たり
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | 委託発注件数 １件／１管理事務所
|  | 河川 （堰） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 2基 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
|  | 河川 （受変電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （自家発電設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 3０施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （監視制御設備） | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 31施設 | 直営試運転 7～8人体制／１施設あたり ※水門、排水機場とともに実施。
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | １回／1年
９回／1年
|  | 河川 （テレメータ設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 2回／1年 | 328施設 | 1人で1件発注。
|  | 河川 （河川警報設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | １２箇所 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
|  | 河川 （遠隔操作通信設備） | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 | ２箇所 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
|  | 河川 (昇降設備) | 定期 | 委託 (メンテ) | １２回／年 | ５基 | 委託発注件数 3件／1職員あたり
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年
| 港湾局 | 海岸 (水門・樋門) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 53施設 | ・試運転：最低6人 ・月点検：最低1人
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・発注件数：4件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：4人
|  | 海岸 (防潮扉) | 定期 | 直営 | 12回／1年 | 151基 | ・月点検：最低1人
|  |  | 定期 | 委託 (メーカー) | 1回／1年 |  | ・発注件数：2件／年 ・発注ロッド：エリア分け ・発注担当者数：2人
|  | 海岸 (排水機場) | 定期 | 直営 | 1回／1月 | 排水ポンプ 25基 エンジン 17基 | ・月点検：最低2人
|  |  |  | 委託 | ポンプ 3回／年 エンジン 1回／10年 |  | ○排水ポンプ ・発注件数：3件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人 ○ディーゼルエンジン ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人
|  | 海岸 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | (21基) (14基) (21基) | ・発注件数：2件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：2人
|  | 海岸 (昇降設備) | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 1基 | ・発注件数：1件／年 ・発注ロッド：メーカー毎 ・発注担当者数：1人
| 交通道路室 | 道路 （排水設備） | 定期 | 委託 | 1回／1年 | 25箇所 | （委託） ・１件×７事務所 ・25箇所/年（7事務所計） ・１名×７事務所
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 3～6回／年
|  |  | 緊急 | 委託 | 不定期
|  | 道路 （トンネル換気設備） | 定期 | 委託 | 1回／年 | 10基 | （委託） ・1件×1事務所 ・10基/年 ・1名/1事務所 （直営） ・2～3名/班
|  |  | 定期 | 委託 | 月点検 12回／年
|  |  | 緊急 | 委託 直営 | 不定期
|  | 道路【モノレール】 (昇降設備） | 定期 点検 | 運行事業者 | ２回／月 | エレベーター35基 エスカレーター45基
|  |  | 定期検査 | 運行事業者 | １回／年
| 公園課 | 公園 （親水設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （排水等ポンプ設備） | 定期 | 委託 （指管） | 1回/年
|  | 公園 （受電設備） | 定期 | 委託 （指管） | 12回/年 | 66基 | 指定管理者で実施 (電気主任技術者による点検）
1回/年

## 様式2 現在の維持管理手法
様式２ 維持管理手法の検証
|  | 検証施設の分類 |  |  | 検証
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
|  | 施 設（構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 上部工（桁・床版） | 橋長 15m以上 | 状態監視型 | 主要橋梁を対象に、LCCが最少となる健全度70点を目標管理水準とし、その水準を維持すべく補修を実施。現時点では、橋梁の重要度に応じて、目標管理水準を下回る橋梁について順次対策 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 PC橋の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検、補修・補強データ →点検データを基に劣化予測 溶接等級、交通量、通行車両重量 | 損傷の進行状況、架橋地点（路線の重要度、鉄道跨ぎ等）、交通量、将来事業計画（河川改修等）等に応じてメリハリがつけられるのでは
|  |  |  | 橋長 15m未満 | 状態監視型 | 点検の結果、発見された損傷の補修を実施 | 最適な補修タイミング | 予測計画型 状態監視型 | 定期点検、補修・補強データ | 同上
|  | 橋梁 | 支承・下部工 | － | 状態監視型 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
|  | 舗装 | － | － | 状態監視型 | MCIを目標管理水準とし、その水準を維持すべく補修を実施 | 劣化予測 | 予測計画型 状態監視型 | 定期点検(路面性状調査)データ 補修履歴データ | 交通量、大型車交通量、広域緊急交通路
|  | トンネル | 定期 | － | 状態監視型 | 点検結果AAランクから補修を実施 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め | 状態監視型 | 定期点検データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | － | － | 状態監視型 | 今年度より、点検を行い点結果AAランクから補修を実施 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め | 状態監視型 | 定期点検データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  | 歩道橋 | － | － | 時間計画型 状態監視型 | 25年周期で塗装の塗替え 点検の結果、発見された損傷の補修を実施 | 最適な補修タイミング | 時間計画型 状態監視型 | 健全度に応じて補修時期を決定 | 広域緊急交通路等重要路線上にあるもの
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | － | － | 事後保全 | 目視により、発見された損傷について補修 | － | 事後保全 | － | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  | 道路法面 | － | － | 状態監視型 | 点検(道路防災総点検)結果要対策箇所から対策・補修を実施 | － | 状態監視型 | 定期点検(道路防災総点検)データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  | 交通安全施設 | 道路照明灯 案内標識 道路情報板 | － | 事後保全 | 巡回により発見された損傷について補修 | － | 時間計画型 | 補修データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  |  | 防護柵等 | － |  |  | － | 事後保全 | － | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | － | ー | 状態監視型 | 短期計画内補修（５年以内に対策の完了を目指す） ・点検結果で損傷が確認され、健全度がA1 ・性能項目の照査で性能低下の可能性が高いと判断されたもの 長期計画内補修（10年間に対策の完了を目指す） ・点検結果で損傷が確認され、健全度がA2 ・健全度B,Cのうち、劣化予測や性能項目の照査で対策が必要と判断されるもの | 劣化予測の精度向上 鋼軌道桁の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検、補修履歴データ | 損傷による性能低下、架橋地点（高速道路、鉄道、新幹線跨ぎ）、乗降客数等によるメリハリ
| 港湾局 | 橋梁 | 上部工（桁・床版） |  | 状態監視型 | 維持管理計画（長寿命化計画）を策定済 現状は、総合評価（健全度）D,Ｅランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 PC橋の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検データ 溶接等級、交通量、通行車両重量 応力頻度測定 | 劣化の進行要因（経過年数など） 施設の重要度（防災拠点、人工島への連絡橋など）
|  | 橋梁 | 支承・下部工 |  | 状態監視型 | 維持管理計画（長寿命化計画）を策定済 現状は、総合評価（健全度）D,Ｅランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数など） 施設の重要度（防災拠点、人工島への連絡橋など）
| 公園課 | 公園施設 | 橋梁 |  | 状態監視型 | 日常巡視の中で発見された腐食・破損について必要に応じて精密診断を実施して、補修等の対策を順次実施 | 最適な更新タイミング 点検頻度 | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度・安全性）
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 河床変動調査 定期縦横断測量 堤防天端状況調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
|  | 特殊堤（コンクリート） |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 定期縦横断測量 堤体天端状況調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
|  | 特殊堤（鋼構造） |  |  | 状態監視型 | 点検により発見された孔食等の不具合は部分的に補修を実施。その他の変状は、腐食量によって対応を検討する。 | 劣化予測 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 予測計画型 | 定期点検 目視 ・鋼材の腐食、亀裂、損傷 ・塗装の欠陥面積率 ・被覆防食工の状況 電気防食工の点検 ・電位測定 詳細点検 潜水調査 ・鋼材の腐食、亀裂、損傷 ・塗装のふくれ、割れ、はがれ ・塗装の欠陥面積率 ・被覆防食工の状況 肉厚測定 電気防食工（流電陽極方式）の点検 ・電位測定 ・陽極消耗量測定 ・テストピースの状態確認、計量 残存耐力 | 感潮域では、腐食の進行要因（経過年数、海水側の影響、鋼材側の影響、背後地の施設等）により、予測計画型の維持管理手法 その他区域では、防食工の欠損など状態監視型
|  | 堰・床止工 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ コンクリート調査 本体空洞化調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
|  | 河道 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 河道変動予測 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 河床変動調査 定期縦横断測量 植生調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により対策の優先度を設定
|  | 地下河川 地下調節池 | シールドセグメント 立坑の側壁 底泥の堆積量 |  | 状態監視型 |  | 点検計画の明確化 補修時期の見極め | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 構造物詳細点検 残存耐力 損傷の進行の有無 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。
|  | ダム | ・ダム本体 ・付帯施設 | 堤体、洪水吐等 | 状態監視型 | 堤体観測及び定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 巡視、定期点検の確実な実施 | 状態監視型 | ―
|  | 砂防・地すべり・急傾斜 |  |  | 状態監視型 | 1回/3年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 最適な更新タイミング 劣化メカニズム 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 | 定期点検データ | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし
| 港湾局 | 港湾施設 | 岸壁、物揚場（鋼矢板等） |  | 状態監視型 | 全岸壁を対象に維持管理計画（長寿命化計画）を策定済。 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 劣化予測の精度向上 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少量 電気防食の陽極の消耗 | ・腐食の進行要因（経過年数等） ・施設の重要度（防災拠点、取扱い貨物量等）
|  | 港湾施設 | 防波堤 |  | 状態監視型 | 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 最適な更新、補修のタイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数等） 施設の重要度の判定（港の利用状況など）
|  | 港湾施設 | 護岸 |  | 状態監視型 | 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 最適な更新、補修のタイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数等） 施設の重要度の判定（防災拠点、廃棄物護岸等背後地の利用条件）
|  | 港湾施設 | 泊地 |  | 状態監視型 | 必要水深より浅くなった範囲について浚渫を実施 | 最適な浚渫のタイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 施設の重要度（船舶の利用状況など）
|  | 海岸防潮堤 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 | 定期点検データ | ・施設の重要度（背後地盤高・背後人口・背後人家との距離）
| 公園課 | 公園施設 | 遊具 |  | 状態監視型 | 毎年、精密点検を実施。点検により発見された腐食・摩耗等の不具合について部分的に補修を実施。 | 最適な更新タイミング (耐用年数超過をどこまで維持すべきか、利用者ニーズの把握・反映の仕方など更新タイミングの判断基準） | 状態監視型 |  | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度や利用者ニーズ・劣化・ハザード）
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 | 管渠 |  | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・劣化診断を確実に実施できていない ・データが十分に共有されていない | 状態監視型 | ・劣化診断の確実な実施に必要な体制と予算の確保 ・データ共有体制の確立 | ○供用後30年超経過区間 ○硫化水素の発生等劣化が予測される環境にある区間 は、調査劣化診断頻度を、1回/7年に短縮する。
|  | 下水 | 人孔 |  | 状態監視型 | 目視により、第三者被害が措定される損傷が確認された時点 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・目視パトロールおよび劣化診断を確実に実施できていない ・データが十分に共有されていない | 状態監視型 | ・目視パトロール及び劣化診断実施に必要な体制および予算の確保 ・データ共有体制の確立
|  | 下水 | 水槽等躯体 |  | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | ・目視点検の頻度、劣化診断の実施基準、劣化診断基準が未定 | 状態監視型 | ・目視点検の頻度、劣化診断の実施基準、劣化診断基準の策定 | クラック等の不具合が認められた箇所 硫化水素の発生等劣化が予測される環境にある箇所 を重点的に管理
|  | 下水 | 雨水ポンプ設備 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考に決定 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度３以下となったものについて重点的に管理
|  |  |  | 駆動用機関 | 状態監視型 (時間計画型) | 劣化診断により改築必要と判断された時点 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 一定年数経過した時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | ・健全度把握を正確に実施するため、分解整備を着実に実施 ・部品が供給停止となり、代替品の手配も困難な場合、時間計画保全の考えを適用し全面更新実施 ⇒ この時間設定が課題 | 健全度３以下となったもの、一定年数経過したものについて重点的に管理
|  | 下水 | スクリーン設備 | 細目自動除塵機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 制水扉設備 | 制水扉 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 汚水ポンプ設備 | 汚水ポンプ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 沈殿池設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 生物反応槽設備 | 散気装置 攪拌機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 送風機設備 | 送風機本体 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 重力濃縮設備 | 汚泥搔寄機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 機械濃縮設備 | 機械濃縮機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 脱水設備 | 脱水機 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 焼却設備 溶融設備 | 炉 | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
|  | 下水 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
|  | 下水 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
|  | 下水 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
|  | 下水 | 負荷設備 | コントロールセンタ | 時間計画型 | 部品供給停止等で更新必要と判断された時点 |  | 時間計画型 |  | 一定年数経過したものについて重点的に管理
|  | 下水 | 昇降設備 | エレベータ | 状態監視型 | 劣化診断により改築必要と判断された時点 |  | 状態監視型 |  | 健全度3以下となった機器について重点的に管理
| 河川室 | 河川 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | 鋼材の腐食を防止すべく５～10年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  |  |  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 河川 | 排水機場 | ポンプ本体 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 土木構造物のコンクリート調査 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  |  |  | 駆動用機関 | 状態監視型 | 各部品に劣化認められた時点、部品手配が困難になった時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 時間計画型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 河川 | 防潮扉 | 扉体本体 | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 河川 | 堰 | 扉体本体 | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法 | 現況Ｄ（劣化度）を超えたものは 兆候を重点確認。
|  | 河川 | 受変電設備 | 変圧器 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | 自家発電設備 | 発電装置 駆動装置 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | 監視制御設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | テレメータ設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | 河川警報 設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | 遠隔操作通信設備 | 制御盤 | 時間計画型 | 標準耐用年数、部品供給状況をもとに更新を検討 |  | 時間計画型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
|  | 河川 | 昇降設備 | エレベータ | 状態監視型 | 劣化状況を参考に実施 |  | 状態監視型 | 部品供給状況の把握 点検データの蓄積・分析 | 一定年数超過後に重点管理
| 港湾局 | 海岸 | 水門 | 扉体 | 状態監視型 | １０年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
|  |  |  | 巻上装置 | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法
|  | 海岸 | 防潮扉 | 扉体 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
|  | 海岸 | 排水機場 | 排水ポンプ | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
|  |  |  | 駆動用機関 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 劣化予測 | 状態監視型 時間計画型 | 更新時期の予測手法 | 健全度評価指標
|  | 海岸 | 電気設備 | 電気設備 | 時間計画型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
|  | 海岸 | 昇降設備 | エレベータ | 時間計画型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修実施。 | 最適な更新タイミング | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
| 交道 | 道路 | 排水設備 | 排水ポンプ | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型
|  | 道路 | トンネル換気設備 | ジェットファン | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型
|  | 道路【モノレール】 | 昇降設備 |  | 状態監視型 | 年間修繕計画 点検時の不具合及びメーカによる部品交換周期から補修を実施 | 各メーカの部品交換等、補修時期の見極め | 時間計画型 | 定期点検、補修履歴データ | 耐用年数、部品交換頻度から更新時期を見極める
| 公園 | 公園 | 親水設備 | 親水施設 | 状態監視型 | 点検で不具合兆候を確認した段階で補修又は更新を実施。 |  | 状態監視型
|  | 公園 | 排水設備 | 排水等ポンプ | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
|  | 公園 | 電気設備 | 受電設備 | 時間計画型 | 耐用年数に応じて更新 |  | 時間計画型 | 部品供給限界のデータ
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入（緑色部分欄は除く）

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
|  | 施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
|  |  | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[15 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 橋梁 | 点検結果 | ー | 大型交通量 凍結防止剤散布 塩害地域など | 耐荷性能 H５～ 耐震性能 H8～ グラウト材料の変遷 | PC舟形 特殊橋梁 | ー | 交通量 25T化指定路線 バス路線 架橋位置 など | 迂回路の有無 側道の有無 | 橋長 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 鉄道跨ぎ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー
|  | 舗装 | 点検結果 | ー | 交通量 | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | 舗装構成 | 補修コスト | 広域緊急交通路 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー
|  | トンネル | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | 延長 | 補修コスト | 府県間道路 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | 歩道橋 | 定期 | ー | ー | ー | ー | ー | 通学路指定 利用者数 | 代替横断施設 | 橋長 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 鉄道・高速道路跨ぎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | 排水施設 (側溝、集水桝) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | ー | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | 道路法面 | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 |  | 補修コスト | 広域緊急交通路 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー
|  | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | ー | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 点検結果 |  | 運行量 | 耐震性能 H8～ 等 | 特殊橋梁 |  | 利用者 | 代替性なし | 桁長 | 補修コスト | 広域緊急交通路 鉄道・高速道路跨ぎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| 港湾局 | 橋梁 | 点検結果 |  | 大型交通量 塩害地域など | 耐荷性能 H５～ 耐震性能 H8～ 等 |  |  | 交通量 大型交通量 バス路線 架橋位置 など | 迂回路の有無 | 橋長 | 補修・更新コスト | 人工島への連絡路 |  | - | 〇 | -
| 公園課 | 橋梁（公園） | 点検結果 |  | 海浜部 利用頻度 | 都市公園技術標準 |  |  | 安全性 | 迂回路の有無 | 橋梁 | 補修・更新コスト | 避難ルート |  | - | ○ | -
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | bar: 点検結果 to ー
|  | 堤防・護岸 （特殊堤を除く） | 点検結果: 健全度; ー: 堤防の現状と特性・社会的影響度 ・堤防形状（天井河川・築堤区間・掘込区間） ・損傷しやすい箇所（水衝部・被災履歴等） ・損傷位置（高水護岸、低水護岸） ・護岸への輪荷重負荷（管理用通路の公道兼用有無） ・人家隣接（護岸崩壊に連動し人家へ影響） ・洪水リスク（浸水被害が発生する破堤・溢水点）; ー: ー; ー: ○; ー: ー; ー: ー; ー: ー
特殊堤 （コンクリート）
特殊堤 （鋼構造）
堰・床固工
|  | 河道 | ー: 河川、堤防の現状と特性・社会的影響度 ・堤防形状（天井河川・築堤区間・掘込区間） ・人家隣接（護岸崩壊に連動し人家へ影響） ・洪水リスク（浸水被害が発生する破堤・溢水点）; ー: ー; ー: ○; ー: ー; ー: ー; ー: ー
|  | 地下河川 地下調節池 | 点検結果: 健全度; ー: （再構築不能なため、健全度のみで判定）; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー
|  | 施設 （構造物単位） | 点検結果: 発生確率; 交通量: 社会的影響度; ー: 重点化指標の活用状況
|  |  | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[15 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
| 港湾局 | 岸壁、物揚場 | 点検結果 |  | 過積載による荷卸し作業 | 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～ |  | 利用制限 | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | 補修・更新コスト | 耐震強化岸壁 |  | - | 〇 | -
|  | 防波堤 | 点検結果: 点検結果; ー: 波あたり 塩害 など; ー: 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～; 交通量: 津波、高潮からの減災 航路・泊地の静穏度; 補修コスト: 補修・更新コスト; ー: -; ー: 〇; ー: -
|  | 護岸 | 点検結果: 点検結果; ー: 波あたり 塩害 など; ー: 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～; 交通量: 背後地の利用状況; ー: 代替用地; 補修コスト: 補修・更新コスト; ー: -; ー: 〇; ー: -
|  | 泊地 | 点検結果: 点検結果; ー: 土砂堆積 など; 交通量: 船舶航行、接岸; ー: 迂回路の有無; 補修コスト: 浚渫コスト; ー: 緊急物資の輸送; ー: -; ー: 〇; ー: -
|  | 海岸防潮堤 | 点検結果: 点検結果; ー: 越波; ー: 海岸保全施設の技術上の基準H16 港湾の施設の技術上の基準H19; ー: 堤防 護岸 胸壁; 交通量: 安全性; ー: 延長・高さ; 補修コスト: ＬＣＣ; ー: -; ー: ○; ー: -
| 公園 | 遊具 | 点検結果: 点検結果; ー: 海浜部 利用頻度; ー: JPFA-S2008基準（施設協会の自主基準）; 交通量: 安全性 ニーズ; ー: 面積; 補修コスト: 補修・更新コスト; ー: -; ー: -; ー: ○; ー: -
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 （管渠） | 点検結果: ・劣化状況により発生確率を設定; ー: ・単純に経過年数により発生確率を設定; ー: ・地域特性 ・布設条件; 交通量: ・施設特性を踏まえ、総合的、定量的に影響度を評価(機能上重要、事故復旧対応が困難等); ー: ・管口径や集水面積等によって影響度を評価; ー: 利用者視点と同様; ー: 今後検討予定; ー: ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
|  | 下水 (水槽等躯体) | 点検結果: ・劣化状況により発生確率を設定; ー: ・耐用年数超過率により発生確率を設定 ・腐食が鉄筋に達するまでの期間(予測)により発生確率を設定; 交通量: ・災害時、段階的に復旧を求められる処理機能より影響度を評価; 補修コスト: ・各施設の改築費用により影響度を評価; ー: 利用者視点と同様; ー: 今後検討予定; ー: ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
|  | 下水 （設備） | 点検結果: ・劣化状況により発生確率を設定 ・健全度予測により発生確率を設定; ー: ・耐用年数超過率により発生確率を設定 ・目標耐用年数により発生確率を設定; ー: ・平均故障発生頻度により発生確率を設定; 交通量: ・災害時、段階的に復旧を求められる処理機能より影響度を評価; 補修コスト: ・各設備の改築費用により影響度を評価; ー: 利用者視点と同様; ー: 部品供給状況; ー: 今後検討予定; ー: ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案) 国土交通省
| 河川室 | 河川 （水門） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 水質、環境等; ー: 稼働状況; ー: 氾濫の規模; ー: 重要施設の有無; ー: ○; ー: 有り; ー: 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
|  | 河川 （排水機場） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 水質、環境等; ー: 稼働状況; ー: 氾濫の規模; ー: 重要施設の有無; ー: ○; ー: 有り; ー: 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
|  | 河川 （防潮扉） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 水質、環境等; ー: 稼働状況; ー: 氾濫の規模; ー: 重要施設の有無; ー: ○; ー: 有り; ー: 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
| 港湾局 | 海岸 （水門） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 沿岸部; ー: 稼働状況; ー: 被害の大きさ; ー: ○; ー: 今後検討予定; ー: 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
|  | 海岸 （排水機場） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 沿岸部; ー: 稼働状況; ー: 被害の大きさ; ー: ○; ー: 今後検討予定; ー: 河川ポンプ設備点検、整備、更新検討マニュアル
|  | 海岸 （防潮扉） | 点検結果: 点検結果; ー: 耐用年数を目安に; ー: 沿岸部; ー: 使用材質; ー: 稼働状況; 交通量: 操作者の安全; ー: 被害の大きさ; ー: ○; ー: 今後検討予定; ー: 河川用ゲート設備点検、整備、更新検討マニュアル
| 交道 | 道路【モノレール】 （昇降設備） | 点検結果: 点検結果; ー: 乗降客数; 交通量: 利用者; ー: 代替施設の有無 （階段等）; 補修コスト: 補修・更新コスト
| 公園課 | 公園 （親水施設） | 点検結果: 点検結果; 交通量: 日常利用時の影響 （利用者数など）; ー: 公園施設長寿命化計画策定指針
|  | 公園 （排水等ポンプ） | 点検結果: 点検結果; 交通量: 日常利用時の影響 （利用者数など）; ー: 公園施設長寿命化計画策定指針
|  | 公園 （受電設備） | 点検結果: 点検結果; ー: 海浜; 交通量: 災害時の影響 日常利用時の影響 （利用者数など）; ー: 防災公園の位置付けの有無; ー: 公園施設長寿命化計画策定指針
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について
|  | 分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[8 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
道・橋部会 | 交道 | 道路 | 鳥飼大橋 | 橋長L=554m | S29 | H21 | 58 | 全体健全度0点 全体的に鋼桁疲労亀裂 | ボトルネック（交通渋滞解消）→車線拡幅 耐震性（広域緊急交通路） 耐荷性（２５T化路線） | - | - | -
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 河川 (代表事例) | 高川水路橋 | L=14.5m | S40年代 | H23～ H26 | 約40年 | 老朽化 | 耐震 | ー | ー | ー
|  | ※参考資料 （規模の大きい事例） | 恩智川 | L=約3km | S51～ S55 | H14～ H19 | 約30年 | 空洞化 | ー | ー | ー | ー
|  |  | 平野川 | L=600m | S39～ S45 | H19～ H22 | 約45年 | 空洞化 | ー | ー | ー | ー
|  |  | 松尾川 | L=100m | Ｈ４ | H23～ H24 | 約19年 | 河床洗掘 | ー | ー | ー | ー
|  | 河川 | 定期 | 電気設備 放流警報設備 制御処理設備 | S56 | H19～ Ｈ23 | 26年 | 旧式設備の故障 ダム諸量観測及び 施設操作状況の不具合 | 施設更新 →管理の効率化、安全性及び信頼性の向上 | ー | ー | ー
| 公園 | 公園 | 蝶の大型複合遊具（蜻蛉池公園） | A=1224㎡ | H4 | H22 |  | 健全度Ｃ |  | ー | ー | ー
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 15 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1500mm | 44 | 16 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 17 | 34 |  | 計画変更により能力アップ
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 中央MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 18 | 35 |  | 計画変更により能力アップ
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 菊水PS 雨水ポンプ | φ1000mm | 41 | 14 | 36 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 太平PS 雨水ポンプ | φ1350mm | 43 | 15 | 35 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 氷野PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 44 | 14 | 33 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 桑才PS 雨水ポンプ | φ1600mm | 46 | 20 | 37 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(スクリーン設備) | 中央MC 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 44 | 11 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 中央MC 汚水沈砂池 | W4.5×H1.2m | 54 | 24 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 渚MC 汚水沈砂池 | W4.2×H1.8m | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 48 | 15 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 汚水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 63 | 21 | 21 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 45 | 15 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 鴻池MC 雨水沈砂池 | W2.1×H5.6m | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣MC 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 46 | 11 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣MC 汚水沈砂池 | W3.5×H1.1m | 51 | 11 | 23 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 北部MC 汚水沈砂池 | W3.3×H1.6m | 60 | 22 | 25 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 穂積PS 汚水沈砂池 | W2×H5.2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 穂積PS 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 50 | 24 | 37 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 穂積PS 雨水沈砂池 | W2.4×H5.2m | 52 | 24 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 岸部PS 雨水沈砂池 | W5.5×H4.6m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 前島PS 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 47 | 17 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 前島PS 雨水沈砂池 | W5×H3.2m | 53 | 17 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 41 | 13 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 汚水沈砂池 | W1.8×0.4m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 42 | 13 | 34 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 45 | 13 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.9m | 47 | 11 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 57 | 11 | 17 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 43 | 11 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 氷野PS 汚水沈砂池 | W2.5×H0.7m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.5m | 44 | 15 | 34 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 桑才PS 汚水沈砂池 | W2.5×H1.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.7×H2.7m | 49 | 15 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 53 | 20 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 55 | 20 | 28 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 深野北PS 雨水沈砂池 | W2×H2.2m | 56 | 24 | 31 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 枚方中継PS 汚水沈砂池 | W2.5×H1.7m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 小阪PS 汚水沈砂池 | W3×H0.7m | 55 | 15 | 23 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 小阪PS 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 43 | 23 | 43 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 小阪PS 雨水沈砂池 | W3×H2.5m | 46 | 23 | 40 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流入ゲート | W1.5×H1.9m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 中央MC 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 44 | 13 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 中央MC 雨水流入ゲート | W1.5×H3.4m | 46 | 13 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 摂津PS 汚水流入ゲート | W1.3×H2m | 51 | 24 | 36 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1.6×H2.4m | 47 | 23 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 前島PS 流入ゲート | W1.8×3.4m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 前島PS 流出ゲート | W1.95×H2.2m | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 桑才PS 汚水流入ゲート | W1.4×H1.4m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 桑才PS 雨水流入ゲート | W2.4×H2.5m | 47 | 14 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 枚方中継ポンプ場 汚水流入ゲート | W1×H1m | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 枚方中継ポンプ場 汚水流出ゲート | φ800mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 小阪PS 雨水流入ゲート | W3.2×H3.1m | 43 | 15 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 新家PS 汚水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 新家PS 雨水流入ゲート | W2.5×H4m | 48 | 12 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 長吉PS 雨水流入ゲート | W2×H3.2m | 56 | 19 | 26 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ500mm | 62 | 21 | 22 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ500mm | 60 | 24 | 27 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 鴻池MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 47 | 10 | 26 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 枚方中継PS 汚水ポンプ | φ350mm | 57 | 22 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 長吉PS 汚水ポンプ | φ600mm | 56 | 22 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 長吉PS 汚水ポンプ | φ600mm | 63 | 22 | 22 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 鴻池MC 最初・最終沈殿池 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 鴻池MC 最初・最終沈殿池 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最初沈殿池 | 76,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最初沈殿池 | 76,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最終沈殿池 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 川俣MC 最終沈殿池 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 47 | 16 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 28,600m3/日 | 50 | 19 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 57,000m3/日 | 47 | 15 | 31 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 57,000m3/日×2 | 50 | 16 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 中部MC 生物反応槽 | 15,000m3/日 | 63 | 14 | 14 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(送風機設備) | 鴻池MC 送風機 | 200m3/分×2台 | 47 | 13 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(送風機設備) | 川俣MC 送風機 | 240m3/分×3台 | 47 | 12 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(送風機設備) | 川俣MC 送風機 | 240m3/分×2台 | 50 | 13 | 26 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 中央MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ20.9m | 55 | 16 | 24 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 高槻MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ10m×2台 | 44 | 5 | 24 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 川俣MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ14m×2台 | 47 | 8 | 24 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 川俣MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ14m、φ18m | 51 | 12 | 24 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 狭山MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ6.1m | 54 | 13 | 22 | 健全度低下
|  | 下水（機械濃縮設備） | 渚MC 機械濃縮機 | 40m3/時 | 4 | 23 | 19 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 渚MC 機械濃縮機 | 40m3/時 | 5 | 25 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 川俣MC 機械濃縮機 | 80m3/時 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 北部MC 機械濃縮機 | 120m3/時 | 1 | 23 | 22 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 渚MC 脱水機 | 750kg-ds/時 | 63 | 20 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 渚MC 脱水機 | 750kg-ds/時 | 2 | 22 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 870kg-ds/時 | 61 | 18 | 20 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 渚MC 焼却炉 | 95t/日 | 1 | 25 | 24 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 北部MC 焼却炉 | 160t/日 | 2 | 16 | 14 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 北部MC 焼却炉 | 180t/日 | 2 | 23 | 21 | 健全度低下 |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
| 河川室 | 河川（水門） | 旧猪名川水門 巻上機 | 巻上機５．５ｋｗ×2台 | S44 | H19 | 38 | 漏油 | 自重降下機能追加 ⇒ 信頼性向上 | - | - | -
|  | 河川（水門） | 尻無川水門 巻上機 | 巻上機６０ｋｗ×2台 | S45 | H24 | 43 | 歯車摩耗 | 動力多重化 ⇒ 信頼性確保 巻上機軽量化 ⇒ 耐震性向上
| 港湾 | 海岸（水門） | 古川水門 | 扉体面積51㎡ | S27 | H19 | 55 | 全体的に腐食 |  | - | - | -
|  | 海岸（水門） | 貯木場南水門 | 扉体面積60㎡ | S40 | H24 | 47 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
|  | 分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[8 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 道路 | 神田橋 | 橋長L=14.3m | S03 | H26 | 86 | 上部工健全度65点 （全体健全度56点） | 河川改修に伴う架け換え 車道・歩道拡幅 耐震性・耐荷性の向上 | - | - | -
|  | 道路 | 八丁橋 | 橋長L=17.3m | S37 | H26 | 52 | 上部工健全度52点 （全体健全度32点） | 河川改修に伴う架け換え 車道・歩道拡幅 耐震性・耐荷性の向上 | - | - | -
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 43 | 29 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 43 | 30 | 50 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 鴻池MC 雨水ポンプ | φ1650mm | 47 | 31 | 47 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 菊水PS 雨水ポンプ | φ1000mm | 46 | 30 | 47 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 太平PS 雨水ポンプ | φ1350mm | 46 | 32 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 氷野PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 53 | 32 | 42 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 桑才PS 雨水ポンプ | φ1650mm | 46 | 32 | 49 |  | 起動性アップのため機種変更
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm×2台 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm | 48 | 32 | 47 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 茨田PS 雨水ポンプ | φ1900mm | 49 | 32 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 川俣PS 雨水ポンプ | φ2200mm | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm×2台 | 43 | 29 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm | 45 | 31 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 小阪PS 雨水ポンプ | φ1500mm | 47 | 31 | 47 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 新家PS 雨水ポンプ | φ1800 | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
|  | 下水(雨水ポンプ設備) | 新家PS 雨水ポンプ | φ1800 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 中央MC 雨水沈砂池 | W2.5×H3.4m | 60 | 32 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 高槻MC 雨水沈砂池 | W2.1×H10m | 63 | 32 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 岸部PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 47 | 28 | 44 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 味舌PS 雨水沈砂池 | W4.5×H3.1m×2池 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 摂津PS 汚水沈砂池 | W2.5×H7.7m | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 菊水PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.1m×2池 | 13 | 32 | 19 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m | 62 | 28 | 29 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 太平PS 雨水沈砂池 | W2.5×H2.8m×2池 | 11 | 28 | 17 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 53 | 27 | 37 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 氷野PS 雨水沈砂池 | W2.6×H4.6m | 6 | 27 | 21 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 55 | 27 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 58 | 27 | 32 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 桑才PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.5m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 茨田PS 雨水沈砂池 | W2.7×H2.7m×2池 | 49 | 29 | 43 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m×2池 | 47 | 28 | 44 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 49 | 28 | 42 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 59 | 28 | 32 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 川俣PS 雨水沈砂池 | W3.6×H3.8m | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m×2池 | 48 | 28 | 43 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m×2池 | 56 | 28 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m | 61 | 28 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新家PS 雨水沈砂池 | W3×H3.7m | 11 | 27 | 16 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 長吉PS 雨水沈砂池 | W2.8×H3.8m | 56 | 26 | 33 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 長吉PS 雨水沈砂池 | W2.8×H3.8m | 63 | 26 | 26 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m×3池 | 57 | 29 | 35 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m | 61 | 29 | 31 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 寺島PS 雨水沈砂池 | W2.5×H3.2m | 1 | 29 | 28 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 小阪合PS 雨水沈砂池 | W3×H2.7m×2池 | 62 | 29 | 30 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新池島PS 雨水沈砂池 | W6×H3.4m | 6 | 29 | 23 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 新池島PS 雨水沈砂池 | W6×H3.4m | 8 | 29 | 21 | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水(スクリーン設備) | 今池MC 雨水沈砂池 | W3×H5m | 60 | 31 | 34 | 健全度低下
|  | 下水(スクリーン設備) | 今池MC 雨水沈砂池 | W3×H5m | 60 | 32 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流入ゲート | W1.5×H1.9m×3基 | 54 | 29 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 中央MC 汚水流出ゲート | W2×H2.2m×6基 | 54 | 29 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流入ゲート | W1.1×H2m×2基 | 59 | 31 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流入ゲート | W1.1×H2m×2基 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流出ゲート | W1.7×H1.7m×4基 | 59 | 31 | 35 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 高槻MC 汚水流出ゲート | W1.7×H1.7m×6基 | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 川俣MC 汚水流入ゲート | W1.4×H2.9m×5基 | 46 | 31 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 穂積PS 汚水流入ゲート | W1.3×H2m×3基 | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 穂積PS 汚水流出ゲート | W1.8×H1.5m×8基 | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1×H2.4m | 47 | 29 | 45 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 岸部PS 雨水流入ゲート | W1.6×H2.4m×2基 | 47 | 29 | 45 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 川俣PS 雨水流入ゲート | W3×H4m×3基 | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 川俣PS 雨水流出ゲート | W3×H3m×3基 | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(制水扉設備) | 新家PS 雨水流出ゲート | W2.3×H4m×6基 | 48 | 31 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ900mm | 44 | 29 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ500mm | 44 | 30 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ400mm | 52 | 31 | 42 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 中央MC 汚水ポンプ | φ700mm×3台 | 54 | 30 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ600mm | 45 | 30 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 高槻MC 汚水ポンプ | φ600mm | 53 | 30 | 40 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ400mm | 60 | 29 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ600mm | 60 | 29 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 渚MC 汚水ポンプ | φ400mm×2台 | 60 | 30 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 鴻池MC 汚水ポンプ | φ1200mm×2台 | 49 | 32 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ700mm×2台 | 46 | 29 | 46 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 46 | 30 | 47 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1000mm | 51 | 30 | 42 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 川俣MC 汚水ポンプ | φ1600mm | 51 | 29 | 41 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ500mm | 56 | 31 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ600mm×2台 | 56 | 31 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 今池MC 汚水ポンプ | φ1000mm×2台 | 56 | 32 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 北部MC 汚水ポンプ | φ500mm | 60 | 30 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 岸部PS 汚水ポンプ | φ200mm×2台 | 60 | 26 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 摂津PS 汚水ポンプ | φ450mm | 62 | 32 | 33 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ450mm | 43 | 32 | 52 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ450mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 太平PS 汚水ポンプ | φ700mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ500mm | 44 | 32 | 51 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ500mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 氷野PS 汚水ポンプ | φ300mm×2台 | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ600mm | 46 | 32 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ600mm | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 桑才PS 汚水ポンプ | φ1200mm×2台 | 47 | 32 | 48 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 茨田PS 汚水ポンプ | φ250mm×2台 | 53 | 29 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 萱島PS 汚水ポンプ | φ150mm | 61 | 28 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 萱島PS 汚水ポンプ | φ250mm | 61 | 28 | 30 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ700mm | 43 | 29 | 49 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ700mm | 55 | 30 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ1000mm | 55 | 31 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪PS 汚水ポンプ | φ1000mm | 58 | 32 | 37 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 新家PS 汚水ポンプ | φ600mm | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 新家PS 汚水ポンプ | φ800mm | 48 | 29 | 44 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 寺島PS 汚水ポンプ | φ500mm | 57 | 31 | 37 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 寺島PS 汚水ポンプ | φ800mm | 57 | 32 | 38 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪合PS 汚水ポンプ | φ400ｍｍ | 62 | 28 | 29 | 健全度低下
|  | 下水(汚水ポンプ設備) | 小阪合PS 汚水ポンプ | φ400ｍｍ | 62 | 31 | 32 | 健全度低下
|  | 下水(沈殿池設備) | 今池MC 最終沈殿池 | 40,000m3/日 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 54 | 30 | 39 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 1 | 31 | 30 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 中央MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 4 | 32 | 28 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 高槻MC 生物反応槽 | 31,300m3/日 | 61 | 31 | 33 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 渚MC 生物反応槽 | 32,625m3/日 | 63 | 30 | 30 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 渚MC 生物反応槽 | 10,875m3/日 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(生物反応槽設備) | 鴻池MC 生物反応槽 | 75,000m3/日 | 57 | 31 | 37 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 川俣MC 生物反応槽 | 52,250m3/日 | 2 | 30 | 28 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 今池MC 生物反応槽 | 40,000m3/日 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
|  | 下水(生物反応槽設備) | 北部MC 生物反応槽 | 15,500m3/日 | 61 | 30 | 32 | 健全度低下 | 高度処理改造
|  | 下水(送風機設備) | 今池MC 送風機 | 105m3/分 | 55 | 31 | 39 | 健全度低下
|  | 下水(送風機設備) | 今池MC 送風機 | 105m3/分 | 55 | 32 | 40 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 渚MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ7m | 63 | 27 | 27 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 鴻池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ16.4m×2台 | 59 | 26 | 30 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 今池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ11m | 56 | 29 | 36 | 健全度低下
|  | 下水（重力濃縮設備） | 今池MC 重力濃縮槽汚泥搔寄機 | φ11m | 62 | 29 | 30 | 健全度低下
|  | 下水（機械濃縮設備） | 高槻MC 機械濃縮機 | 30m3/時×2台 | 5 | 32 | 27 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 鴻池MC 機械濃縮機 | 50m3/時 | 2 | 26 | 87 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 大井MC 機械濃縮機 | 30m3/時 | 8 | 32 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（機械濃縮設備） | 北部MC 機械濃縮機 | 120m3/時 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 中央MC 脱水機 | 905kg-ds/時 | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 中央MC 脱水機 | 905kg-ds/時 | 8 | 28 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 高槻MC 脱水機 | 3台 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 川俣MC 脱水機 | 2台 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 今池MC 脱水機 | 320kg-ds/時×２台 | 6 | 30 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 大井MC 脱水機 | 430kg-ds/時 | 8 | 30 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 1 | 27 | 26 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 5 | 29 | 24 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 北部MC 脱水機 | 551kg-ds/時 | 9 | 29 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（脱水設備） | 南部MC 脱水機 | 211kg-ds/時×2台 | 5 | 27 | 22 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 中央MC 焼却炉 | 100t/日 | 7 | 27 | 20 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 中央MC 焼却炉 | 110t/日 | 16 | 31 | 15 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 渚MC 焼却炉 | 70t/日 | 11 | 32 | 21 | 健全度低下 |  |  |  | 機種変更でLCC大幅削減
|  | 下水（焼却設備） | 川俣MC 焼却炉 | 90t/日 | 8 | 32 | 24 | 健全度低下
| 河川室 | 河川（水門） | 長瀬川水門 巻上機 | 扉体面積12㎡ | S48 | H26 | ー |  | 信頼性確保 ⇒ 自重降下機能
| 港湾局 | 海岸（水門） | 貯木場北水門 | 扉体面積64㎡ | S40 | H30 | 5 | 全体的に腐食 | 防潮ライン変更,防潮高さ嵩上げ
| 交道 | 道路【モノレール】（昇降設備） | エレベーター、エスカレーター （南茨木駅・山田駅） | エレベーター2基 エスカレーター5基 | S58 | H31 | 7 | 交換部品なし | 利用者の安全性
|  | 道路【モノレール】（昇降設備） | エレベーター、エスカレーター （万博記念公園駅） | エレベーター2基 エスカレーター4基 | S59 | H32 | 8 | 交換部品なし | 利用者の安全性
★MC＝水みらいセンター（処理場）、PS＝ポンプ場

## 様式5-1更新要因について
様式5-1 更新要因について
|  | 分野 | 施設名 |  | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性 経済的な視点を考慮。 （①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理
[7 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
大分類
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 道路 | 橋梁 |  | ・損傷が顕著 | ② | 健全度が低い橋梁について、詳細調査したうえで、劣化予測を行い更新の要否を検討 | 道路拡幅、河川改修 耐震性能（広域緊急交通路） 耐荷性能（25ｔ化対応路線） 既存不適格 | ・維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 ・橋長の短い橋梁のBOX化 | バイパス整備による廃道 廃川による河川埋立
|  |  | 歩道橋 |  | ・損傷が顕著 |  | 健全度が低い橋梁について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震性能 | 維持管理or更新コストの比較 | バリアフリー 通学路指定、利用者数
| 港湾局 | 港湾 | 橋梁 |  |  |  | 健全度が低い橋梁について、 詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震性能（人工島への連絡路） | 維持管理 （補修・補強）or更新のコスト比較 | 埋立による擁壁化など
| 公園 | 公園 | 公園施設 | 橋梁 |  |  | 健全度が低い橋梁について、詳細調査
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 河川 | 堤防・護岸 （特殊堤除く） |  | 河床洗掘や空洞化による不安定な状態 | ① | 河床洗掘,ひび割れ 空洞化 等 | 河川改修 耐震対策 | 維持管理 （補修・補強or 更新のコスト比較 | 環境整備 等
|  | 河川 | 定期 |  | 断面欠損、鋼材腐食による力学性能不足 |  | 鋼材腐食,ひび割れ 空洞化 等
|  | 河川 | 特殊堤 （鋼構造） |  | 肉厚不足による力学性能不足 | ② | 肉厚減少,空洞化 孔食 等
|  | 河川 | 堰・床止工 |  | 河床洗掘や空洞化による不安定な状態 | ① | 表面劣化 パイピング 等 |  |  | 農業（取水堰改築）等
| 港湾局 | 港湾 | 岸壁 |  |  | ② | 健全度が低い岸壁・物揚場について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震改修 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 取扱貨物量・入港船舶数の減少のよる護岸化 | 代替岸壁
|  | 港湾 | 防波堤 |  |  |  | 健全度が低い防波堤について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 |  |  | 埋立などによる施設更新など
|  | 港湾 | 護岸 |  |  |  | 健全度が低い護岸について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 |  |  |  | 代替用地
|  | 港湾 | 泊地 |  | 土砂堆積等により計画水深の確保が困難 | ① |  |  | 浚渫コスト | 船舶の利用状況・接岸状況 | う回路の有無
|  | 海岸 | 防潮堤 |  |  | ② | 風浪、津波等により崩壊の危険がある防潮堤 | 防潮堤天端高不足 埋立等による防潮ラインの変更 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 背後地への安全性確保
| 公園 | 公園 | 公園施設 | 遊具 |  |  | 健全度が低い遊具について、 詳細調査 |  |  | ニーズの変化
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 | 管渠 |  | （管渠は部分的更新のみ）
|  | 下水 | 水槽等躯体 |  | （管渠は部分的更新のみ）
|  | 下水 | 雨水ポンプ （本体） |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 | 起動性を高めるためのポンプ型式変更 | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
|  | 下水 | 雨水ポンプ （駆動装置） |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものおよび重要な部品が供給停止されたものは更新 |  | 健全度低下 部品供給停止
|  | 下水 | スクリーン設備 |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  |  | 合流改善
|  | 下水 | 制水扉設備
|  | 下水 | 汚水ポンプ設備
|  | 下水 | 沈殿池設備
|  | 下水 | 生物反応槽設備
|  | 下水 | 送風機設備
|  | 下水 | 重力濃縮設備
|  | 下水 | 機械濃縮設備 | [5 empty] | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討 機種変更によりLCCを大幅低減することができるものについては長寿命化せずに更新
|  | 下水 | 脱水設備
|  | 下水 | 焼却設備 溶融設備
|  | 下水 | 受変電設備 |  | 重要部品が供給停止されたものは更新 他自治体の事例などから重大な故障発生が予測されるものは更新 | ① | 部品供給停止 年数経過
|  | 下水 | 自家発設備
|  | 下水 | 監視制御設備
|  | 下水 | 負荷設備 |  |  |  |  | 対象機械設備の更新に伴い使用不可
|  | 下水 | 昇降設備 |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 | ② | 健全度 低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
| 河川室 | 河川 | 水門 |  | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅
|  | 河川 | 排水機場 |  |  |  |  | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能 ・部品供給 |  | 治水計画の変更
|  | 河川 | 防潮扉 |  |  |  |  | ・耐震性能 ・操作信頼性 |  | 廃川、河道の拡幅
|  | 河川 | 堰
|  | 河川 | 受変電設備 |  | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 部品供給停止
|  | 河川 | 自家発電設備
|  | 河川 | 監視制御設備 |  |  |  | 標準耐用年数経過 部品供給停止 | 操作信頼性
|  | 河川 | テレメータ設備 |  |  |  | 標準耐用年数経過 部品供給停止
|  | 河川 | 河川警報設備
|  | 河川 | 遠隔操作通信設備 |  |  |  | 標準耐用年数経過 | 操作信頼性
|  | 河川 | 昇降設備 |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
| 港湾局 | 海岸 | 水門 |  | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 海岸保全計画の変更
|  | 海岸 | 排水機場 |  |  |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 部品供給停止 | ・耐震性能 ・操作信頼性 ・必要排水性能
|  | 海岸 | 防潮扉 |  |  |  | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性
|  | 海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) |  | 重要部品が供給停止されたものは更新 | ① | 標準耐用年数経過 | 部品供給停止
|  | 海岸 | 昇降設備 |  | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 健全度低下 |  | 健全度が低下したものについて、部品ごとの劣化度調査を行い、改築の手法を検討
| 公園課 | 公園 | 親水設備 |  | 部分交換による延命化が不可能となったものは更新 |  | 部品供給停止 年数経過
|  | 公園 | 排水設備
|  | 公園 | 電気設備 （受電設備） |  |  | ②

## 様式5-2見極め要因
様式5-2 更新見極め要因
|  | 分野 | 施設名 |  | 4．更新見極め要因の整理
[5 empty] | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度
|  |  | 大分類 |  | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
道路・橋梁等部会 | 交通道路室 | 道路 | 橋梁 |  | 健全度 | － | 跨線橋、跨道橋、大河川渡河（淀川・大和川）塩害地域（山間部の塩散布路線含む） 大型車交通量 | S３９道路橋示方書以前 | PC舟形 PC斜張橋 | － | 交通量 大型交通量 ２５ｔ化指定道路 バス路線 | う回路の有無 側道の有無 | － | LCC | 広域緊急交通路 孤立集落の有無 鉄道跨ぎ | －
|  |  | 歩道橋 |  | 健全度 | － |  | － | － | － | 通学路指定、利用者数 | 代替施設 | － | LCC | 広域緊急交通路、鉄道、高速道路跨ぎ | －
| 港湾局 | 港湾 | 橋梁 |  | 健全度 |  | 人工島への連絡橋、塩害 | S３９道路橋示方書以前 | PCﾎﾟｽﾃﾝｹﾞﾙﾊﾞｰ橋 |  | 交通量 大型交通量 バス路線 架設位置 | う回路の有無 | １５m以上 | LCC | 人工島への連絡路
| 公園課 | 公園 | 公園施設 | 橋梁 | 健全度 |  | 海浜部 | 都市公園技術標準 |  |  | 安全性 | う回路の有無 |  | LCC | 避難ルート
河川・港湾・公園部会 | 河川室 | 河川 | 堤防・護岸 （特殊堤除く） |  | 健全度 | 規定なし | 背後地の土地利用状況 | 規定なし | 規定なし |  |  | 代替不可 | 規定なし |  | 設計外力の見直し
|  | 河川 | 定期
|  | 河川 | 特殊堤 （鋼構造） | [10 empty] | LCC
|  | 河川 | 堰・床止工
| 港湾局 | 港湾 | 岸壁 |  | 健全度 |  | 荷卸し作業 |  |  |  | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | LCC | 耐震強化岸壁
|  | 港湾 | 防波堤 |  | 健全度 |  |  |  | ケーソン |  | 船舶航行 |  |  | LCC
|  | 港湾 | 護岸 |  | 健全度 | [8 empty] | LCC
|  | 港湾 | 泊地 |  | 水深 |  | 船舶航行、接岸 |  |  |  | 船舶航行、接岸 |  |  |  | 緊急物資の輸送
|  | 海岸 | 防潮堤 |  | 健全度 | [8 empty] | LCC
| 公園課 | 公園 | 公園施設 | 遊具 | 健全度 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | ニーズの変化
下水等設備部会 | 下水道室 | 下水 | 管渠
|  | 下水 | 水槽等躯体
|  | 下水 | 雨水ポンプ （本体） |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 雨水ポンプ （駆動装置） |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 下水 | スクリーン設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 制水扉設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 沈殿池設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 生物反応槽設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 送風機設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 重力濃縮設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 機械濃縮設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 脱水設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 焼却設備 溶融設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
|  | 下水 | 受変電設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 下水 | 自家発設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 下水 | 監視制御設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 下水 | 負荷設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 下水 | 昇降設備 |  | 劣化 状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
| 河川室 | 河川 | 水門 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
|  | 河川 | 排水機場 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
|  | 河川 | 防潮扉 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
|  | 河川 | 堰 |  | 劣化状況 | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 |  | LCC | 部品供給状況
|  | 河川 | 受変電設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | 自家発電設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | 監視制御設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | テレメータ設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | 河川警報設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | 遠隔操作通信設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様 | 部品供給状況
|  | 河川 | 昇降設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | 災害時の影響等 |  |  | LCC | 利用者視点と同様
| 港湾局 | 海岸 | 水門 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
|  | 海岸 | 排水機場 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
|  | 海岸 | 防潮扉 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 | 沿岸部 |  | 使用材質 | 稼働状況 | 操作者の安全 | 代替施設は存在せず、対策必須 | 被害の大きさ | LCC
|  | 海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 部品供給状況 | [5 empty] | 部品供給状況
|  | 海岸 | 昇降設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 |  |  |  | LCC
| 公園課 | 公園 | 親水設備 |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数
|  | 公園 | 排水設備 |  |  | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況
|  | 公園 | 電気設備 （受電設備） |  | 劣化状況 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  |  | 災害時の影響等 |  |  |  | 利用者視点と同様

## 様式5-3寿命の考え方
様式5-3 寿命の考え方
| 分野 | 施設名 |  | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
|  |  |  | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
|  | 大分類 |  |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
道路・橋梁等部会 | 道路 | 橋梁 |  | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 Co：60年 Mt：45年 | ※現在の基準では１００年 | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
|  | 歩道橋 |  | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 Co：60年 Mt：45年 | － | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 港湾 | 橋梁 |  | 鋼製橋 45年 コンクリート橋 60年
| 公園 | 公園施設 | 橋梁 | コンクリート橋 60年
河川・港湾・公園部会 | 河川 | 堤防・護岸 （特殊堤除く） |  | 定期 | ー | ー | 50年超でも機能している施設有
| 河川 | 特殊堤 （コンクリート） |  | 30年（無筋） 50年（有筋） | ー | ー
| 河川 | 特殊堤 （鋼構造） |  | 25年 | ー | ー
| 河川 | 堰・床止工 |  | 30年 | ー | ー
| 港湾 | 岸壁 |  | 鉄筋コンクリート 50年 鋼構造 25年 |  | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 港湾 | 防波堤 |  | 鉄筋コンクリート 50年 鋼構造 25年 |  | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 港湾 | 護岸 |  | コンクリート 30年 鋼構造 25年 |  | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 港湾 | 泊地
| 海岸 | 防潮堤 |  | 30年 |  | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 公園 | 公園施設 | 遊具 | 10年 | ー | 20年※（※国の指針）
下水等設備部会 | 下水 | 管渠 |  | 50 | 標準耐用年数 50年
| 下水 | 水槽等躯体 |  | 50 | 標準耐用年数 50年
| 下水 | 雨水ポンプ （本体） |  | 20 | 標準耐用年数 20年 | 35年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 雨水ポンプ （駆動装置） |  | 20 | 標準耐用年数 20年 |  | LCC検討の結果次第 但し、計画条の寿命時点で原則更新
| 下水 | スクリーン設備 |  | 20 | 標準耐用年数 雨水用20年 汚水用15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 制水扉設備 |  | 20 | 鋼15年 鋳物25年 | 鋼30年、鋳物35年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 汚水ポンプ設備 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 沈殿池設備 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 生物反応槽設備 |  | 20 | 標準耐用年数 10年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 送風機設備 |  | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 重力濃縮設備 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 下水 | 機械濃縮設備 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
| 下水 | 脱水設備 |  | 20 | 標準耐用年数 15年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
| 下水 | 焼却設備 溶融設備 |  | 20 | 標準耐用年数 10年 | 23年 ※目安年数（平均使用年数） | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化） 但し、機種変更で大幅なLCC削減が可能な場合は標準耐用年数を目安に更新検討
| 下水 | 受変電設備 |  | 20 | 標準耐用年数 10～20年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
| 下水 | 自家発設備 |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
| 下水 | 監視制御設備 |  | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 20年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
| 下水 | 負荷設備 |  | 20 | 標準耐用年数 10～15年 | 25年 ※目安年数（平均使用年数） | 部品供給状況による
| 下水 | 昇降設備 |  | 17 | 標準耐用年数 17年 |  | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 河川 | 水門 |  | 17 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
| 河川 | 排水機場 |  | 17 | 標準耐用年数 30年 | 60年 | 60年を目標とする
| 河川 | 防潮扉 |  | 25 | 標準耐用年数 40年 | 80年 | 80年を目標とする
| 河川 | 堰 |  | 17 | 標準耐用年数 40年 | 40年 | 劣化状況及び部品供給状況による
| 河川 | 受変電設備 |  | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | 自家発電設備 |  | 17 | 標準耐用年数 15年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | 監視制御設備 |  | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | テレメータ設備 |  | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | 河川警報設備 |  | 17 | 標準耐用年数 19～22年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | 遠隔操作通信設備 |  | 17 | 標準耐用年数 10～15年 | 25年 | 部品供給状況による
| 河川 | 昇降設備 |  | 17 | 標準耐用年数 17年 | 20年 | LCC検討の結果次第（場合によっては長期に渡って長寿命化）
| 海岸 | 水門 |  | 25 | 標準耐用年数 25年 | 40年 | 50年を目標とする
| 海岸 | 排水機場 |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 30年 | 50年を目標とする
| 海岸 | 防潮扉 |  | 25 | 標準耐用年数 25年 | 40年 | 50年を目標とする
| 海岸 | 電気設備 (受変電設備) (自家発設備) (監視制御設備) |  | 10 | 標準耐用年数 10年 | 20年 | 部品供給状況による
| 海岸 | 昇降設備 |  | 10 | 標準耐用年数 10年 | 20年 | 部品供給状況による
| 公園 | 親水設備 |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 30年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による
| 公園 | 排水設備 |  | 20 | 標準耐用年数 20年 | 30年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による
| 公園 | 電気設備 （受電設備） |  | 15 | 標準耐用年数 15年 | 36年※ （※国の指針） | 劣化状況及び部品供給状況による